## ICC 30112022
| Atualizado em 30/11/2022 | [7 empty] | COORDENADAS RETANGULARES
NÚM | NOME | TENSÃO | CC 3F (MVA) | X/R | CC FT (MVA) | X/R | CC FF (MVA) | X/R | R1 (pu) | X1 (pu) | R0 (pu) | X0 (pu) | % VAR CC 3F | % VAR CC FT | % VAR CC FF
2700 | BJS 138 | 138kV | 1426.7 | 3 | 1214.6 | 3.8 | 1235.6 | 3 | 0.02191 | 0.06658 | 0.01895 | 0.10572 | 0% | 0% | 0%
2701 | PSA 138 | 138kV | 2015 | 3.1 | 1560.2 | 3.7 | 1747.3 | 3.1 | 0.01507 | 0.04729 | 0.01965 | 0.09129 | 0.06456% | 0.03847% | 0.07446%
2702 | PAO 69 | 69kV | 740.1 | 4.1 | 674.5 | 4.6 | 640.9 | 4.1 | 0.03189 | 0.13129 | 0.03074 | 0.17196 | 0.02703% | 0.01483% | 0.03122%
2705 | FLORSE-SC069 | 69kV | 314.8 | 4.4 | 324.5 | 5.3 | 272.5 | 4.4 | 0.07005 | 0.30983 | 0.03109 | 0.28863 | 0% | 0% | 0%
2707 | AGA 69 | 69kV | 768.7 | 3.2 | 481.7 | 3.2 | 665.7 | 3.2 | 0.03914 | 0.12406 | 0.10578 | 0.34684 | 0% | 0% | 0%
2709 | BQB 138 | 138kV | 2362 | 4.7 | 2001.2 | 5.5 | 2046.3 | 4.7 | 0.00887 | 0.0414 | 0.00924 | 0.0647 | 0% | 0% | 0%
2710 | BGA 138 | 138kV | 2729.8 | 4.7 | 2451.3 | 5.2 | 2363.9 | 4.7 | 0.00762 | 0.03583 | 0.00773 | 0.04854 | 0% | 0.04489% | 0%
2711 | BGA 69 T123 | 69kV | 715.4 | 8.4 | 934.2 | 8.5 | 619.5 | 8.4 | 0.01659 | 0.13879 | 0.00424 | 0.04136 | 0% | 0% | 0%
2712 | BND 138 | 138kV | 5041.1 | 7.9 | 5486.9 | 8 | 4365.8 | 7.9 | 0.00249 | 0.01968 | 0.00179 | 0.0149 | 0% | 0% | 0%
2713 | BND 69 | 69kV | 1647.1 | 7.5 | 1835 | 7.9 | 1426.4 | 7.5 | 0.00801 | 0.06018 | 0.00443 | 0.04184 | 0% | 0% | 0%
2714 | BBV 138 | 138kV | 1736.6 | 4.1 | 1425.7 | 4.8 | 1503.8 | 4.1 | 0.01374 | 0.05592 | 0.01515 | 0.09421 | 0% | 0.1475% | 0%
2715 | BFA 138 | 138kV | 2753.2 | 5.5 | 2305.1 | 5.1 | 2384.2 | 5.5 | 0.00647 | 0.03574 | 0.01189 | 0.05627 | 0% | 0% | 0%
2716 | ABENO1-SC138 | 138kV | 751.1 | 3.9 | 727.5 | 4.9 | 649.9 | 3.9 | 0.03305 | 0.12898 | 0.01552 | 0.14603 | 0% | -0.01374% | 0%
2717 | BRB 138 | 138kV | 1993.4 | 3.7 | 1660 | 4.3 | 1726 | 3.7 | 0.01325 | 0.04838 | 0.01421 | 0.07929 | 0% | 0.006024% | 0%
2718 | BQE 138 | 138kV | 2770.3 | 4.3 | 2244 | 4.8 | 2399 | 4.3 | 0.00822 | 0.03515 | 0.01083 | 0.06058 | 0.00361% | 0.008913% | 0%
2719 | AMBEV--SC138 | 138kV | 1915.8 | 3.8 | 1381 | 4 | 1658.8 | 3.7 | 0.01341 | 0.05045 | 0.02554 | 0.10991 | 0% | 0% | 0.006029%
2720 | CCN 138 | 138kV | 926.8 | 3.4 | 744.9 | 4.4 | 804.2 | 3.4 | 0.03008 | 0.10362 | 0.02959 | 0.18579 | 0% | 0% | 0%
2721 | CEBRA--SC138 | 138kV | 1211.3 | 3.7 | 800.2 | 4.1 | 1049 | 3.7 | 0.02155 | 0.07969 | 0.04481 | 0.20507 | 0% | 0% | 0%
2722 | CDR 138 | 138kV | 1279.5 | 3.4 | 1063.3 | 4.4 | 1111 | 3.4 | 0.02196 | 0.07501 | 0.01901 | 0.12545 | 0% | 0.009406% | 0%
2723 | CMB 138 | 138kV | 1712.3 | 3.9 | 1384.8 | 4.5 | 1483.6 | 3.9 | 0.01442 | 0.05659 | 0.01802 | 0.09838 | 0% | 0.02889% | 0%
2729 | CDS 138 | 138kV | 1457.7 | 2.9 | 1150.3 | 3.7 | 1265.2 | 2.9 | 0.02247 | 0.06482 | 0.02314 | 0.12244 | 0.02058% | 0.01739% | 0.02372%
2730 | CSC 138 | 138kV | 856.2 | 3.4 | 811.7 | 4.2 | 741.8 | 3.4 | 0.03271 | 0.11213 | 0.01976 | 0.1355 | 0.03505% | 0.02465% | 0.02697%
2731 | CCI 138 | 138kV | 1267.2 | 4 | 1407.6 | 4.5 | 1098.8 | 4 | 0.01925 | 0.07653 | 0.00781 | 0.05518 | 1.685% | 1.478% | 1.967%
2732 | CSC 69 | 69kV | 522.8 | 4.2 | 650.4 | 4.7 | 452.8 | 4.2 | 0.04383 | 0.18618 | 0.0086 | 0.07877 | 0.01913% | 0.01538% | 0.02209%
2733 | CNS 138 | 138kV | 1567.8 | 3.4 | 1231.1 | 4 | 1358.8 | 3.4 | 0.01786 | 0.06123 | 0.02384 | 0.11393 | 0% | 0% | 0.00736%
2734 | COA 69 | 69kV | 505.2 | 3.7 | 459.1 | 3.9 | 437.5 | 3.7 | 0.05102 | 0.19125 | 0.06069 | 0.25045 | 0.0198% | 0.02179% | 0%
2735 | CQS 69 | 69kV | 544.4 | 6.7 | 464.4 | 6.4 | 471.4 | 6.7 | 0.02703 | 0.18167 | 0.0455 | 0.2749 | 0% | 0% | 0%
2736 | C,PBELO 138 | 138kV | 1170.9 | 3.9 | 982.7 | 3.8 | 1015.1 | 3.9 | 0.02142 | 0.08268 | 0.0357 | 0.12984 | 0% | 0% | 0%
2737 | CUA 69 | 69kV | 1525.8 | 4.5 | 915.7 | 3.9 | 1321.4 | 4.5 | 0.01414 | 0.06399 | 0.05403 | 0.18912 | 0% | 0% | 0%
2738 | CFL 69 | 69kV | 816 | 3.6 | 513.1 | 4 | 706.7 | 3.6 | 0.03271 | 0.1181 | 0.07793 | 0.33064 | 0% | 0% | 0%
2739 | DOHLER-SC138 | 138kV | 3470.1 | 4.9 | 3236.9 | 5 | 3004.9 | 4.9 | 0.00577 | 0.02823 | 0.00676 | 0.03438 | 0% | 0% | 0%
2740 | COMPAR-SC138 | 138kV | 3449.3 | 5.2 | 3309.1 | 5.1 | 2986.8 | 5.2 | 0.00551 | 0.02846 | 0.00641 | 0.03204 | 0% | -0.003022% | -0.003348%
2741 | C,CANOINH138 | 138kV | 1538.9 | 4.4 | 1164.8 | 4.5 | 1324.2 | 4.4 | 0.01441 | 0.06337 | 0.02694 | 0.12386 | 0% | 0% | 0%
2743 | EMO 69 | 69kV | 509.7 | 2.7 | 324.7 | 2.9 | 441.4 | 2.7 | 0.06801 | 0.18404 | 0.16939 | 0.50379 | 0% | 0% | 0%
2745 | TURVO--SC069 | 69kV | 387.5 | 4.7 | 302.5 | 4.9 | 335.6 | 4.7 | 0.05367 | 0.2524 | 0.08916 | 0.46727 | 0% | 0% | 0%
2746 | DOHLERTAP138 | 138kV | 3672.5 | 5.2 | 3548.3 | 5.3 | 3180.1 | 5.2 | 0.00517 | 0.02673 | 0.00546 | 0.02958 | 0% | -0.002818% | 0%
2747 | FLA 69 | 69kV | 1630.1 | 4.8 | 1018.9 | 4.4 | 1411.7 | 4.8 | 0.01243 | 0.06007 | 0.04049 | 0.16694 | 0% | 0% | 0%
2748 | WETZELTAP138 | 138kV | 3531.3 | 5.1 | 3387.1 | 5.1 | 3057.8 | 5.1 | 0.00541 | 0.0278 | 0.00616 | 0.03133 | 0% | -0.002952% | 0%
2750 | CNOV-1TAP138 | 138kV | 2077.6 | 4.1 | 1481.2 | 4 | 1801.7 | 4.1 | 0.01136 | 0.04677 | 0.02596 | 0.10319 | 0% | 0% | 0.005551%
2751 | CNOV-2TAP138 | 138kV | 2101.9 | 4.1 | 1559.8 | 4.2 | 1822.6 | 4.1 | 0.01119 | 0.04624 | 0.02212 | 0.09475 | 0.004758% | 0% | 0.005487%
2752 | GPR 138 | 138kV | 2454.3 | 3.4 | 1948 | 4 | 2125.6 | 3.4 | 0.01147 | 0.0391 | 0.01452 | 0.07119 | 0% | 0.005134% | 0%
2754 | GRM 138 | 138kV | 2079.1 | 4.2 | 1921.7 | 4.9 | 1800.6 | 4.2 | 0.01114 | 0.04679 | 0.00898 | 0.05937 | 0% | 0% | 0%
2755 | GVA 138 | 138kV | 1114.8 | 4.7 | 966.4 | 4.4 | 965.4 | 4.7 | 0.0185 | 0.08777 | 0.03112 | 0.1273 | 0% | 0% | 0%
2757 | BSP 138 | 138kV | 2287.6 | 3.8 | 1878.4 | 4.5 | 1980.9 | 3.8 | 0.01114 | 0.04227 | 0.01267 | 0.07129 | 0% | 0.01065% | 0%
2759 | JGM 138 | 138kV | 3022.2 | 4.6 | 2527.1 | 4.6 | 2617.1 | 4.6 | 0.00699 | 0.03234 | 0.011 | 0.05137 | 0% | 0% | 0%
2760 | HOE 138 | 138kV | 2565.3 | 3.5 | 1974.9 | 4.5 | 2234.8 | 3.5 | 0.01083 | 0.03745 | 0.01166 | 0.07378 | 0.0156% | 0.005064% | 0.0179%
2761 | HOE 69 | 69kV | 308.1 | 25.5 | 405.3 | 25.2 | 270.4 | 22.9 | 0.01271 | 0.32432 | 0.00134 | 0.0998 | 0% | 0% | 0%
2765 | IRA 69 | 69kV | 569.5 | 2.3 | 458.7 | 2.9 | 493.1 | 2.3 | 0.07016 | 0.16098 | 0.07241 | 0.29648 | 0% | 0% | 0%
2766 | CSA 138 | 138kV | 1123.5 | 4 | 1171.3 | 4.4 | 974.1 | 4 | 0.02157 | 0.08635 | 0.01363 | 0.07727 | 1.491% | 1.227% | 1.744%
2767 | FIS 138 | 138kV | 1654.5 | 5.5 | 1475.5 | 5.5 | 1432.9 | 5.5 | 0.01082 | 0.05947 | 0.01445 | 0.08117 | 0% | 0% | 0%
2768 | ISL 138 | 138kV | 2110.1 | 5.9 | 2011.6 | 5.6 | 1827.6 | 5.9 | 0.00798 | 0.04672 | 0.01017 | 0.05341 | 0% | 0% | 0%
2769 | ICO 138 | 138kV | 2683.6 | 5.6 | 2665.3 | 4.2 | 2324.3 | 5.6 | 0.00654 | 0.03668 | 0.0127 | 0.0362 | 0% | 0% | 0%
2770 | INE 138 | 138kV | 2182.7 | 6.8 | 2162.6 | 6.4 | 1890.4 | 6.8 | 0.00668 | 0.04533 | 0.00815 | 0.0464 | 0% | 0% | 0%
2771 | IBA 138 | 138kV | 1025.3 | 3.9 | 1005.8 | 4.5 | 888 | 3.9 | 0.02413 | 0.0945 | 0.017 | 0.10203 | 0% | 1.279% | 0%
2773 | JIU 138 | 138kV | 2513.8 | 5 | 2114.4 | 5.3 | 2176.8 | 5 | 0.00777 | 0.03901 | 0.01092 | 0.06136 | 0% | 0% | 0%
2774 | CN-C1Y-SC138 | 138kV | 1572.2 | 3.4 | 1135.6 | 3.7 | 1362.8 | 3.4 | 0.01785 | 0.06105 | 0.03341 | 0.133 | 0% | 0% | 0.007338%
2775 | IFA 138 | 138kV | 1885.2 | 3.9 | 1521.6 | 4.8 | 1632.6 | 3.9 | 0.01304 | 0.05142 | 0.01392 | 0.09023 | 0% | 1.684% | 0%
2776 | ISS 69 | 69kV | 720.9 | 4.8 | 467.2 | 4.6 | 624.3 | 4.8 | 0.02804 | 0.13585 | 0.08061 | 0.35576 | 0% | 0% | 0%
2777 | ISS 138 | 138kV | 1950.8 | 4.3 | 1676.2 | 4.4 | 1689.5 | 4.3 | 0.01164 | 0.04992 | 0.01634 | 0.0747 | 0% | 0.01193% | 0%
2778 | IIA 138 | 138kV | 3326.6 | 5.3 | 2748.6 | 5.1 | 2881.1 | 5.3 | 0.00562 | 0.02953 | 0.00981 | 0.04804 | 0% | 0.03275% | 0%
2779 | CN-C2Y-SC138 | 138kV | 1602.4 | 3.4 | 1257 | 4 | 1388.8 | 3.4 | 0.01738 | 0.05993 | 0.02344 | 0.11169 | 0% | 0% | 0%
2780 | IAL 138 | 138kV | 1381.2 | 4.6 | 1275.5 | 5.1 | 1195.7 | 4.6 | 0.01554 | 0.07071 | 0.0142 | 0.08931 | 0% | -0.07834% | 0%
2781 | PNE 138 | 138kV | 1167.5 | 4 | 1038.9 | 4 | 1011.1 | 4 | 0.02069 | 0.08312 | 0.02861 | 0.11392 | 0% | 0% | 0%
2782 | IOA 138 | 138kV | 568.5 | 3.9 | 489.3 | 4.1 | 492.3 | 3.9 | 0.04421 | 0.17026 | 0.05749 | 0.25491 | 0% | 0% | 0%
2783 | JSL 138 | 138kV | 1899.6 | 4.1 | 1704.3 | 4.9 | 1645.1 | 4.1 | 0.0124 | 0.05116 | 0.01056 | 0.07011 | 0% | 0% | 0%
2784 | JRL 138 | 138kV | 1834.2 | 4.7 | 1615.1 | 5.3 | 1588.4 | 4.7 | 0.01146 | 0.0533 | 0.01183 | 0.07586 | 0% | 0% | 0%
2785 | JPM 138 | 138kV | 1909.5 | 4.6 | 1520 | 4.9 | 1653.6 | 4.6 | 0.0112 | 0.05116 | 0.0172 | 0.09104 | 0% | 0% | 0%
2786 | JVU 69 | 69kV | 1994 | 8.8 | 2306.8 | 8.9 | 1726.8 | 8.8 | 0.00568 | 0.04983 | 0.00321 | 0.02957 | 0% | 0% | 0%
2787 | ARI 69 | 69kV | 241.7 | 4.8 | 176.8 | 4.7 | 209.3 | 4.8 | 0.08363 | 0.40516 | 0.1825 | 0.8503 | 0% | 0% | 0%
2788 | JVT 69 | 69kV | 1270.3 | 3.8 | 874.6 | 4 | 1100.1 | 3.8 | 0.02014 | 0.0761 | 0.04373 | 0.18037 | 0% | 0% | 0%
2789 | JVQ 138 | 138kV | 3955.6 | 5.3 | 3918.5 | 5.6 | 3425.2 | 5.3 | 0.00468 | 0.02484 | 0.00422 | 0.02565 | 0% | -0.002552% | 0%
2790 | JVQ 69 | 69kV | 1972 | 7.9 | 2179.9 | 8.5 | 1707.7 | 7.9 | 0.00633 | 0.05031 | 0.00338 | 0.03605 | 0% | 0% | 0%
2792 | CBK 138 | 138kV | 780.9 | 5.3 | 749 | 5.2 | 676.1 | 5.3 | 0.02385 | 0.12582 | 0.02762 | 0.14171 | 0% | 0% | 0%
2793 | ADAMI 138 | 138kV | 926 | 3.4 | 744.1 | 4.4 | 803.5 | 3.4 | 0.03011 | 0.10371 | 0.02967 | 0.18604 | 0.0108% | 0% | 0%
2796 | JPI 138 | 138kV | 3470.2 | 5.4 | 3235.9 | 5 | 3005 | 5.4 | 0.00526 | 0.02833 | 0.0077 | 0.03423 | 0% | -0.00309% | 0%
2798 | JSC 69C T3 | 69kV | 529 | 9.1 | 583.8 | 9.4 | 458.1 | 9.1 | 0.02055 | 0.18792 | 0.01326 | 0.13518 | 0% | 0% | 0%
2799 | JSC 138 | 138kV | 3083.1 | 4.6 | 2575.1 | 4.8 | 2669.8 | 4.6 | 0.00688 | 0.0317 | 0.00989 | 0.05067 | 0% | -0.003883% | 0%
2800 | KAN 69 | 69kV | 653.3 | 2.4 | 473.4 | 2.5 | 565.8 | 2.4 | 0.05819 | 0.14157 | 0.11706 | 0.30607 | 0% | 0% | 0%
2803 | LAI 138 | 138kV | 2082.1 | 5.2 | 1937.3 | 5.9 | 1802.8 | 5.2 | 0.00902 | 0.04717 | 0.00777 | 0.05833 | 0% | 0% | 0%
2804 | LGA 138 | 138kV | 491.8 | 2.3 | 469.2 | 2.9 | 425.9 | 2.3 | 0.08245 | 0.18586 | 0.04386 | 0.23266 | 0% | 7.246% | 0%
2808 | MFA 138 | 138kV | 1333.9 | 3.2 | 1150.5 | 3.8 | 1153.5 | 3.2 | 0.02266 | 0.07146 | 0.02114 | 0.10898 | 0% | -0.04344% | 0%
2809 | MALWEE-SC138 | 138kV | 1777.6 | 4.5 | 1384.1 | 5.2 | 1539.4 | 4.5 | 0.01222 | 0.05491 | 0.0162 | 0.10308 | 0% | 0% | 0%
2810 | BVS 138 | 138kV | 1410.5 | 3.8 | 1033.2 | 4.4 | 1221.5 | 3.8 | 0.01803 | 0.06857 | 0.0279 | 0.1461 | 0% | 0% | 0%
2811 | MAL-2YTAP138 | 138kV | 1787 | 4.5 | 1394.4 | 5.3 | 1547.6 | 4.5 | 0.01216 | 0.05462 | 0.01594 | 0.1021 | 0% | 0% | 0%
2812 | FAA 138 | 138kV | 2776.9 | 5.8 | 2793.8 | 4.7 | 2405.1 | 5.8 | 0.00609 | 0.03549 | 0.01021 | 0.03404 | 0% | 0% | 0%
2813 | MJA 69 | 69kV | 663.7 | 2.2 | 410.8 | 2.6 | 574.8 | 2.2 | 0.06253 | 0.13709 | 0.13372 | 0.40865 | 0% | 0% | 0%
2814 | MRA 138 | 138kV | 1529 | 5 | 1355.1 | 4.9 | 1323.3 | 5 | 0.01275 | 0.06415 | 0.01841 | 0.08862 | 0.05235% | 0.03691% | 0.05293%
2815 | NGS 138 | 138kV | 1385.7 | 4 | 1243 | 4.3 | 1200 | 4 | 0.01741 | 0.07004 | 0.01955 | 0.09508 | 0% | 0.008046% | 0%
2816 | MILI 138 | 138kV | 1370 | 4.2 | 968.2 | 4.2 | 1177.5 | 4.1 | 0.01705 | 0.07097 | 0.03737 | 0.1584 | 0% | -0.01033% | 0%
2818 | CDI 138 | 138kV | 736.2 | 5.3 | 749.5 | 5.6 | 637.9 | 5.3 | 0.02524 | 0.13347 | 0.01982 | 0.12723 | 0% | 0% | 0%
2819 | PIA 138 | 138kV | 483.3 | 3.6 | 409.2 | 3.8 | 418.5 | 3.6 | 0.05492 | 0.19949 | 0.07726 | 0.30978 | 0% | -0.02443% | 0%
2821 | OAS 138 | 138kV | 1187.3 | 3.5 | 1089.3 | 4.1 | 1028.4 | 3.5 | 0.02292 | 0.08105 | 0.01878 | 0.10565 | 0% | 0% | 0%
2822 | OCA 138 | 138kV | 700.8 | 2.3 | 720.3 | 2.9 | 611.5 | 2.3 | 0.05699 | 0.13082 | 0.02471 | 0.13337 | 0% | 0% | 0%
2823 | OCA 69A T1 | 69kV | 375.3 | 5.5 | 470 | 5.9 | 325.8 | 5.5 | 0.04795 | 0.26208 | 0.01134 | 0.10639 | 0% | 0% | 0%
2824 | OCA 69D T4 | 69kV | 281 | 4.8 | 373.4 | 5 | 248.6 | 4.7 | 0.07273 | 0.34837 | 0.01136 | 0.10677 | 0% | 0% | 0%
2825 | PERDIG-SC138 | 138kV | 1947 | 3.8 | 1803.7 | 4.3 | 1695.4 | 3.8 | 0.01315 | 0.04965 | 0.01126 | 0.0633 | 0.005136% | 0.005544% | 0.005899%
2826 | PLA 138 | 138kV | 2860 | 4.5 | 2615.8 | 4.4 | 2477.2 | 4.5 | 0.00759 | 0.03413 | 0.01034 | 0.04356 | 0% | 0.003823% | 0%
2827 | PMS 138 | 138kV | 766.5 | 3.3 | 694.2 | 3.8 | 663.7 | 3.3 | 0.03788 | 0.12484 | 0.03451 | 0.16811 | 0.0261% | 0.01441% | 0.03014%
2828 | PERDIGCZL138 | 138kV | 940 | 3.5 | 576.4 | 3.7 | 815.9 | 3.5 | 0.02959 | 0.10218 | 0.07705 | 0.29845 | 0% | 0% | 0.01226%
2829 | PAI 138 | 138kV | 676.8 | 3.9 | 565.2 | 4 | 585.1 | 3.9 | 0.03655 | 0.14317 | 0.05688 | 0.22776 | 0% | 0% | 0%
2830 | PCS 138 | 138kV | 1503.8 | 3.7 | 1197.4 | 4.5 | 1302.3 | 3.7 | 0.01713 | 0.06425 | 0.02022 | 0.11605 | 0% | 0.008352% | 0%
2831 | PPA 138 | 138kV | 1157.9 | 3.8 | 889.9 | 4.1 | 1002.8 | 3.8 | 0.02186 | 0.08355 | 0.03658 | 0.16033 | 0% | 0.135% | 0%
2832 | PZO 138 | 138kV | 2526.2 | 7.1 | 2572.6 | 6.7 | 2186.1 | 7.1 | 0.00552 | 0.0392 | 0.00623 | 0.03687 | 0.08716% | 0.06612% | 0.1007%
2833 | PRE 138 | 138kV | 1941.8 | 4.5 | 1624.7 | 4.1 | 1681.7 | 4.5 | 0.01118 | 0.05027 | 0.0209 | 0.07896 | 0% | 0% | 0%
2834 | PRA 138 | 138kV | 3632.7 | 5.2 | 3529 | 5.2 | 3145.6 | 5.2 | 0.00521 | 0.02703 | 0.00552 | 0.02943 | 0% | -0.0085% | 0%
2835 | PGI 138 | 138kV | 986.9 | 4.6 | 876.7 | 4.3 | 854 | 4.5 | 0.02175 | 0.09896 | 0.03323 | 0.1354 | 0% | 0% | 0%
2837 | PBO 138 | 138kV | 1046.4 | 3.3 | 990.6 | 4 | 907.1 | 3.3 | 0.02791 | 0.09139 | 0.01775 | 0.11117 | 0% | -0.1109% | 0%
2838 | QQUEIX-SC138 | 138kV | 1253.3 | 6.3 | 1350.1 | 7.3 | 1085.2 | 6.3 | 0.01242 | 0.07881 | 0.00529 | 0.06249 | 0.02394% | 0.02223% | 0.03687%
2839 | QLO 138 | 138kV | 1420.6 | 4.2 | 1046.2 | 4.7 | 1230.1 | 4.2 | 0.01627 | 0.06849 | 0.0269 | 0.14354 | 0.07749% | 0.04781% | 0.0895%
2840 | WESTROCK-SC138 | 138kV | 1220.9 | 4.1 | 808.4 | 4 | 1047.9 | 4 | 0.01962 | 0.07952 | 0.04984 | 0.19967 | 0% | 0% | 0%
2841 | RSD 138 | 138kV | 1781.7 | 5.6 | 1858.1 | 6.1 | 1542.5 | 5.6 | 0.00993 | 0.05524 | 0.00614 | 0.04883 | 0% | 0% | 0%
2842 | RSD 69 T12 | 69kV | 889.9 | 5.5 | 997.1 | 6.2 | 770.6 | 5.5 | 0.01998 | 0.11058 | 0.00789 | 0.07584 | 0% | 0% | 0%
2848 | SADCHAP138 | 138kV | 1187.6 | 3.8 | 1291.1 | 4.2 | 1029.8 | 3.8 | 0.02158 | 0.08139 | 0.01011 | 0.06361 | 1.582% | 1.35% | 1.849%
2850 | SUDATI-SC138 | 138kV | 675.8 | 2.3 | 681.3 | 2.8 | 589.6 | 2.3 | 0.05887 | 0.13576 | 0.02915 | 0.14587 | 0% | 0% | 0%
2851 | BSO 69 | 69kV | 1036.4 | 3.6 | 738.2 | 3.2 | 897.5 | 3.6 | 0.02607 | 0.0929 | 0.06926 | 0.20205 | 0% | 0% | 0%
2852 | SBS 138 | 138kV | 1510.1 | 3 | 1309.8 | 3.7 | 1306.7 | 3 | 0.02069 | 0.06291 | 0.01846 | 0.09516 | 0% | -0.3272% | 0%
2853 | SBB 138 | 138kV | 1424.9 | 3 | 1206.2 | 3.5 | 1233.2 | 3 | 0.02225 | 0.06656 | 0.02366 | 0.10597 | -0.007018% | -0.5032% | 0%
2854 | BNB 138 | 138kV | 854.5 | 3.5 | 891.2 | 4.5 | 740.2 | 3.5 | 0.03248 | 0.11243 | 0.00819 | 0.10376 | 0% | 0% | 0%
2855 | SRA 69 | 69kV | 614.4 | 3.5 | 385.8 | 3.7 | 532 | 3.5 | 0.04493 | 0.15644 | 0.11518 | 0.43714 | 0.03256% | 0% | 0.0188%
2856 | SFS 69 | 69kV | 166.7 | 4.4 | 113.9 | 4.3 | 144.4 | 4.4 | 0.13388 | 0.58459 | 0.32731 | 1.3976 | 0% | 0% | 0%
2857 | SRS 69 | 69kV | 2504.2 | 11.2 | 2180 | 8.1 | 2168.7 | 11.2 | 0.00356 | 0.03977 | 0.00983 | 0.05702 | 0% | 0% | 0%
2859 | SJM 138 | 138kV | 935.9 | 2.7 | 726.5 | 3.6 | 810.5 | 2.7 | 0.03709 | 0.1002 | 0.03647 | 0.1974 | 0% | 0% | 0%
2860 | SLO 138 | 138kV | 540.4 | 3 | 495.9 | 3.6 | 467.1 | 3 | 0.05872 | 0.1755 | 0.04304 | 0.23154 | 0.01851% | 0% | 0.02141%
2861 | SMD 138 | 138kV | 1136.2 | 4.7 | 1102.9 | 5.6 | 983.1 | 4.7 | 0.01836 | 0.08607 | 0.0113 | 0.09541 | 0.01761% | 0.01814% | 0.03053%
2862 | SMD 69 | 69kV | 481.8 | 9.3 | 629 | 9.9 | 416.9 | 9.3 | 0.02226 | 0.20635 | 0.00363 | 0.0615 | -0.02075% | -0.0159% | -0.02398%
2864 | SPILAO-SC138 | 138kV | 2148.6 | 6.4 | 2209.7 | 7.9 | 1860.4 | 6.4 | 0.00717 | 0.04599 | 0.00278 | 0.04269 | 0% | 0% | 0%
2866 | TBO 138 | 138kV | 1631.4 | 4.3 | 1500.2 | 5 | 1412.8 | 4.3 | 0.01395 | 0.05969 | 0.01146 | 0.07667 | 0% | -0.006665% | 0%
2867 | TIGRE--SC138 | 138kV | 3452.8 | 4.5 | 3199 | 4.5 | 2989.8 | 4.5 | 0.00622 | 0.02829 | 0.00786 | 0.03498 | 0% | -0.003126% | 0%
2869 | TEKA---SC069 | 69kV | 423.2 | 1.8 | 288.9 | 2.2 | 366.5 | 1.8 | 0.11443 | 0.20672 | 0.1992 | 0.53272 | 0% | 0% | 0%
2870 | TJS 138 | 138kV | 2350 | 4.9 | 2272.2 | 5.1 | 2039.6 | 4.9 | 0.00852 | 0.04169 | 0.00838 | 0.04636 | 0% | -0.0132% | 0%
2871 | TBO 69 | 69kV | 695 | 4.4 | 836.7 | 4.9 | 601.9 | 4.4 | 0.0322 | 0.14023 | 0.00783 | 0.07072 | 0% | 0% | 0%
2872 | TDE 138 | 138kV | 3059.8 | 6.4 | 3050.4 | 5.6 | 2650.2 | 6.4 | 0.00505 | 0.03229 | 0.00717 | 0.03225 | 0% | 0% | 0%
2873 | TCL 138 | 138kV | 881.1 | 4.3 | 747.7 | 5.1 | 762.9 | 4.3 | 0.02568 | 0.11055 | 0.02615 | 0.1725 | 0% | 0% | 0%
2875 | TRO 69 | 69kV | 1817.9 | 6.3 | 1745 | 5.2 | 1574.4 | 6.3 | 0.00867 | 0.05432 | 0.015 | 0.06021 | 0% | 0% | 0%
2876 | TUPY---SC069 | 69kV | 1456.9 | 4.4 | 1021.5 | 4.4 | 1261.6 | 4.4 | 0.01511 | 0.06696 | 0.0354 | 0.15236 | 0% | 0% | 0%
2877 | SIO 69 | 69kV | 294.1 | 2 | 183.7 | 2.5 | 254.7 | 2 | 0.14973 | 0.30531 | 0.31102 | 0.90383 | 0% | 0% | 0%
2881 | VOTVRA-SC138 | 138kV | 620.7 | 3.7 | 507.1 | 3.7 | 537.4 | 3.7 | 0.04197 | 0.15556 | 0.07043 | 0.25995 | 0% | 0% | 0%
2882 | VRC 138 | 138kV | 648.9 | 3.7 | 538.7 | 3.8 | 561.9 | 3.7 | 0.03984 | 0.14888 | 0.06358 | 0.24036 | 0% | 0% | 0%
2884 | AUG 69 | 69kV | 245.1 | 3.5 | 251.9 | 4.1 | 211.6 | 3.5 | 0.1125 | 0.39222 | 0.05742 | 0.36996 | 0% | 0% | 0%
2885 | RCP 69 | 69kV | 514.6 | 3.2 | 514.7 | 4 | 445.6 | 3.2 | 0.05763 | 0.1856 | 0.02463 | 0.19465 | 0% | 0% | 0%
2889 | LVR 138 | 138kV | 3094.5 | 6.1 | 2782.4 | 5.9 | 2679.5 | 6 | 0.00527 | 0.03188 | 0.00745 | 0.04254 | 0% | 0% | 0%
2892 | VDA 138 | 138kV | 2122 | 3.9 | 2085.7 | 4.7 | 1848.9 | 3.9 | 0.01168 | 0.04565 | 0.00679 | 0.04991 | 0.004713% | 0% | 0.005409%
2893 | VDA 69 | 69kV | 495 | 17.3 | 657.6 | 18.9 | 429.3 | 17.4 | 0.01168 | 0.20168 | 0.00095 | 0.05276 | 0% | 0% | 0%
2894 | WEG---TAP138 | 138kV | 1989.9 | 4.1 | 1798.3 | 4.8 | 1723.2 | 4.1 | 0.01179 | 0.04885 | 0.0103 | 0.06564 | 0% | 0% | 0%
2895 | WEG----SC138 | 138kV | 1928.5 | 4.1 | 1713.6 | 4.7 | 1670.1 | 4.1 | 0.01239 | 0.05035 | 0.0116 | 0.07054 | 0% | 0% | 0%
2897 | XXE 69 | 69kV | 1615.9 | 10 | 1921 | 9.6 | 1398.5 | 10.1 | 0.00613 | 0.06158 | 0.00388 | 0.03209 | 0.08671% | 0.07815% | 0.1002%
2898 | WEGFUN-SC138 | 138kV | 1975.8 | 3.6 | 1504.6 | 3.9 | 1711 | 3.6 | 0.01367 | 0.04873 | 0.02262 | 0.09557 | 0% | 0% | 0%
2899 | WETZEL-SC138 | 138kV | 3229.4 | 5.1 | 2942.1 | 5.2 | 2796.4 | 5.1 | 0.00591 | 0.0304 | 0.00746 | 0.03933 | 0% | -0.003399% | 0%
9595 | AGA 69 RG1 | 69kV | 768.2 | 3.2 | 481.5 | 3.2 | 665.3 | 3.2 | 0.03921 | 0.12412 | 0.10585 | 0.34691 | 0% | 0% | 0%
9598 | VBA 138 | 138kV | 1283.4 | 3.3 | 1091 | 3.8 | 1112.4 | 3.3 | 0.02281 | 0.07451 | 0.02503 | 0.11688 | 0.03897% | 0.02751% | 0.05397%
9599 | ADP 138 | 138kV | 939.9 | 3.3 | 929.3 | 4.1 | 814.5 | 3.3 | 0.03075 | 0.10185 | 0.01519 | 0.11 | 0.03193% | 0.02153% | 0.03685%
9688 | CCO 69 | 69kV | 278.5 | 3.2 | 230.6 | 3.9 | 241.1 | 3.2 | 0.10716 | 0.34271 | 0.10766 | 0.5751 | 0% | 0% | 0%
9689 | FGS 69 | 69kV | 475.9 | 3.2 | 375.2 | 3.3 | 410.6 | 3.2 | 0.06289 | 0.20048 | 0.10717 | 0.36224 | 0% | 0% | 0%
9719 | TRA 138 | 138kV | 1676.4 | 3.3 | 1427.7 | 4.1 | 1470.3 | 3.4 | 0.0172 | 0.05712 | 0.01646 | 0.09117 | 0.005966% | 0% | 0%
9721 | AHG 138 | 138kV | 1707.5 | 3.9 | 1340.5 | 4.4 | 1478.7 | 3.9 | 0.01469 | 0.05669 | 0.02002 | 0.10488 | 0% | 0% | 0%
9722 | IMBVOT-SC138 | 138kV | 930.7 | 3.7 | 855.5 | 4.2 | 806.1 | 3.7 | 0.02777 | 0.10379 | 0.0254 | 0.13363 | 0% | 1.099% | 0%
9755 | TUPYBV-SC138 | 138kV | 2107 | 4.9 | 1627.4 | 5.1 | 1824.6 | 4.9 | 0.00943 | 0.04651 | 0.01662 | 0.08786 | 0% | 0% | 0%
9839 | CIS 13A T1 | 13,8kV | 156.1 | 10.5 | 202.1 | 10.6 | 135.1 | 10.5 | 0.06067 | 0.63786 | 0.01818 | 0.20179 | 0% | 0% | 0%
9842 | ACA 138 | 138kV | 1528.3 | 3.8 | 1214 | 4.4 | 1323.5 | 3.8 | 0.01667 | 0.06327 | 0.02113 | 0.11448 | 0% | 0% | 0%
9845 | ICA 69 | 69kV | 851.2 | 3.5 | 457.7 | 3.7 | 737.2 | 3.5 | 0.03235 | 0.11293 | 0.10722 | 0.40667 | 0% | 0% | 0%
9846 | MCR 138 | 138kV | 477.2 | 2.9 | 409 | 3.6 | 413.2 | 2.9 | 0.06753 | 0.19837 | 0.06224 | 0.30964 | 0.02096% | 0% | 0.02421%
9847 | BRF CONC,138 | 138kV | 724.1 | 3.6 | 645.5 | 4.1 | 627.3 | 3.6 | 0.03742 | 0.13295 | 0.03536 | 0.1857 | 0.02763% | 0.01549% | 0.03189%
9869 | KLAB,CP 138 | 138kV | 1171.9 | 4.4 | 656.5 | 4.3 | 1011.1 | 4.2 | 0.01895 | 0.0832 | 0.0632 | 0.27861 | 0% | 0% | 0%
9910 | BMW 138 | 138kV | 1529.6 | 3.8 | 1168.6 | 4.2 | 1324.6 | 3.8 | 0.01668 | 0.06321 | 0.02633 | 0.12326 | 0% | 0% | 0%
9932 | SJR 138 | 138kV | 3313.1 | 5.2 | 2829 | 5.2 | 2870 | 5.2 | 0.00567 | 0.02965 | 0.00881 | 0.04484 | 0% | 0% | 0%
9974 | BNE 69 | 69kV | 263.9 | 9.2 | 311.4 | 8.2 | 228.5 | 9.2 | 0.04091 | 0.37676 | 0.03424 | 0.20282 | 0% | 0% | 0%
9977 | GVL 69 | 69kV | 203.1 | 4.2 | 189.7 | 3.9 | 175.9 | 4.2 | 0.11456 | 0.47883 | 0.16611 | 0.57363 | 0% | 0% | 0%
9981 | TRD 69 | 69kV | 720.4 | 2.3 | 492.4 | 2.6 | 623.8 | 2.3 | 0.05548 | 0.12725 | 0.10429 | 0.3154 | 0% | 0% | 0%
9983 | CBU 138 | 138kV | 1097.8 | 4.2 | 1060.4 | 5.1 | 950.8 | 4.2 | 0.02095 | 0.08865 | 0.01207 | 0.10042 | 0% | 0% | 0%
10014 | BNB 69A T1 | 69kV | 283.7 | 12.1 | 372 | 13.2 | 245.7 | 12.1 | 0.02914 | 0.35132 | 0.00249 | 0.10157 | 0% | 0% | 0%
10179 | CZL 69 | 69kV | 194.2 | 7.2 | 159.8 | 5.1 | 172.2 | 7 | 0.07041 | 0.51008 | 0.21899 | 0.84608 | 0% | 0% | 0%
10180 | PONTE ALTA69 | 69kV | 208.1 | 4 | 161.6 | 4.1 | 185.9 | 4 | 0.11614 | 0.46638 | 0.21407 | 0.8992 | 0% | 0% | 0%
10181 | SCO 69 | 69kV | 143.1 | 4 | 102.8 | 3.8 | 130.4 | 3.9 | 0.16968 | 0.67772 | 0.41523 | 1.5348 | 0% | 0% | 0%
10185 | BERNECK 138 | 138kV | 780.4 | 5.3 | 748 | 5.2 | 675.7 | 5.3 | 0.02387 | 0.1259 | 0.02773 | 0.14203 | 0% | 0% | 0%
10186 | ALTONA 69 | 69kV | 758.9 | 2.9 | 497.2 | 3.1 | 657.2 | 2.9 | 0.04287 | 0.1246 | 0.09857 | 0.32536 | 0% | 0% | 0%
10187 | CREMER 69 | 69kV | 697.3 | 2.8 | 449 | 3.1 | 603.9 | 2.8 | 0.04838 | 0.135 | 0.10817 | 0.36596 | 0% | 0% | 0%
10192 | TRANSIÇÃO138 | 138kV | 2674.4 | 5.5 | 2319.7 | 4.9 | 2316.4 | 5.5 | 0.00672 | 0.03678 | 0.01257 | 0.05313 | 0% | 0% | 0%
10196 | RNO 138 | 138kV | 1258.3 | 3 | 1132.6 | 3.6 | 1088.9 | 3 | 0.02542 | 0.0753 | 0.02053 | 0.10435 | 0% | -0.1587% | 0%
34139 | CIS 34,5 | 34,5kV | 69.3 | 12.5 | 82.6 | 12.9 | 60 | 12.5 | 0.11479 | 1.4378 | 0.05026 | 0.74321 | 0% | 0% | 0%
34649 | SCA 69 T12 | 69kV | 97.7 | 3.4 | 63.2 | 3.5 | 90.4 | 3.3 | 0.28941 | 0.98167 | 0.74176 | 2.735 | 0% | 0% | 0%
34650 | SCA 23 T12 | 23kV | 66.7 | 4.6 | 92.8 | 4.7 | 63.4 | 4.3 | 0.31996 | 1.4657 | 0.04446 | 0.50405 | 0% | 0% | 0%
34795 | JCP 13 T12 | 13,8kV | 80.7 | 7.1 | 99.9 | 7.6 | 69.9 | 7.1 | 0.17197 | 1.2265 | 0.0462 | 0.52465 | 0% | 0% | 0%
34808 | BNE 13A T1 | 13,8kV | 71.8 | 10.8 | 82.2 | 10.5 | 62.1 | 10.8 | 0.12896 | 1.3877 | 0.08802 | 0.85912 | 0% | 0% | 0%
34813 | TRD 13 T1 | 13,8kV | 139 | 6.7 | 148.2 | 7.5 | 120.4 | 6.7 | 0.1064 | 0.71143 | 0.05601 | 0.58415 | 0% | 0% | 0%
34815 | JVA 13 T123 | 13,8kV | 218.2 | 5.4 | 248.9 | 6.4 | 189 | 5.4 | 0.08294 | 0.45071 | 0.01908 | 0.28979 | 0% | 0% | 0%
34818 | SGO 13 T1 | 13,8kV | 134.3 | 10.4 | 152.8 | 12 | 116.3 | 10.4 | 0.07141 | 0.74125 | 0.02 | 0.474 | 0% | 0% | 0%
34827 | MEA 69 | 69kV | 462.4 | 1.8 | 296.7 | 2.4 | 400.4 | 1.8 | 0.10458 | 0.18931 | 0.18554 | 0.5524 | 0% | 0% | 0%
34828 | LMR 69 | 69kV | 348.8 | 1.9 | 203.8 | 2.5 | 302.1 | 1.9 | 0.13091 | 0.25503 | 0.292 | 0.85355 | 0% | 0% | 0%
34829 | LMR 13AB T12 | 13,8kV | 136.9 | 5 | 151.1 | 5.9 | 118.5 | 5 | 0.14382 | 0.71634 | 0.04559 | 0.52499 | 0% | 0% | 0%
34830 | CSL 69 | 69kV | 598 | 1.9 | 397.3 | 2.5 | 517.9 | 1.9 | 0.07705 | 0.1484 | 0.13069 | 0.40252 | 0% | 0% | 0%
34831 | CSL 13A T1 | 13,8kV | 190.5 | 4.7 | 212.4 | 5.6 | 165 | 4.7 | 0.10899 | 0.5135 | 0.03176 | 0.36311 | 0% | 0% | 0%
34832 | EAE 69 | 69kV | 598.8 | 1.9 | 397.3 | 2.5 | 518.6 | 1.9 | 0.07705 | 0.14817 | 0.13074 | 0.40294 | 0% | 0% | 0%
34833 | USA 69 | 69kV | 551.6 | 1.9 | 357.8 | 2.4 | 477.7 | 1.9 | 0.08474 | 0.16026 | 0.15059 | 0.45437 | 0% | 0% | 0%
34834 | USA 13 T123 | 13,8kV | 160.1 | 4.9 | 176.3 | 5.8 | 138.6 | 4.9 | 0.12429 | 0.6123 | 0.03955 | 0.45204 | 0% | 0% | 0%
34837 | ICA 13 T12 | 13,8kV | 237.3 | 8.3 | 267.2 | 9.5 | 205.5 | 8.3 | 0.05047 | 0.41832 | 0.016 | 0.27998 | 0% | 0% | 0%
34838 | MUA 69 | 69kV | 433.9 | 2.9 | 235.2 | 3.4 | 375.8 | 2.9 | 0.07591 | 0.2176 | 0.21042 | 0.78752 | 0% | 0% | 0%
34839 | MUA 13 T1 | 13,8kV | 160.5 | 5.3 | 183.5 | 6 | 139 | 5.3 | 0.11483 | 0.61245 | 0.0381 | 0.38802 | 0% | 0% | 0%
34970 | BBS 34 | 34,5kV | 117.4 | 3.4 | 79.4 | 4.3 | 101.7 | 3.4 | 0.24127 | 0.81719 | 0.37029 | 2.0449 | 0% | 0% | 0%
34971 | BBS 13 T123 | 13,8kV | 83.3 | 4.5 | 110.5 | 4.9 | 72.2 | 4.5 | 0.26135 | 1.171 | 0.01808 | 0.31821 | 0% | 0% | 0%
40004 | AQUIBATA 138 | 138kV | 939.3 | 3.3 | 929.1 | 4.1 | 813.9 | 3.3 | 0.03077 | 0.10192 | 0.01514 | 0.10993 | 0.03195% | 0.02153% | 0.03687%
40041 | TBO 23A T1 | 23kV | 391.4 | 5.9 | 236.5 | 8.1 | 339 | 5.9 | 0.04241 | 0.25194 | 0.0704 | 0.75504 | 0% | 0% | 0%
40044 | TA-JVQ 13B | 13,8kV | 268.3 | 55.7 | 54.4 | 411.9 | 232.4 | 55.7 | 0.00669 | 0.3726 | 1.46e-09 | 4.7692 | 0% | 0% | 0%
40045 | TA-JVQ 13C | 13,8kV | 265.1 | 19.7 | 51.6 | 151.7 | 229.5 | 19.7 | 0.01916 | 0.37678 | 1.64e-09 | 5.0587 | 0% | 0% | 0%
40059 | APG 69 | 69kV | 319 | 5.5 | 252.7 | 5.2 | 276.3 | 5.5 | 0.05649 | 0.3083 | 0.11076 | 0.54929 | 0% | 0% | 0%
70800 | VPT 69 | 69kV | 467.1 | 11 | 582.4 | 9.9 | 405 | 11 | 0.01947 | 0.21322 | 0.01312 | 0.08655 | 0.02141% | 0% | 0%
70801 | VPT 23 | 23kV | 75.9 | 12.1 | 102.1 | 12.1 | 65.8 | 12.1 | 0.10847 | 1.3122 | 0.02514 | 0.30557 | 0% | 0% | 0%
72162 | CERGAL 69 | 69kV | 1751.5 | 6 | 1591.8 | 5.2 | 1516.8 | 6 | 0.00937 | 0.05632 | 0.017 | 0.07241 | 0% | 0% | 0%
72163 | IAA 69 | 69kV | 247.5 | 2.9 | 157 | 3.5 | 214.4 | 2.9 | 0.13078 | 0.38221 | 0.26903 | 1.0716 | 0% | 0% | 0%
72164 | IAA 23A T1 | 23kV | 125.2 | 4.7 | 147.4 | 5.4 | 108.5 | 4.7 | 0.16558 | 0.78112 | 0.03826 | 0.4386 | 0% | 0% | 0%
72165 | BRO 69 | 69kV | 111.9 | 2.6 | 65.2 | 3.3 | 96.9 | 2.6 | 0.32087 | 0.83441 | 0.68999 | 2.7356 | 0% | 0% | 0%
72168 | VDA 23B T2 | 23kV | 160.8 | 10 | 207.6 | 10.2 | 139.2 | 10 | 0.06193 | 0.61873 | 0.0178 | 0.19947 | 0% | 0% | 0%
72170 | BQB 13C T3 | 13,8kV | 177.2 | 12.4 | 143.8 | 21 | 153.4 | 12.4 | 0.04528 | 0.56264 | 0.00887 | 0.95838 | 0% | 0% | 0%
72179 | TJS 23A T1 | 23kV | 156.7 | 12.7 | 144.7 | 18.3 | 135.7 | 12.7 | 0.05013 | 0.63615 | 0.01263 | 0.7984 | 0% | 0% | 0%
72183 | IAA 23B T2 | 23kV | 96.7 | 6.6 | 111.3 | 8.1 | 83.8 | 6.6 | 0.15487 | 1.0224 | 0.02025 | 0.62926 | 0% | 0% | 0%
72188 | JVU 34 T2 | 34,5kV | 153.4 | 11.1 | 206.6 | 11.3 | 132.9 | 11.1 | 0.05864 | 0.64907 | 0.01046 | 0.14812 | 0% | 0% | 0%
72382 | FBO 69 | 69kV | 224.7 | 5.3 | 185.2 | 4.2 | 194.7 | 5.3 | 0.08184 | 0.43752 | 0.21079 | 0.70137 | 0% | 0% | 0%
72383 | FBO 23T12 | 23kV | 131.4 | 6.9 | 163.3 | 7.4 | 113.8 | 6.9 | 0.1097 | 0.75325 | 0.02756 | 0.31503 | 0% | 0% | 0%
72406 | TBI 69 | 69kV | 224.3 | 5.3 | 184.8 | 4.2 | 194.4 | 5.3 | 0.08214 | 0.43822 | 0.21139 | 0.70367 | 0% | 0% | 0%
72407 | ISS 23A T123 | 23kV | 287.5 | 7.4 | 332 | 8.1 | 249 | 7.4 | 0.04629 | 0.34477 | 0.01812 | 0.2074 | 0% | 0% | 0%
72416 | PBS 69 | 69kV | 138.3 | 4.1 | 90.9 | 4.1 | 119.7 | 4.1 | 0.17306 | 0.70227 | 0.44037 | 1.7999 | 0% | 0% | 0%
72417 | UTA 69 | 69kV | 138.1 | 4.1 | 90.8 | 4.1 | 119.6 | 4.1 | 0.17326 | 0.70287 | 0.44087 | 1.8023 | 0% | 0% | 0%
72418 | UTA 13AC T13 | 13,8kV | 80.7 | 5.6 | 100.1 | 6.1 | 69.9 | 5.6 | 0.21855 | 1.2204 | 0.04526 | 0.51739 | 0% | 0% | 0%
72474 | CML 69 | 69kV | 700.3 | 2.6 | 410.6 | 3.1 | 606.5 | 2.6 | 0.05046 | 0.13359 | 0.1258 | 0.42735 | 0% | 0% | 0%
72475 | CIA 69 | 69kV | 829.8 | 2.4 | 504.8 | 2.8 | 718.6 | 2.4 | 0.04609 | 0.11134 | 0.10775 | 0.33697 | 0% | 0% | 0%
80066 | CBU 13C T3 | 13,8kV | 155.1 | 17.6 | 212.4 | 15.4 | 134.3 | 17.6 | 0.03666 | 0.64371 | 0.01851 | 0.12217 | 0% | 0% | 0%
80069 | JSL 13D T4 | 13,8kV | 186.1 | 18.2 | 234.4 | 19 | 161.2 | 18.2 | 0.02941 | 0.53647 | 0.00841 | 0.20515 | 0% | 0% | 0%
80072 | JRL 13B T2 | 13,8kV | 156.5 | 21.2 | 131 | 28.6 | 135.5 | 21.2 | 0.03016 | 0.6382 | 0.01973 | 1.0129 | 0% | 0% | 0%
80146 | CBU 23 T4 | 23kV | 143.9 | 9.4 | 186.9 | 9.6 | 124.6 | 9.4 | 0.07367 | 0.69102 | 0.01917 | 0.2148 | 0% | 0% | 0%
85323 | RCO 13E T5 | 13,8kV | 244.1 | 24 | 161 | 38.2 | 211.4 | 24 | 0.01706 | 0.40933 | 0.01469 | 1.044 | 0% | 0% | 0%
85327 | ICO 13A T1 | 13,8kV | 194.4 | 10.6 | 264 | 10.6 | 168.4 | 10.6 | 0.04814 | 0.51208 | 0.01018 | 0.10725 | 0% | 0% | 0%
85331 | TDE 13B T2 | 13,8kV | 240.6 | 23.3 | 162.1 | 43.4 | 208.3 | 23.3 | 0.0178 | 0.41531 | 0.00706 | 1.0191 | 0% | 0% | 0%
85332 | TJS 23B T2 | 23kV | 228.2 | 12.2 | 184.9 | 19.7 | 202.5 | 11.8 | 0.03579 | 0.43679 | 0.01023 | 0.76826 | 0% | 0% | 0%
85334 | TDE 13A T1 | 13,8kV | 158.8 | 11 | 205.9 | 11 | 137.5 | 11 | 0.05706 | 0.62715 | 0.01797 | 0.19704 | 0% | 0% | 0%
85339 | INE 13A T1 | 13,8kV | 233 | 12.8 | 310.7 | 12.6 | 201.8 | 12.8 | 0.03348 | 0.42793 | 0.00972 | 0.10659 | 0% | 0% | 0%
85347 | PBO 13A T1 | 13,8kV | 204.9 | 11.3 | 191.8 | 16.2 | 177.5 | 11.3 | 0.04303 | 0.48617 | 0.01054 | 0.58866 | 0% | -31.52% | 0%
85351 | BQB 13A T1 | 13,8kV | 155.8 | 12.6 | 128.6 | 19.8 | 134.9 | 12.6 | 0.05068 | 0.63986 | 0.01607 | 1.0499 | 0% | 0% | 0%
85354 | RCO 13D T4 | 13,8kV | 253.1 | 22.1 | 156 | 29.1 | 219.2 | 22.1 | 0.01786 | 0.39468 | 0.03042 | 1.133 | 0% | 0% | 0%
85358 | RNO 13A T1 | 13,8kV | 148.3 | 8.6 | 192.5 | 8.9 | 128.4 | 8.6 | 0.07754 | 0.67006 | 0.01985 | 0.20854 | 0% | 0% | 0%
85361 | SBS 13A T1 | 13,8kV | 153.4 | 15.2 | 207.8 | 13.4 | 132.8 | 15.2 | 0.0427 | 0.65057 | 0.0221 | 0.13853 | 0% | 0% | 0%
85363 | SBS 13B T2 | 13,8kV | 146.3 | 17.1 | 191.6 | 18.1 | 126.7 | 17.1 | 0.03982 | 0.68238 | 0.00653 | 0.19815 | 0% | -0.05216% | 0%
85367 | MFA 13A T1 | 13,8kV | 272.1 | 9.1 | 243.5 | 14 | 235.5 | 9.1 | 0.04023 | 0.3653 | 0.00745 | 0.49799 | 0% | 0% | 0%
85368 | MFA 34 | 34,5kV | 203 | 9.6 | 266.8 | 9.9 | 175.8 | 9.6 | 0.05122 | 0.48984 | 0.01064 | 0.13869 | 0% | 0% | 0%
85382 | PCS 13A T1 | 13,8kV | 213.5 | 10.3 | 161.4 | 18.1 | 184.9 | 10.3 | 0.04524 | 0.46629 | 0.01219 | 0.92305 | 0% | 0% | 0%
85385 | GRM 34AB T12 | 34,5kV | 479.4 | 8.6 | 627.5 | 9 | 415.2 | 8.6 | 0.02417 | 0.20719 | 0.00474 | 0.06078 | 0% | 0% | 0%
85393 | IFA 23AB T12 | 23kV | 301.6 | 14.7 | 282.8 | 18.7 | 261.1 | 14.7 | 0.0225 | 0.33079 | 0.01176 | 0.39733 | 1.208% | -27.69% | 1.202%
85395 | PRA 34G TM7 | 34,5kV | 247.9 | 10.6 | 297.7 | 11 | 214.7 | 10.6 | 0.03801 | 0.40163 | 0.01506 | 0.20025 | 0% | 0% | 0%
85401 | IFA 13C T3 | 13,8kV | 229.4 | 10.9 | 305 | 10.9 | 198.7 | 10.9 | 0.03984 | 0.43405 | 0.01038 | 0.11144 | 0% | 0.0328% | 0%
85402 | CMB 13A T1 | 13,8kV | 226 | 16.2 | 298.5 | 13.8 | 195.7 | 16.3 | 0.02718 | 0.44162 | 0.01854 | 0.11926 | 0% | 0% | 0%
85406 | BQE 23B T2 | 23kV | 158.8 | 10.4 | 205.1 | 10.5 | 137.5 | 10.4 | 0.06003 | 0.62701 | 0.0184 | 0.20185 | 0% | 0% | 0%
85409 | PRA 13A T1 | 13,8kV | 161.3 | 10.8 | 208.6 | 10.9 | 139.7 | 10.8 | 0.05702 | 0.61729 | 0.01769 | 0.19752 | 0% | 0% | 0%
85422 | BGA 23G T78 | 23kV | 287.6 | 16.2 | 285.1 | 20.6 | 249.1 | 16.2 | 0.02144 | 0.34701 | 0.00823 | 0.35683 | 0% | 0% | 0%
85425 | TDE 13C T3 | 13,8kV | 163.2 | 10.9 | 131.2 | 17.8 | 141.3 | 10.9 | 0.05616 | 0.61014 | 0.01605 | 1.0631 | 0% | 0% | 0%
85433 | BND 23B T2 | 23kV | 224 | 11.2 | 281.3 | 11.3 | 194 | 11.2 | 0.03959 | 0.44468 | 0.01523 | 0.17278 | 0% | 0% | 0%
85437 | RSD 23C T3 | 23kV | 158.3 | 21.1 | 219.5 | 16.8 | 137.1 | 21.1 | 0.02994 | 0.6309 | 0.0211 | 0.10273 | 0% | 0% | 0%
85444 | TCL 23AB T12 | 23kV | 194.4 | 10.1 | 258.4 | 10.9 | 168.4 | 10.1 | 0.05088 | 0.51181 | 0.00458 | 0.13228 | 0% | 0% | 0%
85446 | RCO 13F T6 | 13,8kV | 248 | 21.9 | 163.4 | 30.3 | 214.8 | 21.9 | 0.01836 | 0.40273 | 0.02383 | 1.0301 | 0% | 0% | 0%
85450 | SRS 13 T13 | 13,8kV | 155.6 | 27.5 | 159.8 | 21.3 | 134.7 | 27.5 | 0.02336 | 0.64234 | 0.04131 | 0.59066 | 0% | 0% | 0%
85451 | LVR 23B T2 | 23kV | 149.1 | 11 | 190 | 10.8 | 129.1 | 11 | 0.06087 | 0.66788 | 0.02368 | 0.23675 | 0% | 0% | 0%
85459 | LVR 23C T3 | 23kV | 164.9 | 23.7 | 219.1 | 23.9 | 142.8 | 23.7 | 0.02552 | 0.60593 | 0.00598 | 0.15599 | 0% | 0% | 0%
85464 | SJM 23 | 23kV | 143.8 | 10.9 | 193.6 | 10.8 | 124.6 | 10.9 | 0.0633 | 0.69237 | 0.01597 | 0.15839 | 0% | 0% | 0%
85465 | LAI 23A T1 | 23kV | 165.1 | 12.2 | 216 | 12.4 | 143 | 12.2 | 0.04947 | 0.60362 | 0.01292 | 0.17738 | 0% | 0% | 0%
85469 | CCI 23AB T12 | 23kV | 389.3 | 10 | 528.1 | 9.7 | 340.1 | 9.6 | 0.02565 | 0.25561 | 0.00567 | 0.05865 | 5.99% | 6.365% | 6.983%
85479 | VDA 23A T1 | 23kV | 243.9 | 11.3 | 318.5 | 11.6 | 210.3 | 11.3 | 0.03625 | 0.40837 | 0.0086 | 0.11813 | 0% | 0% | 0%
85482 | CDR 23AB T12 | 23kV | 298.2 | 8.5 | 413.3 | 8.7 | 258.3 | 8.5 | 0.03915 | 0.33301 | 0.0044 | 0.05521 | 0% | 0% | 0%
85485 | HOE 23C T3 | 23kV | 184 | 9.7 | 158 | 14.7 | 160.1 | 9.7 | 0.05551 | 0.54051 | 0.01774 | 0.81828 | 0% | 0% | 0%
85489 | CNS 23 T1 | 23kV | 178.7 | 12.8 | 239.6 | 10.6 | 154.7 | 12.8 | 0.04374 | 0.55802 | 0.03001 | 0.13081 | 0% | 0% | 0%
85490 | PRA 13B T2 | 13,8kV | 161.3 | 10.8 | 208.6 | 10.9 | 139.7 | 10.8 | 0.05702 | 0.61729 | 0.01769 | 0.19752 | 0% | 0% | 0%
85497 | CDS 23A | 23kV | 154.6 | 10.2 | 194.8 | 10.5 | 133.9 | 10.2 | 0.0629 | 0.64396 | 0.01979 | 0.24524 | 0% | 0% | 0%
85498 | JSC 13AB T12 | 13,8kV | 263.5 | 10.9 | 225.7 | 17 | 228.2 | 10.9 | 0.0346 | 0.3779 | 0.00877 | 0.57137 | 0% | 0% | 0%
85503 | PMS 23 | 23kV | 192.9 | 7.9 | 264.9 | 5.8 | 167.1 | 7.9 | 0.06509 | 0.51418 | 0.06356 | 0.08745 | 0% | 0% | 0%
85506 | SLO 23 | 23kV | 187.5 | 6.3 | 255.7 | 4.9 | 161.5 | 6.3 | 0.08362 | 0.52678 | 0.066 | 0.09091 | 0% | 0.03912% | 0%
85510 | PZO 23 T3 | 23kV | 176.8 | 11 | 237.5 | 11 | 153.1 | 11 | 0.05122 | 0.5632 | 0.01179 | 0.13143 | 0% | 0% | 0%
85514 | XXE 23D T4 | 23kV | 193.3 | 12.1 | 241.6 | 12.8 | 166.6 | 12.3 | 0.04248 | 0.51558 | 0.0129 | 0.20205 | 0% | 0.04141% | 0%
85520 | SMD 23CD T34 | 23kV | 308.2 | 8.4 | 382.7 | 8.9 | 266.6 | 8.5 | 0.03814 | 0.32217 | 0.01133 | 0.13381 | 0% | 0% | 0%
85524 | LGA 13A T1 | 13,8kV | 171.4 | 6 | 231.8 | 6 | 148.5 | 6 | 0.09546 | 0.5754 | 0.02233 | 0.12601 | 34.43% | 43.44% | 34.51%
85527 | PLA 13A T1 | 13,8kV | 156 | 10.6 | 201.8 | 10.6 | 135.1 | 10.6 | 0.0604 | 0.63829 | 0.01865 | 0.20379 | 0% | 0% | 0%
85531 | QLO 23 | 23kV | 214.6 | 13 | 293.7 | 10.9 | 185.8 | 13 | 0.03564 | 0.46467 | 0.02183 | 0.08775 | 0% | 0% | 0%
85532 | INE 13C T3 | 13,8kV | 159.6 | 13.2 | 217.5 | 13.3 | 138.2 | 13.2 | 0.04719 | 0.62478 | 0.00928 | 0.12589 | 0% | 0% | 0%
85533 | PLA 13B T2 | 13,8kV | 165.1 | 10.6 | 133.5 | 17.9 | 142.9 | 10.6 | 0.0569 | 0.60319 | 0.01138 | 1.0378 | 0% | -40.53% | 0%
85537 | BQB 13B T2 | 13,8kV | 158.3 | 21.4 | 134.6 | 25.7 | 137.1 | 21.4 | 0.02952 | 0.63088 | 0.02762 | 0.96555 | 0% | 0% | 0%
85539 | SBB 13A T1 | 13,8kV | 166.3 | 9.2 | 210 | 9.7 | 143.8 | 9.3 | 0.06475 | 0.59785 | 0.01842 | 0.22366 | -3.762% | -7.652% | -3.748%
85540 | IBA 13D T4 | 13,8kV | 131.5 | 9.2 | 180.7 | 9.3 | 113.9 | 9.2 | 0.08205 | 0.75608 | 0.01247 | 0.13834 | 0% | 0% | 0%
85544 | IBA 13C T3 | 13,8kV | 131.2 | 9.2 | 180.3 | 9.4 | 113.6 | 9.2 | 0.08215 | 0.7577 | 0.01247 | 0.13866 | 0% | 0% | 0%
85549 | JSL 13B T2 | 13,8kV | 154.5 | 10 | 200.2 | 10.2 | 133.8 | 10 | 0.06423 | 0.64401 | 0.01837 | 0.20339 | 0% | 0% | 0%
85553 | BRB 23AB T12 | 23kV | 329.5 | 8.4 | 415.7 | 8.7 | 284.9 | 8.4 | 0.03607 | 0.30138 | 0.01024 | 0.11326 | 0% | 0% | 0%
85554 | JSL 13C T3 | 13,8kV | 158.2 | 11.9 | 210.9 | 12.1 | 137 | 11.9 | 0.05292 | 0.62991 | 0.01162 | 0.15752 | 0% | 0% | 0%
85557 | ISL 13A T1 | 13,8kV | 231.5 | 20.8 | 159.4 | 32.6 | 200.5 | 20.8 | 0.02073 | 0.43149 | 0.01626 | 1.0182 | 0% | -48.51% | 0%
85562 | PCS 13B T2 | 13,8kV | 232.4 | 14.5 | 158.8 | 24.2 | 201.3 | 14.5 | 0.02964 | 0.42928 | 0.01879 | 1.0293 | 0% | -48.27% | 0%
85571 | BBV 23AB T12 | 23kV | 351 | 13 | 315.1 | 17.3 | 303.9 | 13 | 0.02188 | 0.28408 | 0.01133 | 0.38237 | 0% | -3.816% | 0%
85583 | ICO 13B T2 | 13,8kV | 193.5 | 10.6 | 262.7 | 10.6 | 167.6 | 10.6 | 0.04845 | 0.51452 | 0.0102 | 0.10802 | 0% | 0% | 0%
85592 | JIU 13A T1 | 13,8kV | 217.3 | 10.5 | 288.8 | 10.6 | 188.2 | 10.5 | 0.04367 | 0.45801 | 0.01055 | 0.1182 | 0% | 0% | 0%
85595 | JRL 13A T1 | 13,8kV | 157.2 | 12.2 | 129.6 | 19.2 | 136.2 | 12.2 | 0.05206 | 0.6338 | 0.01635 | 1.0445 | 0% | 0% | 0%
85597 | IIA 23AB T12 | 23kV | 380 | 15.2 | 327.3 | 21.3 | 329.1 | 15.2 | 0.01722 | 0.26258 | 0.00857 | 0.39035 | 60% | 3.314% | 59.99%
85599 | IAL 23AB T12 | 23kV | 325.9 | 11.2 | 296.4 | 15.7 | 282.3 | 11.2 | 0.02736 | 0.30558 | 0.00966 | 0.39905 | 0% | -31.74% | 0%
85606 | OAS 13A T1 | 13,8kV | 169.4 | 10.4 | 218.9 | 10.7 | 146.7 | 10.4 | 0.05628 | 0.5876 | 0.01498 | 0.18929 | 0% | 0% | 0%
85615 | EQV UCR 69 | 69kV | 295.7 | 2.3 | 311.4 | 2.9 | 254.3 | 2.3 | 0.13468 | 0.31027 | 0.04118 | 0.28679 | 0.03383% | 0% | 0%
85616 | CIS 13B T2 | 13,8kV | 128.1 | 10.6 | 156.1 | 10.7 | 110.9 | 10.6 | 0.07321 | 0.77721 | 0.032 | 0.35905 | 0% | 0% | 0%
85623 | BND 23A T1 | 23kV | 162.5 | 30 | 205.2 | 25.8 | 140.7 | 30 | 0.02049 | 0.61507 | 0.01574 | 0.23049 | 0% | 0% | 0%
85628 | RSD 23D T4 | 23kV | 233 | 11.9 | 320.6 | 12 | 201.8 | 11.9 | 0.03594 | 0.42767 | 0.00558 | 0.07705 | 0% | 0% | 0%
85635 | FGS 23 | 23kV | 180.1 | 7.2 | 181.4 | 8.1 | 156.4 | 7.2 | 0.07596 | 0.54989 | 0.05124 | 0.54455 | 0% | 0% | 0%
85637 | PCH FGS 23 | 23kV | 69.6 | 2.3 | 41.9 | 3.1 | 60.3 | 2.3 | 0.57229 | 1.3171 | 1.0613 | 4.1834 | 0% | 0% | 0%
85639 | FAA 13A T1 | 13,8kV | 234.6 | 12.8 | 316.2 | 12.8 | 203.2 | 12.8 | 0.03329 | 0.42499 | 0.00733 | 0.09597 | 0% | 0% | 0%
85642 | JPM 13A T1 | 13,8kV | 156.8 | 12.2 | 212.7 | 12.3 | 135.8 | 12.2 | 0.05211 | 0.63582 | 0.01043 | 0.13415 | 0% | 0% | 0%
85657 | PRE 23A T1 | 23kV | 223.6 | 11.5 | 292.1 | 11.6 | 193.6 | 11.5 | 0.03878 | 0.44557 | 0.01089 | 0.13195 | 0% | 0% | 0%
85660 | CCN 23A T1 | 23kV | 150.1 | 9.5 | 204.8 | 9.7 | 130.1 | 9.5 | 0.06985 | 0.66256 | 0.01062 | 0.13326 | 0% | 0% | 0%
85664 | PGI 23A T1 | 23kV | 167.3 | 15.1 | 219.6 | 15.6 | 144.1 | 15.2 | 0.03944 | 0.59637 | 0.00866 | 0.16367 | 0% | 0% | 0%
85666 | RSL 69 | 69kV | 704.9 | 4.2 | 674.5 | 4.5 | 610.3 | 4.2 | 0.03259 | 0.13808 | 0.03229 | 0.15774 | 0% | 0% | 0%
85667 | INA 69 | 69kV | 130.6 | 3.1 | 85 | 3.5 | 113.1 | 3.1 | 0.23861 | 0.72779 | 0.49491 | 1.9349 | 0% | 0% | 0%
85673 | PRA 13C T3 | 13,8kV | 172.1 | 12 | 230.5 | 12.2 | 149 | 12 | 0.04812 | 0.57918 | 0.01039 | 0.13905 | 0% | 0% | 0%
85684 | BQE 23C T3 | 23kV | 238 | 19.3 | 352.2 | 14.5 | 206.1 | 19.3 | 0.02172 | 0.41968 | 0.01502 | 0.01041 | 0% | 0% | 0%
85689 | ISL 13B T2 | 13,8kV | 159.8 | 22.8 | 212.5 | 20.9 | 138.4 | 22.8 | 0.02748 | 0.62527 | 0.01253 | 0.15985 | 0% | 0% | 0%
85719 | JIU 13B T2 | 13,8kV | 183.9 | 12.8 | 234.6 | 12.9 | 159.2 | 12.8 | 0.04239 | 0.54222 | 0.01434 | 0.19057 | 0% | 0% | 0%
85720 | GVA 13A T1 | 13,8kV | 149.5 | 11.3 | 198.7 | 11.4 | 129.4 | 11.3 | 0.0589 | 0.66647 | 0.01367 | 0.17129 | 0% | 0% | 0%
85729 | VRC 23A T1 | 23kV | 139.1 | 12.8 | 175.5 | 12.3 | 120.4 | 12.8 | 0.05608 | 0.7168 | 0.02678 | 0.27056 | 0% | 0% | 0%
85736 | PCH SGOES138 | 138kV | 1388.8 | 3.2 | 1161.5 | 4 | 1221.4 | 3.2 | 0.02155 | 0.0687 | 0.02054 | 0.11516 | 0% | 0.00861% | 0%
85737 | PCH SGOES 13 | 13,8kV | 279.9 | 13.1 | 285.8 | 25.5 | 283.3 | 14.9 | 0.02725 | 0.35619 | 0 | 0.43876 | 0% | 0% | 0%
85747 | JRL 34C T3 | 34,5kV | 207.7 | 19.8 | 278.6 | 14.7 | 179.9 | 19.8 | 0.02426 | 0.4808 | 0.02461 | 0.11285 | 0% | 0% | 0%
85750 | CDI 23A T1 | 23kV | 144.5 | 15.8 | 193.6 | 14.7 | 125.1 | 15.8 | 0.04366 | 0.69079 | 0.01801 | 0.16425 | 0% | 0% | 0%
85758 | IOA 13A T1 | 13,8kV | 132.7 | 8.9 | 177.6 | 9.1 | 114.9 | 8.9 | 0.08462 | 0.74904 | 0.01567 | 0.18101 | 0% | 0% | 0%
85766 | PPA 13A T1 | 13,8kV | 157 | 17.8 | 215 | 14.8 | 136 | 17.8 | 0.03573 | 0.63586 | 0.02258 | 0.12046 | 0% | 0% | 0%
85770 | JPI 13A T1 | 13,8kV | 173.2 | 13.2 | 238.7 | 13.2 | 150 | 13.2 | 0.04358 | 0.57565 | 0.00756 | 0.10206 | 0% | 0% | 0%
85779 | IBA 13B T2 | 13,8kV | 136.8 | 9.1 | 187.9 | 9.3 | 118.5 | 9.1 | 0.07945 | 0.72658 | 0.01226 | 0.13411 | 0% | 0% | 0%
85781 | KLABIN_OCA69 | 69kV | 357.3 | 5.3 | 384.8 | 5 | 310.1 | 5.3 | 0.05195 | 0.27502 | 0.04944 | 0.21549 | 0% | 0% | 0%
85782 | KLABIN_OCA13 | 13,8kV | 344.9 | 12.6 | 283.8 | 19.8 | 298.9 | 12.6 | 0.02298 | 0.28902 | 0.00755 | 0.47822 | 0% | 0% | 0%
85785 | SCO 23 | 23kV | 86.2 | 6.7 | 110.5 | 7.7 | 78.4 | 6.6 | 0.17199 | 1.147 | 0.0165 | 0.50682 | 0% | 0% | 0%
85789 | KIMBERLY 138 | 138kV | 1171.3 | 4.4 | 656.8 | 4.3 | 1010.6 | 4.2 | 0.01903 | 0.08323 | 0.0632 | 0.27831 | 0% | 0% | 0%
85795 | PCHRODEIO 69 | 69kV | 213.1 | 3.3 | 221.5 | 4.5 | 184.5 | 3.3 | 0.1345 | 0.44968 | 0.02471 | 0.42283 | 0.04695% | 0.04517% | 0%
85796 | NGS 13D T4 | 13,8kV | 153.4 | 11.2 | 204.8 | 11.4 | 132.8 | 11.2 | 0.05792 | 0.6495 | 0.01241 | 0.16019 | 0% | 0% | 0%
85803 | FAA 13B T2 | 13,8kV | 234.6 | 12.8 | 316.2 | 12.8 | 203.2 | 12.8 | 0.03329 | 0.42499 | 0.00733 | 0.09597 | 0% | 0% | 0%
85805 | NGS 23AB T12 | 23kV | 278.8 | 11.2 | 360.4 | 11.2 | 241.5 | 11.2 | 0.032 | 0.3572 | 0.00996 | 0.11462 | 0% | 0% | 0%
85811 | PCHS,ANA 34 | 34,5kV | 150.7 | 5 | 162.9 | 6.1 | 129.4 | 5 | 0.13077 | 0.6507 | 0.03724 | 0.50421 | 0% | 0% | 0%
85813 | PCHFARTUR 34 | 34,5kV | 124.6 | 4 | 151.7 | 4.5 | 106.6 | 4 | 0.19418 | 0.77878 | 0.03253 | 0.35376 | 0% | 0% | 0%
85815 | PCHCOQUEI 34 | 34,5kV | 111.1 | 3.5 | 129.3 | 4.1 | 95.2 | 3.5 | 0.24725 | 0.86526 | 0.0531 | 0.50432 | 0% | 0% | 0%
85817 | PCHB,CLARA34 | 34,5kV | 97.5 | 3 | 104.8 | 3.6 | 83.7 | 3 | 0.3252 | 0.97254 | 0.11206 | 0.79575 | 0% | 0% | 0%
85832 | REA 13 | 13,8kV | 861.4 | 22.4 | 699.8 | 23 | 710.6 | 21.3 | 0.00517 | 0.11597 | 0.00724 | 0.18481 | 0% | 0% | 0%
85835 | PLA 13C T3 | 13,8kV | 168 | 12.7 | 223.7 | 12.8 | 145.5 | 12.7 | 0.04669 | 0.59333 | 0.01111 | 0.15057 | 0% | 0% | 0%
85847 | FIS 13A T1 | 13,8kV | 283.8 | 17 | 246.7 | 23 | 245.8 | 17 | 0.02067 | 0.35178 | 0.01154 | 0.51117 | 0% | 0% | 0%
85851 | BFA 23AB T12 | 23kV | 306.6 | 13 | 413.6 | 12.4 | 265.5 | 13 | 0.02499 | 0.32518 | 0.00828 | 0.0726 | 89.38% | 90.25% | 89.37%
85869 | INE 13B T2 | 13,8kV | 241.1 | 12.8 | 316.3 | 12.9 | 208.8 | 12.8 | 0.03238 | 0.41343 | 0.00866 | 0.11892 | 0% | 0% | 0%
85873 | PBO 13B T2 | 13,8kV | 214.9 | 11.1 | 154.7 | 19.9 | 186.2 | 11.1 | 0.04162 | 0.46343 | 0.01398 | 1.0096 | 0% | -47.04% | 0%
85930 | PAI 34B T2 | 34,5kV | 130.4 | 14.7 | 180.6 | 12.8 | 112.9 | 14.7 | 0.05207 | 0.76489 | 0.02541 | 0.1257 | 0% | 0% | 0%
85933 | TRA 23 | 23kV | 183.1 | 8.2 | 232.6 | 8.5 | 158.6 | 8.2 | 0.06636 | 0.5421 | 0.01837 | 0.1967 | 0% | 0% | 0%
85938 | BSP 23A T1 | 23kV | 231 | 17.9 | 310.5 | 14.2 | 200 | 17.9 | 0.02414 | 0.43227 | 0.01953 | 0.09922 | 0% | 0% | 0%
85946 | TBO 23B T2 | 23kV | 225.4 | 16.1 | 300 | 13.9 | 195.2 | 16.1 | 0.02746 | 0.44272 | 0.01687 | 0.11184 | 0% | 0% | 0%
85990 | CDS 34C | 34,5kV | 136.2 | 10.1 | 182.4 | 10.4 | 118 | 10.2 | 0.07201 | 0.73083 | 0.01358 | 0.17572 | 0% | 0% | 0.08482%
85999 | TRO 13A T1 | 13,8kV | 157.2 | 10.7 | 169.9 | 10.9 | 136.2 | 10.7 | 0.05912 | 0.63322 | 0.04288 | 0.49206 | 0% | 0% | 0%
86000 | TRO 13B T2 | 13,8kV | 215.3 | 10.5 | 234.9 | 10.7 | 186.5 | 10.5 | 0.04417 | 0.46232 | 0.03018 | 0.3468 | 0% | 0% | 0%
86001 | TRO 13C TM12 | 13,8kV | 196.3 | 11.6 | 249 | 11.7 | 170 | 11.6 | 0.04367 | 0.50765 | 0.01564 | 0.18488 | 0% | 0% | 0%
86003 | SAOJOAOSUL69 | 69kV | 186.5 | 2.4 | 114.2 | 2.7 | 161.5 | 2.4 | 0.20859 | 0.49398 | 0.48434 | 1.4783 | 0% | 0% | 0%
86005 | CUA 13A T1 | 13,8kV | 241.2 | 13 | 254.4 | 14.5 | 208.9 | 13 | 0.03185 | 0.41342 | 0.0177 | 0.34942 | 0% | 0% | 0%
86006 | CUA 13B T2 | 13,8kV | 194.8 | 9.6 | 203.4 | 10.1 | 168.7 | 9.6 | 0.05305 | 0.51063 | 0.03891 | 0.44663 | 0% | 0% | 0%
86011 | MCR 23 | 23kV | 123.5 | 6.7 | 161.4 | 6.9 | 107 | 6.7 | 0.12023 | 0.80067 | 0.02537 | 0.23775 | 0% | 0% | 0%
86012 | CUA 13C T3 | 13,8kV | 139.4 | 10.1 | 148.4 | 10.4 | 120.8 | 10.1 | 0.07096 | 0.71367 | 0.05111 | 0.58465 | 0% | 0% | 0%
86013 | BQE 23D T4 | 23kV | 164.4 | 12.6 | 218.7 | 12.7 | 142.4 | 12.6 | 0.04813 | 0.6064 | 0.01159 | 0.1548 | 0% | 0% | 0%
86014 | CBU 13B T2 | 13,8kV | 208.4 | 14.3 | 280 | 12.7 | 180.5 | 14.3 | 0.03346 | 0.47868 | 0.01741 | 0.1109 | 0% | 0% | 0%
86019 | CBU 13A T1 | 13,8kV | 155.1 | 17.6 | 212.4 | 15.4 | 134.3 | 17.6 | 0.03666 | 0.64371 | 0.01851 | 0.12217 | 0% | 0% | 0%
86022 | BBV 23C T3 | 23kV | 193.4 | 9.6 | 169.3 | 14.7 | 167.4 | 9.6 | 0.0535 | 0.51438 | 0.01354 | 0.73818 | 0% | 0% | 0%
86023 | PZO 23 T12 | 23kV | 328.9 | 14.3 | 422.7 | 13.6 | 284.4 | 14.4 | 0.02126 | 0.30331 | 0.00993 | 0.10023 | 0% | 0.02366% | 0.03517%
86026 | CMB 13B T2 | 13,8kV | 154 | 18.9 | 205 | 15.9 | 133.4 | 18.9 | 0.03423 | 0.64847 | 0.02328 | 0.16342 | 0% | 0% | 0%
86029 | CMB 23C T3 | 23kV | 158.7 | 18.2 | 213.6 | 15.9 | 137.5 | 18.2 | 0.03462 | 0.62909 | 0.01892 | 0.14333 | 0% | 0% | 0%
86035 | GRM 13D T4 | 13,8kV | 158.8 | 20.3 | 214.2 | 16.1 | 137.6 | 20.3 | 0.03095 | 0.62877 | 0.02476 | 0.14015 | 0% | 0% | 0%
86037 | XXE 23FG T67 | 23kV | 440.4 | 10.9 | 581.2 | 10.7 | 381 | 10.9 | 0.02079 | 0.2261 | 0.00671 | 0.06118 | 0.02271% | 0.03442% | 0.05252%
86043 | BND 23C T3 | 23kV | 226.1 | 11 | 309.4 | 11 | 195.8 | 11 | 0.03999 | 0.44048 | 0.00745 | 0.08461 | 0% | 0% | 0%
86044 | CCI 23C T3 | 23kV | 187.8 | 8.9 | 240.6 | 9.6 | 160.5 | 9.2 | 0.05927 | 0.52923 | 0.01216 | 0.16792 | 0.16% | 0.2082% | 0.1873%
86045 | CSC 13C T3 | 13,8kV | 146.8 | 12.7 | 196.6 | 13.2 | 127.2 | 12.7 | 0.0536 | 0.67888 | 0.00808 | 0.16389 | 0% | 0% | 0%
86056 | MRA 23 | 23kV | 155.7 | 20.8 | 207.5 | 21.8 | 134.8 | 20.8 | 0.03078 | 0.64155 | 0.00473 | 0.16083 | 0% | 0% | 0%
86062 | BRB 23C T3 | 23kV | 159.1 | 11.7 | 201 | 11.9 | 137.8 | 11.7 | 0.05366 | 0.62634 | 0.01799 | 0.23439 | 0% | 0% | 0%
86067 | LAI 23B T2 | 23kV | 161.1 | 21.2 | 217.1 | 18.5 | 139.5 | 21.1 | 0.02926 | 0.62007 | 0.01592 | 0.13952 | 0% | 0% | 0%
86070 | TJS 23C T3 | 23kV | 161.3 | 12.7 | 150.2 | 18.6 | 139.7 | 12.7 | 0.04883 | 0.61805 | 0.00945 | 0.75883 | 0% | 0% | 0%
86072 | SMD 23E T5 | 23kV | 170 | 15.2 | 224.6 | 13.5 | 146.7 | 15.3 | 0.03861 | 0.58711 | 0.0218 | 0.15393 | 0% | 0% | 0%
86085 | FCA 13A T1 | 13,8kV | 233 | 7.2 | 160.5 | 12.9 | 201.8 | 7.2 | 0.05907 | 0.42503 | 0.02608 | 1.0131 | 0% | 0% | 0%
86089 | SJR 13A T1 | 13,8kV | 238 | 22.5 | 161.1 | 34.4 | 206.2 | 22.5 | 0.01867 | 0.41967 | 0.01683 | 1.022 | 0% | 0% | 0%
86092 | PBO 34C T3 | 34,5kV | 212.8 | 7.7 | 257.4 | 8.3 | 184.3 | 7.7 | 0.06071 | 0.46599 | 0.01827 | 0.22538 | 0% | 0% | 0%
86094 | HOE 23A T1 | 23kV | 167.1 | 19.6 | 150.3 | 24.1 | 144.6 | 19.7 | 0.03052 | 0.59776 | 0.02213 | 0.7989 | 0% | 0% | 0%
86097 | V,BONITA 34 | 34,5kV | 175.5 | 8.7 | 224.2 | 5.1 | 152 | 8.7 | 0.06525 | 0.56597 | 0.12637 | 0.18161 | 0% | 0% | 0%
86100 | RCO 13G T7 | 13,8kV | 163.6 | 26 | 130.5 | 33 | 141.7 | 26 | 0.02348 | 0.61073 | 0.02261 | 1.0763 | 0% | 0% | 0%
86103 | SJC 69 | 69kV | 227.4 | 3.9 | 177.9 | 4.7 | 196.6 | 3.9 | 0.10876 | 0.42601 | 0.13363 | 0.79582 | -0.08787% | -0.05618% | -0.1016%
86104 | US,ADO_PO138 | 138kV | 561.2 | 4.5 | 567.6 | 5 | 487 | 4.5 | 0.03866 | 0.17396 | 0.02721 | 0.17099 | 0% | 0% | 0%
86106 | TIO 69 | 69kV | 259.3 | 3.3 | 200.5 | 3.9 | 224.5 | 3.3 | 0.11095 | 0.36937 | 0.14686 | 0.71093 | 0% | 0% | 0%
86107 | TIO 23AB T12 | 23kV | 181.1 | 4.3 | 229.9 | 4.7 | 156.8 | 4.3 | 0.12607 | 0.53747 | 0.01734 | 0.20119 | 0% | 0% | 0%
86108 | IRA 23 T1 | 23kV | 189.4 | 5.4 | 209.2 | 6.2 | 164 | 5.4 | 0.09695 | 0.51906 | 0.03574 | 0.37709 | 0% | 0% | 0%
86109 | SJC 23AB T12 | 23kV | 158.2 | 5.5 | 191.1 | 6.3 | 136.7 | 5.5 | 0.11369 | 0.62186 | 0.01792 | 0.30449 | -1.8% | -2.599% | -1.866%
86110 | SRA 23AB T12 | 23kV | 141.6 | 7.3 | 148.2 | 8.2 | 122.6 | 7.3 | 0.09635 | 0.6998 | 0.05331 | 0.60929 | 0% | 0% | 0%
86111 | CNS 34 T2 | 34,5kV | 171 | 9.2 | 219.1 | 9.3 | 147.9 | 9.2 | 0.0634 | 0.58144 | 0.01924 | 0.19722 | 0% | 0% | 0%
86114 | TBO 23D T4 | 23kV | 131.7 | 8.8 | 140.5 | 9.4 | 114 | 8.8 | 0.0857 | 0.75464 | 0.0535 | 0.6144 | 0% | 0% | 0%
86115 | GPR 23AB T12 | 23kV | 408.2 | 13 | 349.2 | 17.9 | 353.5 | 13 | 0.01879 | 0.24427 | 0.01023 | 0.36921 | 0% | 0% | 0%
86118 | JVC 69 | 69kV | 1383.9 | 5.8 | 1173.7 | 5.5 | 1198.4 | 5.8 | 0.01218 | 0.07123 | 0.02101 | 0.10907 | 0% | 0% | 0%
88434 | CSA 23 | 23kV | 210.3 | 13.8 | 284.4 | 12.4 | 182.1 | 13.8 | 0.03437 | 0.47435 | 0.01634 | 0.10283 | 0.2861% | 0.2821% | 0.2753%
88469 | PLA 13D T4 | 13,8kV | 159.5 | 12.8 | 201.1 | 12.9 | 138.1 | 12.8 | 0.0489 | 0.62519 | 0.01776 | 0.23668 | 0% | 0% | 0%
88471 | GVL 13AB T12 | 13,8kV | 77.8 | 6.9 | 89.1 | 7.6 | 67.4 | 6.9 | 0.18398 | 1.2724 | 0.06932 | 0.7933 | 0% | 0% | 0%
88472 | GVL 13C T3 | 13,8kV | 85.8 | 6.2 | 96.3 | 7 | 74.3 | 6.2 | 0.18525 | 1.1508 | 0.0686 | 0.784 | 0% | 0% | 0%
88473 | ACA 13A T1 | 13,8kV | 263.8 | 11 | 176.4 | 12.8 | 228.4 | 11 | 0.03437 | 0.37758 | 0.06363 | 0.94064 | 0% | 0% | 0%
88475 | PCN 13A T1 | 13,8kV | 161.4 | 11.2 | 131.7 | 17.7 | 139.8 | 11.2 | 0.05506 | 0.61717 | 0.01836 | 1.0402 | 0% | 0% | 0%
88478 | IMP 13A T1 | 13,8kV | 209.8 | 14 | 152.3 | 28.9 | 181.7 | 14 | 0.03401 | 0.47553 | 0.00013 | 1.0176 | 0% | 0% | 0%
88485 | BVS 13,8A T1 | 13,8kV | 151 | 18 | 198.8 | 15.3 | 130.8 | 18 | 0.03673 | 0.66103 | 0.02507 | 0.18379 | 0% | 0% | 0%
88490 | PCN 13B T2 | 13,8kV | 205.2 | 159.2 | 156.4 | 288.1 | 177.7 | 159.2 | 0.00306 | 0.48741 | 0.00054 | 0.94341 | 0% | 0% | 0%
90007 | BRO 23A T1 | 23kV | 78.1 | 3.5 | 103.6 | 3.8 | 67.6 | 3.5 | 0.35552 | 1.2308 | 0.02941 | 0.33692 | 0% | 0% | 0%
90008 | IAA 69 REG | 69kV | 247.5 | 2.9 | 156.9 | 3.5 | 214.3 | 2.9 | 0.13088 | 0.38231 | 0.26913 | 1.0717 | 0% | 0% | 0%
91000 | FRONT COPEL | 34,5kV | 199.4 | 2.4 | 167.4 | 2.7 | 172.7 | 2.4 | 0.19419 | 0.46248 | 0.24326 | 0.75173 | 0% | 0% | 0%
99401 | CQS 13A T1 | 13,8kV | 175.9 | 9.3 | 197.1 | 9.8 | 152.3 | 9.3 | 0.06063 | 0.56517 | 0.0336 | 0.3835 | 0% | 0% | 0%
99402 | CQS 13B T2 | 13,8kV | 178.2 | 9.3 | 200 | 9.8 | 154.3 | 9.3 | 0.05994 | 0.55782 | 0.0329 | 0.37612 | 0% | 0% | 0%
99403 | CQS 13C T3 | 13,8kV | 132.1 | 16.2 | 150.1 | 18.2 | 114.4 | 16.2 | 0.04653 | 0.75576 | 0.01646 | 0.48454 | 0% | 0% | 0%
99409 | AUG 13 T3 | 13,8kV | 55.6 | 14.5 | 58.4 | 20.7 | 48.2 | 14.5 | 0.12324 | 1.7928 | 4.6e-11 | 1.54 | 0% | 0% | 0%
99412 | JVN 34 | 34,5kV | 109.7 | 2.5 | 101.5 | 2.6 | 95 | 2.5 | 0.33478 | 0.8475 | 0.38851 | 1.066 | 0% | 0% | 0%
99413 | JVN 13 T12 | 13,8kV | 72.5 | 3.4 | 92.3 | 3.9 | 62.7 | 3.4 | 0.38859 | 1.3244 | 0.03814 | 0.49813 | 0% | 0% | 0%
99414 | UPI 13 | 13,8kV | 17.9 | 1.2 | 11.5 | 1.3 | 15.5 | 1.2 | 3.613 | 4.2695 | 8.3912 | 12.2813 | 0% | 0% | 0%
99423 | JVT 13AB T12 | 13,8kV | 304.7 | 7.8 | 224 | 9.3 | 263.9 | 7.8 | 0.04194 | 0.32547 | 0.05951 | 0.68077 | 0% | 0% | 0%
99424 | JVT 13C T3 | 13,8kV | 208.5 | 8.6 | 220.4 | 9.3 | 180.6 | 8.6 | 0.05514 | 0.47644 | 0.035 | 0.40033 | 0% | 0% | 0%
99429 | JVQ 13B T2 | 13,8kV | 267.6 | 48.5 | 54.4 | 336.6 | 231.8 | 48.6 | 0.0077 | 0.3736 | 0.001 | 4.7702 | 0% | 0% | 0%
99430 | JVQ 13A T1 | 13,8kV | 276.1 | 17.9 | 53.2 | 136.4 | 239.1 | 17.9 | 0.02015 | 0.36167 | 0.001 | 4.9107 | 0% | 0% | 0%
99431 | JVQ 13C T3 | 13,8kV | 264.3 | 18.7 | 51.6 | 140.8 | 228.9 | 18.7 | 0.02016 | 0.37778 | 0.001 | 5.0597 | 0% | 0% | 0%
99435 | JVC 13B T2 | 13,8kV | 210.1 | 10 | 221.2 | 10.4 | 181.9 | 10 | 0.04739 | 0.47366 | 0.0352 | 0.40243 | 0% | 0% | 0%
99436 | JVC 13C T3 | 13,8kV | 210.2 | 10 | 221.3 | 10.4 | 182 | 10 | 0.04739 | 0.47346 | 0.0352 | 0.40223 | 0% | 0% | 0%
99461 | SSR 13 T12 | 13,8kV | 113.6 | 6.1 | 130.9 | 6.9 | 98.4 | 6.1 | 0.1421 | 0.86881 | 0.04636 | 0.52995 | 0% | 0% | 0%
99463 | SFS 13A T1 | 13,8kV | 99.7 | 5.8 | 124.4 | 6.4 | 86.3 | 5.8 | 0.16921 | 0.98909 | 0.0353 | 0.40443 | 0% | 0% | 0%
99467 | SSR 34 | 34,5kV | 253.9 | 3.9 | 180.5 | 4.7 | 219.8 | 3.9 | 0.09809 | 0.38151 | 0.15136 | 0.86249 | 0% | 0% | 0%
99472 | ARI 13 T12 | 13,8kV | 121.5 | 6.8 | 148.8 | 7.4 | 105.2 | 6.8 | 0.11943 | 0.81455 | 0.03226 | 0.36918 | 0% | 0% | 0%
99475 | JVU 13A T1 | 13,8kV | 163.5 | 11.2 | 170.5 | 11.3 | 141.6 | 11.2 | 0.05439 | 0.60932 | 0.04651 | 0.53398 | 0% | 0% | 0%
99478 | BSO 23 T23 | 23kV | 335 | 6.7 | 375 | 7.5 | 290.1 | 6.7 | 0.04382 | 0.2953 | 0.01774 | 0.2024 | 0% | 0% | 0%
99479 | APG 13A T1 | 13,8kV | 73.3 | 9.1 | 79.4 | 9.7 | 63.5 | 9.1 | 0.14815 | 1.3556 | 0.09163 | 1.0472 | 0% | 0% | 0%
99486 | RSL 23A T12 | 23kV | 183.8 | 8 | 201.2 | 8.7 | 159.2 | 8 | 0.06757 | 0.53989 | 0.03498 | 0.40179 | 0% | 0% | 0%
99504 | BGA 23 T456 | 23kV | 228.8 | 10.3 | 256.1 | 10.6 | 198.2 | 10.3 | 0.0421 | 0.435 | 0.0255 | 0.2962 | -22.07% | -24.7% | -22.06%
99507 | RCC 23 | 23kV | 103.8 | 7.8 | 123.2 | 8.8 | 89.9 | 7.8 | 0.12307 | 0.95515 | 0.0276 | 0.51032 | 0% | 0% | 0%
99508 | USO 23 | 23kV | 232 | 16.8 | 233.8 | 21.1 | 200.9 | 16.8 | 0.02558 | 0.43021 | 0.0095 | 0.42132 | 0% | 0% | 0%
99517 | BND 13G T7 | 13,8kV | 142.7 | 10.9 | 154.2 | 11.1 | 123.6 | 10.9 | 0.06373 | 0.69776 | 0.04736 | 0.54195 | 0% | 0% | 0%
99531 | CMS 69 | 69kV | 552.1 | 5.6 | 557.7 | 5.2 | 478.1 | 5.6 | 0.03199 | 0.17829 | 0.03754 | 0.17166 | 0% | 0% | 0%
99533 | VII 69 | 69kV | 616.5 | 3.1 | 397.4 | 3.4 | 533.9 | 3.1 | 0.05015 | 0.15425 | 0.11194 | 0.41602 | 0% | 0% | 0%
99535 | VGE 69 | 69kV | 166.1 | 2 | 116.7 | 2.5 | 143.8 | 2 | 0.26931 | 0.53859 | 0.43089 | 1.3048 | 0% | 0% | 0%
99536 | RCP 23D T4 | 23kV | 113.1 | 10 | 127.3 | 9.7 | 98 | 10 | 0.08784 | 0.87976 | 0.067 | 0.5838 | 0% | 0% | 0%
99539 | VGE 13T1 | 13,8kV | 38.7 | 5.7 | 41.8 | 6.7 | 33.5 | 5.7 | 0.44471 | 2.5429 | 0.1754 | 2.0043 | 0% | 0% | 0%
99544 | JVC 13A T1 | 13,8kV | 147.5 | 20.7 | 154.6 | 22.7 | 127.7 | 20.7 | 0.03279 | 0.6772 | 0.0198 | 0.58385 | 0% | 0% | 0%
99545 | RSL23B T3 | 23kV | 86.8 | 9.5 | 93.2 | 9.7 | 75.1 | 9.5 | 0.12083 | 1.1464 | 0.08793 | 0.90743 | 0% | 0% | 0%
99547 | PAA 23 T12 | 23kV | 63.4 | 7.4 | 68.6 | 8.3 | 55.3 | 7.4 | 0.21064 | 1.5628 | 0.10787 | 1.2333 | 0% | 0% | 0%
99548 | CVG 69 | 69kV | 143.9 | 2 | 99 | 2.4 | 124.6 | 2 | 0.31427 | 0.61982 | 0.53602 | 1.5575 | 0% | 0% | 0%
99549 | CVG 23 | 23,1kV | 59.9 | 6.3 | 70.7 | 7.3 | 51.9 | 6.3 | 0.26118 | 1.6484 | 0.05611 | 0.90523 | 0% | 0% | 0%
99552 | OCA 23B T2 | 23kV | 73.7 | 9.4 | 78.9 | 9.9 | 63.9 | 9.4 | 0.14295 | 1.3485 | 0.095 | 1.0864 | 0% | 0% | 0%
99559 | UCS 23 | 23kV | 60.9 | 2.5 | 34.7 | 3.2 | 52.7 | 2.5 | 0.60135 | 1.5288 | 1.3918 | 5.1785 | 0% | 0% | 0%
99561 | US PERY | 23kV | 26 | 78.2 | 34.9 | 71.8 | 22.5 | 78.2 | 0.04919 | 3.8462 | 0.02142 | 0.9104 | 0% | 0% | 0%
99578 | CZL 23 T12 | 23kV | 107.8 | 10 | 127.8 | 9.1 | 98.5 | 8.5 | 0.09232 | 0.92285 | 0.0514 | 0.58751 | 0% | 0% | 0%
99588 | UIS 23 | 23kV | 30.4 | 2.6 | 14.8 | 3.2 | 26.5 | 2.6 | 1.1682 | 3.0737 | 3.6419 | 13.3184 | 0% | 0% | 0%
99589 | URP 23 | 23kV | 39 | 1.4 | 28.9 | 1.7 | 33.7 | 1.4 | 1.4925 | 2.0889 | 2.1857 | 4.8252 | 0% | 0% | 0%
99596 | CCO 23 T123 | 23kV | 191.7 | 4.2 | 253.7 | 4.5 | 166 | 4.2 | 0.12154 | 0.50738 | 0.01292 | 0.13974 | 0% | 0.03943% | 0%
99600 | COA 13 T12 | 13,8kV | 259.4 | 5.6 | 322.4 | 6.2 | 224.7 | 5.6 | 0.06747 | 0.37954 | 0.01393 | 0.15948 | 0% | 0% | 0.04452%
99602 | ATA 23A T1 | 23kV | 57.5 | 3.4 | 68.2 | 4.1 | 49.7 | 3.4 | 0.4846 | 1.6704 | 0.08112 | 0.92817 | 0% | 0% | 0%
99620 | INA 23A T1 | 23kV | 72.9 | 4.6 | 89.5 | 5.2 | 63.1 | 4.6 | 0.29221 | 1.3408 | 0.0533 | 0.60922 | 0% | 0% | 0%
99622 | INA 23BC T23 | 23kV | 77.2 | 4.4 | 81.9 | 5.4 | 66.8 | 4.4 | 0.28628 | 1.2634 | 0.094 | 1.0746 | 0% | 0% | 0%
99636 | AGA 13 T12 | 13,8kV | 234.6 | 7.4 | 263.9 | 8.6 | 203.2 | 7.4 | 0.05733 | 0.42232 | 0.01732 | 0.28432 | 0% | 0% | 0%
99644 | FLA 13 T12 | 13,8kV | 219 | 9.7 | 229.2 | 10.2 | 189.6 | 9.7 | 0.0469 | 0.45429 | 0.03447 | 0.39422 | 0% | 0% | 0%
99647 | CEO 69 | 69kV | 497.7 | 1.9 | 309.3 | 2.5 | 431 | 1.9 | 0.09265 | 0.17828 | 0.1724 | 0.54489 | 0% | 0% | 0%
99648 | CPI 69 | 69kV | 372.6 | 1.8 | 228.9 | 2.4 | 322.7 | 1.8 | 0.13075 | 0.23439 | 0.23871 | 0.74261 | 0% | 0% | 0%
99650 | CES 69 | 69kV | 459.4 | 1.9 | 285.8 | 2.5 | 397.8 | 1.9 | 0.10205 | 0.19228 | 0.18799 | 0.58919 | 0% | 0% | 0%
99659 | EMO 13 T1 | 13,8kV | 124.3 | 6.5 | 140.8 | 7.3 | 107.6 | 6.5 | 0.12154 | 0.79544 | 0.04551 | 0.52004 | 0% | 0% | 0%
99661 | MJA 13 T1 | 13,8kV | 83.9 | 7.7 | 91.7 | 8.4 | 72.7 | 7.7 | 0.15388 | 1.1813 | 0.07762 | 0.88753 | 0% | 0% | 0%
99664 | SIO 13 T1 | 13,8kV | 110.4 | 5.2 | 131.5 | 6.2 | 95.6 | 5.2 | 0.17027 | 0.88942 | 0.02 | 0.47404 | 0% | 0% | 0%
99671 | CRA | 34,5kV | 47.5 | 4.4 | 29.4 | 5.8 | 41.2 | 4.4 | 0.47125 | 2.0502 | 0.80278 | 5.9526 | 0% | 0% | 0%
99672 | CRA | 13,8kV | 32.3 | 6.4 | 41.8 | 7.4 | 28 | 6.4 | 0.47754 | 3.0553 | 0.00613 | 1.0045 | 0% | 0% | 0%
99697 | CFL 13A T1 | 13,8kV | 140.4 | 13.5 | 155.6 | 15.8 | 121.6 | 13.5 | 0.05251 | 0.71051 | 0.01683 | 0.5035 | 0% | 0% | 0%
99701 | BCO 23 | 23kV | 353.4 | 8.7 | 392 | 10.1 | 306.2 | 8.7 | 0.03233 | 0.28109 | 0.01075 | 0.1997 | 0.4548% | 0.4098% | 0.5253%
99704 | IRM 23 T1 | 23kV | 100.2 | 3.1 | 119 | 3.7 | 86.3 | 3.1 | 0.30253 | 0.9511 | 0.04561 | 0.52105 | 0% | 0% | 0%
99718 | RNG 34 | 34,5kV | 124.4 | 2.9 | 103.8 | 3.3 | 107.7 | 2.9 | 0.26118 | 0.76058 | 0.32195 | 1.2426 | 0% | 0% | 0%
99719 | RNG 13 T1 | 13,8kV | 76.1 | 4.3 | 95.4 | 4.9 | 65.9 | 4.3 | 0.29541 | 1.2803 | 0.03418 | 0.51957 | 0% | 0% | 0%
99720 | PUO 34 | 34,5kV | 164 | 1.9 | 126.9 | 2.3 | 142 | 1.9 | 0.28244 | 0.54046 | 0.36621 | 1.0912 | 0% | 0% | 0%
99721 | PUO 23 T2 | 23kV | 107.8 | 2.8 | 136.8 | 3.2 | 93.4 | 2.8 | 0.3077 | 0.87479 | 0.03055 | 0.3464 | 0% | 0% | 0%
99722 | IPS 34 | 34,5kV | 45.3 | 1 | 30.4 | 1.6 | 39.2 | 1 | 1.5931 | 1.5297 | 2.0662 | 5.2973 | 0% | 0% | 0%
99723 | IPS 13 | 13,8kV | 31.7 | 1.6 | 40.9 | 1.9 | 27.5 | 1.6 | 1.693 | 2.6594 | 0.09838 | 1.1285 | 0% | 0% | 0%
99724 | AGI 34 | 34,5kV | 53.9 | 3.2 | 26.8 | 4.3 | 46.6 | 3.2 | 0.54877 | 1.7707 | 1.4171 | 7.3689 | 0% | 0% | 0%
99725 | AGI 23A T1 | 23kV | 41.8 | 4.1 | 54.8 | 4.4 | 36.2 | 4.1 | 0.57126 | 2.3207 | 0.0598 | 0.68671 | 0% | 0% | 0%
99726 | JNR 34 | 34,5kV | 162.1 | 2.9 | 97.9 | 4 | 140.4 | 2.9 | 0.19987 | 0.5835 | 0.34619 | 1.804 | 0% | 0% | 0%
99727 | ADE 34 | 34,5kV | 65.7 | 3.5 | 45 | 4.4 | 56.9 | 3.5 | 0.41777 | 1.4634 | 0.64337 | 3.5707 | 0% | 0% | 0%
99728 | ADE 23 | 23kV | 38 | 5 | 48.2 | 5.5 | 32.9 | 5 | 0.51598 | 2.583 | 0.08331 | 0.95124 | 0% | 0% | 0%
99729 | TTS | 34,5kV | 44 | 2.9 | 26.8 | 4 | 38.1 | 2.9 | 0.74205 | 2.1504 | 1.2623 | 6.5719 | 0% | 0% | 0%
99730 | GCR 13 | 13,8kV | 20.8 | 2.5 | 27.7 | 2.7 | 18 | 2.5 | 1.8074 | 4.463 | 0.11676 | 1.247 | 0% | 0% | 0%
99731 | GCR 23 T1 | 23kV | 16.3 | 3 | 20.7 | 3.4 | 14.1 | 3 | 1.9303 | 5.8129 | 0.19773 | 2.2635 | 0% | 0% | 0%
99732 | GPA 34 | 34,5kV | 58.1 | 2.7 | 40.1 | 3.3 | 50.3 | 2.7 | 0.60692 | 1.6096 | 0.93512 | 3.9514 | 0% | 0% | 0%
99733 | GPA 13 T12 | 13,8kV | 45.5 | 3.2 | 62.5 | 3.5 | 39.4 | 3.2 | 0.64948 | 2.0973 | 0.03615 | 0.41454 | 0% | 0% | 0%
99734 | CFL 13B T2 | 13,8kV | 195.1 | 7.6 | 211.8 | 8.4 | 169 | 7.6 | 0.06681 | 0.5082 | 0.0341 | 0.3901 | 0% | 0% | 0%
99736 | CPA 34 | 34,5kV | 88.7 | 1.8 | 52.9 | 2.7 | 76.9 | 1.8 | 0.55753 | 0.97922 | 0.84514 | 3.362 | 0% | 0% | 0%
99737 | CPA 13 | 13,8kV | 61 | 2.5 | 79.3 | 2.8 | 52.9 | 2.5 | 0.60508 | 1.5224 | 0.04505 | 0.52312 | 0% | 0% | 0%
99740 | JNR | 13,8kV | 86.2 | 5.1 | 105.5 | 6 | 74.6 | 5.1 | 0.22371 | 1.1387 | 0.02372 | 0.52733 | 0% | 0% | 0%
99752 | GRI 34 | 34,5kV | 267.4 | 3.8 | 195.5 | 4.4 | 231.6 | 3.8 | 0.09598 | 0.3614 | 0.14464 | 0.77408 | 0% | 0% | 0%
99753 | GRI 13A T1 | 13,8kV | 109.7 | 6.3 | 126.9 | 7 | 95 | 6.3 | 0.14314 | 0.90046 | 0.04714 | 0.539 | 0% | 0% | 0%
99754 | CPL 34 | 34,5kV | 47.8 | 4.4 | 42 | 4.6 | 41.4 | 4.4 | 0.46498 | 2.0405 | 0.58024 | 2.9054 | 0% | 0% | 0%
99756 | IBA 34 CPL | 34,5kV | 63.5 | 11.7 | 75.7 | 12.3 | 55 | 11.7 | 0.13416 | 1.569 | 0.052 | 0.81122 | 0% | 0% | 0%
99758 | PDA 34 | 34,5kV | 121.1 | 8.9 | 133.2 | 7.9 | 104.9 | 8.9 | 0.09205 | 0.82058 | 0.10018 | 0.59251 | 0% | 0% | 0%
99759 | PDA 23AB T12 | 23kV | 80.2 | 9.9 | 104.8 | 10.1 | 69.4 | 9.9 | 0.12517 | 1.2405 | 0.03104 | 0.36797 | 0% | 0% | 0%
99764 | TTS 23 | 23kV | 29.9 | 4 | 38.6 | 4.5 | 25.9 | 4 | 0.81124 | 3.2391 | 0.07284 | 1.1124 | 0% | 0% | 0%
99800 | RNO TM4 13 | 13,8kV | 136.4 | 10.1 | 131.5 | 10.1 | 118.1 | 10.1 | 0.07237 | 0.7295 | 0.08106 | 0.81191 | 0% | 0% | 0%
99960 | MVA 34 | 34,5kV | 67.7 | 2.8 | 48.9 | 3.4 | 58.6 | 2.8 | 0.49379 | 1.3917 | 0.73866 | 3.1004 | 0% | 0% | 0%
99961 | MVA 23A T1 | 23kV | 44.1 | 3.9 | 57.1 | 4.3 | 38.2 | 3.9 | 0.5639 | 2.197 | 0.0701 | 0.72481 | 0% | 0% | 0%
99962 | STA 34 | 34,5kV | 46.5 | 2.5 | 24 | 4 | 40.3 | 2.5 | 0.80815 | 1.991 | 1.4377 | 8.1525 | 0% | 0% | 0%
99963 | STA 23A T1 | 23kV | 31 | 3.5 | 40.3 | 3.8 | 26.8 | 3.5 | 0.89519 | 3.1031 | 0.087 | 1.0008 | 0% | 0% | 0%
99964 | IOS AT 34A | 34,5kV | 62.6 | 1.8 | 41.8 | 2.6 | 54.2 | 1.8 | 0.7612 | 1.4056 | 1.0654 | 3.8738 | 0% | 0% | 0%
99974 | IOS 23B | 23kV | 38.5 | 3 | 48.2 | 3.5 | 33.3 | 3 | 0.82622 | 2.4637 | 0.065 | 1.0581 | 0% | 0% | 0%
99975 | IOS 23A | 23kV | 44.9 | 2.7 | 58.8 | 3.2 | 38.9 | 2.7 | 0.76121 | 2.0923 | 2.6e-11 | 0.68671 | 0% | 0% | 0%
99976 | RCS 5 T1 | 5kV | 12.5 | 3.6 | 0 | 1 | 10.9 | 3.6 | 2.1459 | 7.6798 | 1200000 | 1200000 | 20.19% | - | 21.11%
99977 | RCS 23 | 23kV | 36.8 | 0.8 | 30.7 | 1.1 | 31.9 | 0.8 | 2.1459 | 1.6698 | 2.4341 | 3.7339 | 0% | 0% | 0%
99978 | RRA 5 T1 | 5kV | 12.5 | 4.5 | 0 | 1 | 10.8 | 4.5 | 1.7309 | 7.8408 | 1200000 | 1200000 | 47.06% | - | 45.95%
99979 | RRA 23 | 23kV | 42.1 | 0.9 | 34.3 | 1.3 | 36.4 | 0.9 | 1.7309 | 1.6308 | 1.9861 | 3.5679 | 0% | 0% | 0%
99980 | CH 1553 | 23kV | 93.7 | 4.8 | 87.8 | 4.8 | 81.2 | 4.8 | 0.21684 | 1.0448 | 0.25701 | 1.2568 | 0% | 0% | 0%
99981 | CRI 13 T1 | 13,8kV | 15.5 | 4 | 18.3 | 5.1 | 13.4 | 4 | 1.5758 | 6.2565 | 0 | 3.6 | 0% | 0% | 0%
99982 | CRI 23 T1 | 23kV | 39.3 | 1.3 | 31.8 | 1.8 | 34.1 | 1.3 | 1.5758 | 1.9964 | 1.397 | 4.2604 | 0% | 0% | 0%
99983 | DPO 13 T1 | 13,8kV | 17.6 | 1.6 | 23 | 1.9 | 15.3 | 1.6 | 3.0629 | 4.7724 | 0 | 1.95 | 0% | 0% | 0%
99984 | DPO 23 T1 | 23kV | 25.4 | 0.8 | 20.8 | 1.2 | 22 | 0.8 | 3.0629 | 2.4773 | 3.0803 | 6.1795 | 0% | 0% | 0%
99988 | MDA 23 | 23kV | 46.6 | 1.8 | 27.5 | 2.8 | 40.4 | 1.8 | 1.0426 | 1.8745 | 1.6158 | 6.523 | 0% | 0% | 0%
99989 | LAS 13A T1 | 13,8kV | 10.6 | 5.8 | 13.4 | 6.8 | 9.1 | 5.8 | 1.6076 | 9.3288 | 0.03125 | 3.4914 | 0% | 0% | 0%
99990 | LAS 23 | 23kV | 34.3 | 1.7 | 19.7 | 2.7 | 29.7 | 1.7 | 1.4882 | 2.5048 | 2.3186 | 9.2526 | 0% | 0% | 0%
99991 | MDA 13A T1 | 13,8kV | 29 | 2.8 | 36.4 | 3.2 | 25.1 | 2.8 | 1.1627 | 3.2473 | 0.1201 | 1.3728 | 0% | 0% | 0%
99995 | BSO 23A T1 | 23kV | 236 | 20.2 | 242.5 | 29.5 | 204.4 | 20.2 | 0.02096 | 0.42315 | 9.22e-07 | 0.39002 | 0% | 0% | 0%
99996 | GRI 13B T2 | 13,8kV | 109.7 | 6.3 | 126.9 | 7 | 95 | 6.3 | 0.14314 | 0.90046 | 0.04714 | 0.53899 | 0% | 0% | 0%
99998 | JCP 34 | 34,5kV | 140.9 | 5.6 | 117.2 | 5.3 | 122.1 | 5.6 | 0.12578 | 0.69824 | 0.2219 | 1.1201 | 0% | 0% | 0%

## icc 01112022
| Atualizado em 01/11/2022 | [7 empty] | COORDENADAS RETANGULARES
NÚM | NOME | TENSÃO | CC 3F (MVA) | X/R | CC FT (MVA) | X/R | CC FF (MVA) | X/R | R1 (pu) | X1 (pu) | R0 (pu) | X0 (pu) | % VAR CC 3F | % VAR CC FT | % VAR CC FF
2700 | BJS 138 | 138kV | 1426.7 | 3 | 1214.6 | 3.8 | 1235.6 | 3 | 0.02191 | 0.06658 | 0.01895 | 0.10572 | 0.2318% | 0.04118% | 0.2353%
2701 | PSA 138 | 138kV | 2013.7 | 3.1 | 1559.6 | 3.7 | 1746 | 3.1 | 0.01507 | 0.04732 | 0.01965 | 0.09129 | -3.757% | -2.091% | -3.765%
2702 | PAO 69 | 69kV | 739.9 | 4.1 | 674.4 | 4.6 | 640.7 | 4.1 | 0.03189 | 0.13133 | 0.03074 | 0.17196 | -1.714% | -1.071% | -1.718%
2705 | FLORSE-SC069 | 69kV | 314.8 | 4.4 | 324.5 | 5.3 | 272.5 | 4.4 | 0.07008 | 0.3098 | 0.03109 | 0.28863 | -0.4113% | -0.2766% | -0.402%
2707 | AGA 69 | 69kV | 768.7 | 3.2 | 481.7 | 3.2 | 665.7 | 3.2 | 0.03914 | 0.12406 | 0.10578 | 0.34684 | 1.465% | 0.8585% | 1.463%
2709 | BQB 138 | 138kV | 2362 | 4.7 | 2001.2 | 5.5 | 2046.3 | 4.7 | 0.00887 | 0.0414 | 0.00924 | 0.0647 | 0.1229% | 0.07001% | 0.1272%
2710 | BGA 138 | 138kV | 2729.8 | 4.7 | 2450.2 | 5.2 | 2363.9 | 4.7 | 0.00762 | 0.03583 | 0.00774 | 0.0486 | 0.04765% | 0.02858% | 0.04655%
2711 | BGA 69 T123 | 69kV | 715.4 | 8.4 | 934.2 | 8.5 | 619.5 | 8.4 | 0.01659 | 0.13879 | 0.00425 | 0.04136 | 0.01398% | 0.01071% | 0%
2712 | BND 138 | 138kV | 5041.1 | 7.9 | 5486.9 | 8 | 4365.8 | 7.9 | 0.00249 | 0.01968 | 0.00179 | 0.0149 | 0.07544% | 0.05471% | 0.07564%
2713 | BND 69 | 69kV | 1647.1 | 7.5 | 1835 | 7.9 | 1426.4 | 7.5 | 0.00801 | 0.06018 | 0.00443 | 0.04184 | 0.02429% | 0.0218% | 0.02104%
2714 | BBV 138 | 138kV | 1736.6 | 4.1 | 1423.6 | 4.8 | 1503.8 | 4.1 | 0.01374 | 0.05592 | 0.01522 | 0.09451 | 0.0288% | 0.01405% | 0.02661%
2715 | BFA 138 | 138kV | 2753.2 | 5.5 | 2305.1 | 5.1 | 2384.2 | 5.5 | 0.00647 | 0.03574 | 0.01189 | 0.05627 | 0.04724% | 0.02604% | 0.05036%
2716 | ABENO1-SC138 | 138kV | 751.1 | 3.9 | 727.6 | 4.9 | 649.9 | 3.9 | 0.03305 | 0.12898 | 0.01553 | 0.146 | 0.01332% | 0.01375% | 0.01539%
2717 | BRB 138 | 138kV | 1993.4 | 3.7 | 1659.9 | 4.3 | 1726 | 3.7 | 0.01325 | 0.04838 | 0.01421 | 0.0793 | 0.03011% | 0.01808% | 0.03477%
2718 | BQE 138 | 138kV | 2770.2 | 4.3 | 2243.8 | 4.8 | 2399 | 4.3 | 0.00822 | 0.03515 | 0.01083 | 0.06059 | 0.04695% | 0.02675% | 0.04587%
2719 | AMBEV--SC138 | 138kV | 1915.8 | 3.8 | 1381 | 4 | 1658.7 | 3.7 | 0.01341 | 0.05045 | 0.02554 | 0.10991 | 0.7838% | 0.7588% | 0.7777%
2720 | CCN 138 | 138kV | 926.8 | 3.4 | 744.9 | 4.4 | 804.2 | 3.4 | 0.03008 | 0.10362 | 0.02959 | 0.18579 | 0.108% | 0.06717% | 0.112%
2721 | CEBRA--SC138 | 138kV | 1211.3 | 3.7 | 800.2 | 4.1 | 1049 | 3.7 | 0.02155 | 0.07969 | 0.04481 | 0.20507 | 0.008256% | 0.0125% | 0.009534%
2722 | CDR 138 | 138kV | 1279.5 | 3.4 | 1063.2 | 4.4 | 1111 | 3.4 | 0.02196 | 0.07501 | 0.01901 | 0.12545 | 0.1487% | 0.08472% | 0.1442%
2723 | CMB 138 | 138kV | 1712.3 | 3.9 | 1384.4 | 4.5 | 1483.6 | 3.9 | 0.01442 | 0.05659 | 0.01804 | 0.09844 | 0.04674% | 0.0289% | 0.0472%
2729 | CDS 138 | 138kV | 1457.4 | 2.9 | 1150.1 | 3.7 | 1264.9 | 2.9 | 0.02247 | 0.06483 | 0.02314 | 0.12244 | -0.8571% | -0.4329% | -0.8544%
2730 | CSC 138 | 138kV | 855.9 | 3.4 | 811.5 | 4.2 | 741.6 | 3.4 | 0.03271 | 0.11216 | 0.01976 | 0.1355 | -1.688% | -1.085% | -1.684%
2731 | CCI 138 | 138kV | 1246.2 | 3.9 | 1387.1 | 4.5 | 1077.6 | 4 | 0.0197 | 0.07779 | 0.00782 | 0.05523 | -4.557% | -3.466% | -4.57%
2732 | CSC 69 | 69kV | 522.7 | 4.2 | 650.3 | 4.7 | 452.7 | 4.2 | 0.04383 | 0.18622 | 0.0086 | 0.07877 | -1.154% | -0.9595% | -1.157%
2733 | CNS 138 | 138kV | 1567.8 | 3.4 | 1231.1 | 4 | 1358.7 | 3.4 | 0.01786 | 0.06123 | 0.02384 | 0.11393 | 0.7713% | 3.038% | 0.7639%
2734 | COA 69 | 69kV | 505.1 | 3.7 | 459 | 3.9 | 437.5 | 3.8 | 0.05102 | 0.19129 | 0.06069 | 0.25045 | -1.155% | -0.7138% | -1.152%
2735 | CQS 69 | 69kV | 544.4 | 6.7 | 464.4 | 6.4 | 471.4 | 6.7 | 0.02703 | 0.18167 | 0.0455 | 0.2749 | 0.01837% | 0.02154% | 0.04244%
2736 | C.PBELO 138 | 138kV | 1170.9 | 3.9 | 982.7 | 3.8 | 1015.1 | 3.9 | 0.02142 | 0.08268 | 0.03569 | 0.12983 | 0.05127% | 0.02036% | 0.04928%
2737 | CUA 69 | 69kV | 1525.8 | 4.5 | 915.7 | 3.9 | 1321.4 | 4.5 | 0.01414 | 0.06399 | 0.05403 | 0.18912 | 1.605% | 0.7592% | 1.607%
2738 | CFL 69 | 69kV | 816 | 3.6 | 513.1 | 4 | 706.7 | 3.6 | 0.03271 | 0.1181 | 0.07793 | 0.33064 | 0.6289% | 0.2932% | 0.6265%
2739 | DOHLER-SC138 | 138kV | 3470.1 | 4.9 | 3236.9 | 5 | 3004.9 | 4.9 | 0.00577 | 0.02823 | 0.00676 | 0.03438 | 0.02306% | -0.7086% | 0.0233%
2740 | COMPAR-SC138 | 138kV | 3449.3 | 5.2 | 3309.2 | 5.1 | 2986.9 | 5.2 | 0.00551 | 0.02846 | 0.00641 | 0.03203 | 0.0232% | -0.8628% | 0.02679%
2741 | C.CANOINH138 | 138kV | 1538.9 | 4.4 | 1164.8 | 4.5 | 1324.2 | 4.4 | 0.01441 | 0.06337 | 0.02694 | 0.12385 | -0.02599% | -0.01717% | -0.02265%
2743 | EMO 69 | 69kV | 509.7 | 2.7 | 324.7 | 2.9 | 441.4 | 2.7 | 0.06801 | 0.18404 | 0.16939 | 0.50379 | 1.011% | 0.5886% | 1.007%
2745 | TURVO--SC069 | 69kV | 387.5 | 4.7 | 302.5 | 4.9 | 335.6 | 4.7 | 0.05367 | 0.2524 | 0.08916 | 0.46727 | -35.84% | -24.51% | -35.84%
2746 | DOHLERTAP138 | 138kV | 3672.5 | 5.2 | 3548.4 | 5.3 | 3180.1 | 5.2 | 0.00517 | 0.02673 | 0.00546 | 0.02958 | 0.02451% | -0.7746% | 0.02516%
2747 | FLA 69 | 69kV | 1630.1 | 4.8 | 1018.9 | 4.4 | 1411.7 | 4.8 | 0.01243 | 0.06007 | 0.04049 | 0.16694 | 2.111% | 1.162% | 2.105%
2748 | WETZELTAP138 | 138kV | 3531.3 | 5.1 | 3387.2 | 5.1 | 3057.8 | 5.1 | 0.00541 | 0.0278 | 0.00616 | 0.03133 | 0.02549% | -0.8431% | 0.0229%
2750 | CNOV-1TAP138 | 138kV | 2077.6 | 4.1 | 1481.2 | 4 | 1801.6 | 4.1 | 0.01136 | 0.04677 | 0.02596 | 0.10319 | 1.406% | 2.754% | 1.401%
2751 | CNOV-2TAP138 | 138kV | 2101.8 | 4.1 | 1559.8 | 4.2 | 1822.5 | 4.1 | 0.01119 | 0.04624 | 0.02212 | 0.09475 | 1.126% | 2.061% | 1.121%
2752 | GPR 138 | 138kV | 2454.3 | 3.4 | 1947.9 | 4 | 2125.6 | 3.4 | 0.01147 | 0.0391 | 0.01452 | 0.0712 | 0.03668% | 0.02054% | 0.03765%
2754 | GRM 138 | 138kV | 2079.1 | 4.2 | 1921.7 | 4.9 | 1800.6 | 4.2 | 0.01114 | 0.04679 | 0.00898 | 0.05937 | 0.01924% | 0.01561% | 0.02222%
2755 | GVA 138 | 138kV | 1114.8 | 4.7 | 966.4 | 4.4 | 965.4 | 4.7 | 0.0185 | 0.08777 | 0.03112 | 0.1273 | 0.008971% | -0.02069% | 0%
2757 | BSP 138 | 138kV | 2287.6 | 3.8 | 1878.2 | 4.5 | 1980.9 | 3.8 | 0.01114 | 0.04227 | 0.01267 | 0.0713 | 0.03936% | 0.0213% | 0.03535%
2759 | JGM 138 | 138kV | 3022.2 | 4.6 | 2527.1 | 4.6 | 2617.1 | 4.6 | 0.00699 | 0.03234 | 0.011 | 0.05137 | 0.02317% | 0.01583% | 0.02675%
2760 | HOE 138 | 138kV | 2564.9 | 3.5 | 1974.8 | 4.5 | 2234.4 | 3.5 | 0.01083 | 0.03745 | 0.01166 | 0.07378 | 0.04291% | 0.2997% | 0.0403%
2761 | HOE 69 | 69kV | 308.1 | 25.5 | 405.3 | 25.2 | 270.4 | 22.9 | 0.01271 | 0.32432 | 0.00134 | 0.0998 | 0% | 0.02468% | 0%
2765 | IRA 69 | 69kV | 569.5 | 2.3 | 458.7 | 2.9 | 493.1 | 2.3 | 0.07016 | 0.16098 | 0.07241 | 0.29648 | 0.01756% | 0% | 0%
2766 | CSA 138 | 138kV | 1107 | 4 | 1157.1 | 4.4 | 957.4 | 4 | 0.02202 | 0.08761 | 0.01363 | 0.07731 | -4.048% | -2.879% | -4.059%
2767 | FIS 138 | 138kV | 1654.5 | 5.5 | 1475.5 | 5.5 | 1432.9 | 5.5 | 0.01082 | 0.05947 | 0.01445 | 0.08117 | 0.1029% | 0.06103% | 0.0978%
2768 | ISL 138 | 138kV | 2110.1 | 5.9 | 2011.6 | 5.6 | 1827.6 | 5.9 | 0.00798 | 0.04672 | 0.01017 | 0.05341 | 0.1281% | 0.08458% | 0.1315%
2769 | ICO 138 | 138kV | 2683.6 | 5.6 | 2665.3 | 4.2 | 2324.3 | 5.6 | 0.00654 | 0.03668 | 0.0127 | 0.0362 | 0.168% | 0.1127% | 0.1681%
2770 | INE 138 | 138kV | 2182.7 | 6.8 | 2162.6 | 6.4 | 1890.4 | 6.8 | 0.00668 | 0.04533 | 0.00815 | 0.0464 | 0.133% | 0.08793% | 0.1324%
2771 | IBA 138 | 138kV | 1025.3 | 3.9 | 993.1 | 4.5 | 888 | 3.9 | 0.02413 | 0.0945 | 0.01762 | 0.10583 | 0.1074% | 0.07054% | 0.1127%
2773 | JIU 138 | 138kV | 2513.8 | 5 | 2114.4 | 5.3 | 2176.8 | 5 | 0.00777 | 0.03901 | 0.01092 | 0.06136 | 0.01591% | -0.2406% | 0.01378%
2774 | CN-C1Y-SC138 | 138kV | 1572.2 | 3.4 | 1135.6 | 3.7 | 1362.7 | 3.4 | 0.01785 | 0.06105 | 0.03341 | 0.133 | 1.23% | 4.327% | 1.226%
2775 | IFA 138 | 138kV | 1885.2 | 3.9 | 1496.4 | 4.7 | 1632.6 | 3.9 | 0.01304 | 0.05142 | 0.01532 | 0.09332 | 0.04776% | 0.02005% | 0.04289%
2776 | ISS 69 | 69kV | 720.9 | 4.8 | 467.2 | 4.6 | 624.3 | 4.8 | 0.02804 | 0.13585 | 0.08061 | 0.35577 | 0% | 0.02141% | 0%
2777 | ISS 138 | 138kV | 1950.8 | 4.3 | 1676 | 4.4 | 1689.5 | 4.3 | 0.01164 | 0.04992 | 0.01634 | 0.07472 | 0.03077% | 0.02387% | 0.0296%
2778 | IIA 138 | 138kV | 3326.6 | 5.3 | 2747.7 | 5.1 | 2881.1 | 5.3 | 0.00562 | 0.02953 | 0.00981 | 0.04808 | 0.06016% | 0.03277% | 0.05904%
2779 | CN-C2Y-SC138 | 138kV | 1602.4 | 3.4 | 1257 | 4 | 1388.8 | 3.4 | 0.01738 | 0.05994 | 0.02344 | 0.11169 | 0.7862% | 3.151% | 0.7911%
2780 | IAL 138 | 138kV | 1381.2 | 4.6 | 1276.5 | 5.1 | 1195.7 | 4.6 | 0.01554 | 0.07071 | 0.01424 | 0.08912 | 0.02172% | 0.01567% | 0.0251%
2781 | PNE 138 | 138kV | 1167.5 | 4 | 1038.9 | 4 | 1011.1 | 4 | 0.02069 | 0.08312 | 0.02861 | 0.11394 | 0.0257% | 0.01925% | 0.01978%
2782 | IOA 138 | 138kV | 568.5 | 3.9 | 489.3 | 4.1 | 492.3 | 3.9 | 0.04421 | 0.17026 | 0.05749 | 0.25491 | 0% | -0.02043% | 0%
2783 | JSL 138 | 138kV | 1899.6 | 4.1 | 1704.3 | 4.9 | 1645.1 | 4.1 | 0.0124 | 0.05116 | 0.01056 | 0.07011 | 0.02106% | 0.01174% | 0.02432%
2784 | JRL 138 | 138kV | 1834.2 | 4.7 | 1615.1 | 5.3 | 1588.4 | 4.7 | 0.01146 | 0.0533 | 0.01183 | 0.07586 | -0.2013% | -0.2162% | -0.2073%
2785 | JPM 138 | 138kV | 1909.5 | 4.6 | 1520 | 4.9 | 1653.6 | 4.6 | 0.0112 | 0.05116 | 0.0172 | 0.09104 | 0.01571% | 0.01316% | 0.01815%
2786 | JVU 69 | 69kV | 1994 | 8.8 | 2306.8 | 8.9 | 1726.8 | 8.8 | 0.00568 | 0.04983 | 0.00321 | 0.02957 | 0.01003% | 0.008671% | 0.01158%
2787 | ARI 69 | 69kV | 241.7 | 4.8 | 176.8 | 4.7 | 209.3 | 4.8 | 0.08363 | 0.40516 | 0.1825 | 0.8503 | 0% | 0% | 0%
2788 | JVT 69 | 69kV | 1270.3 | 3.8 | 874.6 | 4 | 1100.1 | 3.8 | 0.02014 | 0.0761 | 0.04373 | 0.18036 | 0.007873% | -0.01143% | 0.009091%
2789 | JVQ 138 | 138kV | 3955.6 | 5.3 | 3918.6 | 5.6 | 3425.2 | 5.3 | 0.00468 | 0.02484 | 0.00422 | 0.02565 | 0.02782% | -0.5987% | 0.0292%
2790 | JVQ 69 | 69kV | 1972 | 7.9 | 2179.9 | 8.5 | 1707.7 | 7.9 | 0.00633 | 0.05031 | 0.00338 | 0.03605 | 0.01522% | -0.1786% | 0.01757%
2792 | CBK 138 | 138kV | 780.9 | 5.3 | 749 | 5.2 | 676.1 | 5.3 | 0.02385 | 0.12582 | 0.02762 | 0.14171 | 0.1411% | 0.09355% | 0.1333%
2793 | ADAMI 138 | 138kV | 925.9 | 3.4 | 744.1 | 4.4 | 803.5 | 3.4 | 0.03011 | 0.10371 | 0.02967 | 0.18604 | 0.1081% | 0.06724% | 0.1121%
2796 | JPI 138 | 138kV | 3470.2 | 5.4 | 3236 | 5 | 3005 | 5.4 | 0.00526 | 0.02833 | 0.0077 | 0.03423 | 0.02306% | -0.1881% | 0.02663%
2798 | JSC 69C T3 | 69kV | 529 | 9.1 | 583.8 | 9.4 | 458.1 | 9.1 | 0.02055 | 0.18792 | 0.01326 | 0.13518 | 0% | 0.01713% | 0%
2799 | JSC 138 | 138kV | 3083.1 | 4.6 | 2575.2 | 4.8 | 2669.8 | 4.6 | 0.00688 | 0.0317 | 0.00989 | 0.05067 | 0.02595% | 0.01942% | 0.02623%
2800 | KAN 69 | 69kV | 653.3 | 2.4 | 473.4 | 2.5 | 565.8 | 2.4 | 0.05819 | 0.14157 | 0.11706 | 0.30607 | 0% | 0.02113% | 0%
2803 | LAI 138 | 138kV | 2082.1 | 5.2 | 1937.3 | 5.9 | 1802.8 | 5.2 | 0.00902 | 0.04717 | 0.00777 | 0.05833 | 0.8427% | 0.8013% | 0.839%
2804 | LGA 138 | 138kV | 491.8 | 2.3 | 437.5 | 2.8 | 425.9 | 2.3 | 0.08245 | 0.18586 | 0.06254 | 0.27523 | 0.04068% | 0.04574% | 0.04698%
2808 | MFA 138 | 138kV | 1333.9 | 3.2 | 1151 | 3.8 | 1153.5 | 3.2 | 0.02266 | 0.07146 | 0.02113 | 0.10889 | -0.007496% | 0.03476% | -0.008669%
2809 | MALWEE-SC138 | 138kV | 1777.6 | 4.5 | 1384.1 | 5.2 | 1539.4 | 4.5 | 0.01222 | 0.05491 | 0.0162 | 0.10308 | 0.02251% | 0.01445% | 0.01949%
2810 | BVS 138 | 138kV | 1410.5 | 3.8 | 1033.2 | 4.4 | 1221.5 | 3.8 | 0.01803 | 0.06857 | 0.0279 | 0.1461 | 0.02127% | 0.00968% | 0.01638%
2811 | MAL-2YTAP138 | 138kV | 1787 | 4.5 | 1394.4 | 5.3 | 1547.6 | 4.5 | 0.01216 | 0.05462 | 0.01594 | 0.1021 | 0.02239% | 0.01435% | 0.02585%
2812 | FAA 138 | 138kV | 2776.9 | 5.8 | 2793.8 | 4.7 | 2405.1 | 5.8 | 0.00609 | 0.03549 | 0.01021 | 0.03404 | 0.1732% | 0.1147% | 0.1708%
2813 | MJA 69 | 69kV | 663.7 | 2.2 | 410.8 | 2.6 | 574.8 | 2.2 | 0.06253 | 0.13709 | 0.13372 | 0.40865 | 1.035% | 0.5877% | 1.037%
2814 | MRA 138 | 138kV | 1528.2 | 5 | 1354.6 | 4.9 | 1322.6 | 5 | 0.01275 | 0.06418 | 0.01841 | 0.08862 | -3.34% | -1.983% | -3.34%
2815 | NGS 138 | 138kV | 1385.7 | 4 | 1242.9 | 4.3 | 1200 | 4 | 0.01741 | 0.07004 | 0.01954 | 0.09509 | 0.02887% | 0.008046% | 0.02501%
2816 | MILI 138 | 138kV | 1370 | 4.2 | 968.3 | 4.2 | 1177.5 | 4.1 | 0.01705 | 0.07097 | 0.03737 | 0.1584 | -0.02189% | 0% | -0.02547%
2818 | CDI 138 | 138kV | 736.2 | 5.3 | 749.5 | 5.6 | 637.9 | 5.3 | 0.02524 | 0.13347 | 0.01982 | 0.12723 | 0.1224% | 0.08012% | 0.1256%
2819 | PIA 138 | 138kV | 483.3 | 3.6 | 409.3 | 3.8 | 418.5 | 3.6 | 0.05492 | 0.19949 | 0.07726 | 0.30978 | 0% | 0% | 0%
2821 | OAS 138 | 138kV | 1187.3 | 3.5 | 1089.3 | 4.1 | 1028.4 | 3.5 | 0.02292 | 0.08105 | 0.01878 | 0.10565 | 0.1772% | 0.1103% | 0.1851%
2822 | OCA 138 | 138kV | 700.8 | 2.3 | 720.3 | 2.9 | 611.5 | 2.3 | 0.05699 | 0.13082 | 0.02471 | 0.13337 | 0.2288% | 0.1947% | 0.213%
2823 | OCA 69A T1 | 69kV | 375.3 | 5.5 | 470 | 5.9 | 325.8 | 5.5 | 0.04795 | 0.26208 | 0.01134 | 0.10639 | 0.08% | 0.08518% | 0.06143%
2824 | OCA 69D T4 | 69kV | 281 | 4.8 | 373.4 | 5 | 248.6 | 4.7 | 0.07273 | 0.34837 | 0.01136 | 0.10677 | 0.07123% | 0.08041% | 0.08052%
2825 | PERDIG-SC138 | 138kV | 1946.9 | 3.8 | 1803.6 | 4.3 | 1695.3 | 3.8 | 0.01315 | 0.04965 | 0.01126 | 0.0633 | 0.2059% | 0.1666% | 0.2069%
2826 | PLA 138 | 138kV | 2860 | 4.5 | 2615.7 | 4.4 | 2477.2 | 4.5 | 0.00759 | 0.03413 | 0.01034 | 0.04356 | 0.1821% | 0.111% | 0.186%
2827 | PMS 138 | 138kV | 766.3 | 3.3 | 694.1 | 3.8 | 663.5 | 3.3 | 0.03788 | 0.12487 | 0.03451 | 0.16811 | -1.731% | -1.055% | -1.733%
2828 | PERDIGCZL138 | 138kV | 940 | 3.5 | 576.4 | 3.7 | 815.8 | 3.5 | 0.02959 | 0.10219 | 0.07705 | 0.29845 | 0.02128% | 0.08682% | 0.01226%
2829 | PAI 138 | 138kV | 676.8 | 3.9 | 565.2 | 4 | 585.1 | 3.9 | 0.03655 | 0.14317 | 0.05688 | 0.22775 | 0% | -0.01769% | -0.01709%
2830 | PCS 138 | 138kV | 1503.8 | 3.7 | 1197.3 | 4.5 | 1302.3 | 3.7 | 0.01713 | 0.06425 | 0.02022 | 0.11605 | 0.01995% | 0.008353% | 0.02304%
2831 | PPA 138 | 138kV | 1157.9 | 3.8 | 888.7 | 4.1 | 1002.8 | 3.8 | 0.02186 | 0.08355 | 0.0366 | 0.16077 | 0.09509% | 0.04503% | 0.08983%
2832 | PZO 138 | 138kV | 2524 | 7.1 | 2570.9 | 6.7 | 2183.9 | 7.1 | 0.00552 | 0.03923 | 0.00623 | 0.03687 | -5.81% | -3.981% | -5.818%
2833 | PRE 138 | 138kV | 1941.8 | 4.5 | 1624.7 | 4.1 | 1681.7 | 4.5 | 0.01118 | 0.05027 | 0.0209 | 0.07896 | 0.02576% | 0.01231% | 0.02974%
2834 | PRA 138 | 138kV | 3632.7 | 5.2 | 3529.3 | 5.2 | 3145.6 | 5.2 | 0.00521 | 0.02703 | 0.00552 | 0.02943 | 0.02478% | -0.05947% | 0.02544%
2835 | PGI 138 | 138kV | 986.9 | 4.6 | 876.7 | 4.3 | 854 | 4.5 | 0.02175 | 0.09896 | 0.03323 | 0.1354 | 0.07098% | 0.04565% | 0.07031%
2837 | PBO 138 | 138kV | 1046.4 | 3.3 | 991.7 | 4 | 907.1 | 3.3 | 0.02791 | 0.09139 | 0.01762 | 0.11085 | 0.03824% | 0.02017% | 0.04412%
2838 | QQUEIX-SC138 | 138kV | 1253 | 6.3 | 1349.8 | 7.3 | 1084.8 | 6.4 | 0.01242 | 0.07884 | 0.00529 | 0.06249 | -1.795% | -1.294% | -1.801%
2839 | QLO 138 | 138kV | 1419.5 | 4.2 | 1045.7 | 4.7 | 1229 | 4.2 | 0.01627 | 0.06854 | 0.0269 | 0.14354 | -4.821% | -2.599% | -4.825%
2840 | WESTROCK-SC138 | 138kV | 1220.9 | 4.1 | 808.4 | 4 | 1047.9 | 4 | 0.01962 | 0.07952 | 0.04984 | 0.19967 | -0.01638% | -0.01237% | -0.01908%
2841 | RSD 138 | 138kV | 1781.7 | 5.6 | 1858.1 | 6.1 | 1542.5 | 5.6 | 0.00993 | 0.05524 | 0.00614 | 0.04883 | 0.1293% | 0.09697% | 0.1298%
2842 | RSD 69 T12 | 69kV | 889.9 | 5.5 | 997.1 | 6.2 | 770.6 | 5.5 | 0.01998 | 0.11058 | 0.00789 | 0.07584 | 0.04497% | 0.04013% | 0.05193%
2848 | SADCHAP138 | 138kV | 1169.1 | 3.8 | 1273.9 | 4.2 | 1011.1 | 3.8 | 0.02204 | 0.08265 | 0.01012 | 0.06365 | -4.274% | -3.162% | -4.279%
2850 | SUDATI-SC138 | 138kV | 675.8 | 2.3 | 681.3 | 2.8 | 589.6 | 2.3 | 0.05887 | 0.13576 | 0.02915 | 0.14587 | 0.2225% | 0.1764% | 0.221%
2851 | BSO 69 | 69kV | 1036.4 | 3.6 | 738.2 | 3.2 | 897.5 | 3.6 | 0.02607 | 0.0929 | 0.06926 | 0.20205 | 0.0193% | 0.01355% | 0.01114%
2852 | SBS 138 | 138kV | 1510.1 | 3 | 1314.1 | 3.7 | 1306.7 | 3 | 0.02069 | 0.06291 | 0.01822 | 0.09446 | 0% | 0.3283% | 0%
2853 | SBB 138 | 138kV | 1425 | 3 | 1212.3 | 3.5 | 1233.2 | 3 | 0.02225 | 0.06656 | 0.02314 | 0.10482 | 0.007018% | 0.5057% | 0%
2854 | BNB 138 | 138kV | 854.5 | 3.5 | 891.2 | 4.5 | 740.2 | 3.5 | 0.03248 | 0.11243 | 0.00819 | 0.10376 | 0.1172% | 0.07861% | 0.1217%
2855 | SRA 69 | 69kV | 614.2 | 3.5 | 385.8 | 3.7 | 531.9 | 3.5 | 0.04493 | 0.15648 | 0.11518 | 0.43714 | -1.523% | -0.6438% | -1.518%
2856 | SFS 69 | 69kV | 166.7 | 4.4 | 113.9 | 4.3 | 144.4 | 4.4 | 0.13388 | 0.58459 | 0.32731 | 1.3976 | 0% | 0% | 0%
2857 | SRS 69 | 69kV | 2504.2 | 11.2 | 2180 | 8.1 | 2168.7 | 11.2 | 0.00356 | 0.03977 | 0.00983 | 0.05702 | 2.004% | 1.254% | 2.004%
2859 | SJM 138 | 138kV | 935.9 | 2.7 | 726.5 | 3.6 | 810.5 | 2.7 | 0.03709 | 0.1002 | 0.03647 | 0.1974 | 0.2034% | -0.6564% | 0.2102%
2860 | SLO 138 | 138kV | 540.3 | 3 | 495.9 | 3.6 | 467 | 3 | 0.05872 | 0.17553 | 0.04304 | 0.23154 | -1.171% | -0.7406% | -1.185%
2861 | SMD 138 | 138kV | 1136 | 4.7 | 1102.7 | 5.6 | 982.8 | 4.7 | 0.01837 | 0.08609 | 0.0113 | 0.09541 | -2.162% | -1.413% | -2.17%
2862 | SMD 69 | 69kV | 481.9 | 9.3 | 629.1 | 9.9 | 417 | 9.3 | 0.02229 | 0.20631 | 0.00363 | 0.0615 | -0.7211% | -0.6161% | -0.7143%
2864 | SPILAO-SC138 | 138kV | 2148.6 | 6.4 | 2209.7 | 7.9 | 1860.4 | 6.4 | 0.00717 | 0.04599 | 0.00278 | 0.04269 | 0.05588% | 0.04075% | 0.05916%
2866 | TBO 138 | 138kV | 1631.4 | 4.3 | 1500.3 | 5 | 1412.8 | 4.3 | 0.01395 | 0.05969 | 0.01147 | 0.07666 | 0.03066% | 0.01333% | 0.0354%
2867 | TIGRE--SC138 | 138kV | 3452.8 | 4.5 | 3199.1 | 4.5 | 2989.8 | 4.5 | 0.00622 | 0.02829 | 0.00786 | 0.03497 | 0.02607% | 0.006252% | 0.02342%
2869 | TEKA---SC069 | 69kV | 423.2 | 1.8 | 288.9 | 2.2 | 366.5 | 1.8 | 0.11443 | 0.20672 | 0.1992 | 0.53272 | 0% | 0% | 0%
2870 | TJS 138 | 138kV | 2350 | 4.9 | 2272.5 | 5.1 | 2039.6 | 4.9 | 0.00852 | 0.04169 | 0.00838 | 0.04635 | 0.09797% | 0.06605% | 0.1031%
2871 | TBO 69 | 69kV | 695 | 4.4 | 836.7 | 4.9 | 601.9 | 4.4 | 0.0322 | 0.14023 | 0.00784 | 0.07071 | 0.01439% | 0% | 0.01662%
2872 | TDE 138 | 138kV | 3059.8 | 6.4 | 3050.4 | 5.6 | 2650.2 | 6.4 | 0.00505 | 0.03229 | 0.00717 | 0.03225 | 0.1899% | 0.128% | 0.189%
2873 | TCL 138 | 138kV | 881.1 | 4.3 | 747.7 | 5.1 | 762.9 | 4.3 | 0.02568 | 0.11055 | 0.02615 | 0.1725 | 0.06814% | 0.02676% | 0.06558%
2875 | TRO 69 | 69kV | 1817.9 | 6.3 | 1745 | 5.2 | 1574.4 | 6.3 | 0.00867 | 0.05432 | 0.015 | 0.06021 | 0.3976% | 0.2528% | 0.4018%
2876 | TUPY---SC069 | 69kV | 1456.9 | 4.4 | 1021.5 | 4.4 | 1261.6 | 4.4 | 0.01511 | 0.06696 | 0.0354 | 0.15236 | 0.01373% | -0.03914% | 0.007927%
2877 | SIO 69 | 69kV | 294.1 | 2 | 183.7 | 2.5 | 254.7 | 2 | 0.14973 | 0.30531 | 0.31102 | 0.90383 | 0.5814% | 0.3277% | 0.5924%
2881 | VOTVRA-SC138 | 138kV | 620.7 | 3.7 | 507.1 | 3.7 | 537.4 | 3.7 | 0.04197 | 0.15556 | 0.07043 | 0.25995 | 0.04836% | 0.01972% | 0.03723%
2882 | VRC 138 | 138kV | 648.9 | 3.7 | 538.7 | 3.8 | 561.9 | 3.7 | 0.03984 | 0.14888 | 0.06358 | 0.24036 | 0.04625% | 0.03714% | 0.05342%
2884 | AUG 69 | 69kV | 245.1 | 3.5 | 251.9 | 4.1 | 211.6 | 3.5 | 0.1125 | 0.39222 | 0.05742 | 0.36996 | 0% | 0% | 0%
2885 | RCP 69 | 69kV | 514.6 | 3.2 | 514.7 | 4 | 445.6 | 3.2 | 0.05763 | 0.1856 | 0.02463 | 0.19465 | 0.01944% | 0% | 0%
2889 | LVR 138 | 138kV | 3094.5 | 6.1 | 2782.4 | 5.9 | 2679.5 | 6 | 0.00527 | 0.03188 | 0.00745 | 0.04254 | 1.366% | 1.793% | 1.366%
2892 | VDA 138 | 138kV | 2121.9 | 3.9 | 2085.7 | 4.7 | 1848.8 | 3.9 | 0.01168 | 0.04566 | 0.00679 | 0.04991 | 0.222% | 0.197% | 0.2223%
2893 | VDA 69 | 69kV | 495 | 17.3 | 657.6 | 18.9 | 429.3 | 17.4 | 0.01168 | 0.20168 | 0.00095 | 0.05276 | 0.06064% | 0.04564% | 0.06993%
2894 | WEG---TAP138 | 138kV | 1989.9 | 4.1 | 1798.3 | 4.8 | 1723.2 | 4.1 | 0.01179 | 0.04885 | 0.0103 | 0.06564 | 0.02513% | 0.01669% | 0.01741%
2895 | WEG----SC138 | 138kV | 1928.5 | 4.1 | 1713.6 | 4.7 | 1670.1 | 4.1 | 0.01239 | 0.05035 | 0.0116 | 0.07054 | 0.02075% | 0.01167% | 0.02396%
2897 | XXE 69 | 69kV | 1614.5 | 10 | 1919.5 | 9.6 | 1397.1 | 10.1 | 0.00614 | 0.06164 | 0.00388 | 0.03209 | -5.513% | -5.121% | -5.525%
2898 | WEGFUN-SC138 | 138kV | 1975.8 | 3.6 | 1504.6 | 3.9 | 1711 | 3.6 | 0.01367 | 0.04873 | 0.02262 | 0.09557 | 0.02025% | 0.01329% | 0.01754%
2899 | WETZEL-SC138 | 138kV | 3229.4 | 5.1 | 2942.2 | 5.2 | 2796.4 | 5.1 | 0.00591 | 0.0304 | 0.00746 | 0.03933 | 0.02478% | -0.7288% | 0.02146%
9595 | AGA 69 RG1 | 69kV | 768.2 | 3.2 | 481.5 | 3.2 | 665.3 | 3.2 | 0.03921 | 0.12412 | 0.10585 | 0.34691 | - | - | -
9598 | VBA 138 | 138kV | 1282.9 | 3.3 | 1090.7 | 3.8 | 1111.8 | 3.3 | 0.02281 | 0.07454 | 0.02503 | 0.11688 | -2.367% | -1.401% | -2.371%
9599 | ADP 138 | 138kV | 939.6 | 3.3 | 929.1 | 4.1 | 814.2 | 3.3 | 0.03075 | 0.10189 | 0.01519 | 0.11 | -1.746% | -1.17% | -1.738%
9688 | CCO 69 | 69kV | 278.5 | 3.2 | 230.6 | 3.9 | 241.1 | 3.2 | 0.10716 | 0.34275 | 0.10766 | 0.5751 | -0.713% | -0.4318% | -0.741%
9689 | FGS 69 | 69kV | 475.9 | 3.2 | 375.2 | 3.3 | 410.6 | 3.2 | 0.06289 | 0.20051 | 0.10717 | 0.36224 | -1.019% | -0.5829% | -1.013%
9719 | TRA 138 | 138kV | 1676.3 | 3.3 | 1427.7 | 4.1 | 1470.3 | 3.4 | 0.0172 | 0.05712 | 0.01646 | 0.09117 | 0.1374% | -0.1748% | 0.1362%
9721 | AHG 138 | 138kV | 1707.5 | 3.9 | 1340.5 | 4.4 | 1478.7 | 3.9 | 0.01469 | 0.05669 | 0.02002 | 0.10489 | 0.01757% | 0.00746% | 0.02029%
9722 | IMBVOT-SC138 | 138kV | 930.7 | 3.7 | 846.2 | 4.2 | 806.1 | 3.7 | 0.02777 | 0.10379 | 0.02601 | 0.13743 | 0.0968% | 0.05912% | 0.09934%
9755 | TUPYBV-SC138 | 138kV | 2107 | 4.9 | 1627.4 | 5.1 | 1824.6 | 4.9 | 0.00943 | 0.04651 | 0.01662 | 0.08786 | 0.01424% | -0.184% | 0.01644%
9839 | CIS 13A T1 | 13,8kV | 156.1 | 10.5 | 202.1 | 10.6 | 135.1 | 10.5 | 0.06067 | 0.63786 | 0.01818 | 0.20179 | 0% | 0% | 0%
9842 | ACA 138 | 138kV | 1528.3 | 3.8 | 1214 | 4.4 | 1323.5 | 3.8 | 0.01667 | 0.06327 | 0.02113 | 0.11448 | 0.01963% | 0.008238% | 0.01511%
9845 | ICA 69 | 69kV | 851.2 | 3.5 | 457.7 | 3.7 | 737.2 | 3.5 | 0.03235 | 0.11293 | 0.10722 | 0.40667 | 0.877% | 0.3948% | 0.8896%
9846 | MCR 138 | 138kV | 477.1 | 2.9 | 409 | 3.6 | 413.1 | 2.9 | 0.06753 | 0.19841 | 0.06224 | 0.30964 | -1.078% | -0.6075% | -1.078%
9847 | BRF CONC.138 | 138kV | 723.9 | 3.6 | 645.4 | 4.1 | 627.1 | 3.6 | 0.03742 | 0.13298 | 0.03536 | 0.1857 | -1.416% | -0.8602% | -1.43%
9869 | KLAB.CP 138 | 138kV | 1171.9 | 4.4 | 656.5 | 4.3 | 1011.1 | 4.2 | 0.01895 | 0.0832 | 0.0632 | 0.27861 | 0.4285% | 0.3976% | 0.4271%
9932 | SJR 138 | 138kV | 3313.1 | 5.2 | 2829 | 5.2 | 2870 | 5.2 | 0.00567 | 0.02965 | 0.00881 | 0.04484 | 0.1935% | 0.1097% | 0.1955%
9974 | BNE 69 | 69kV | 263.9 | 9.2 | 311.4 | 8.2 | 228.5 | 9.2 | 0.04091 | 0.37676 | 0.03424 | 0.20282 | 0.03791% | 0% | 0%
9977 | GVL 69 | 69kV | 203.1 | 4.2 | 189.7 | 3.9 | 175.9 | 4.2 | 0.11456 | 0.47883 | 0.16611 | 0.57363 | 0% | 0% | 0%
9981 | TRD 69 | 69kV | 720.4 | 2.3 | 492.4 | 2.6 | 623.8 | 2.3 | 0.05548 | 0.12725 | 0.10429 | 0.3154 | 0.1669% | 0.06096% | 0.1445%
9983 | CBU 138 | 138kV | 1097.8 | 4.2 | 1060.4 | 5.1 | 950.8 | 4.2 | 0.02095 | 0.08865 | 0.01206 | 0.10042 | 0.01822% | 0.009431% | 0.02104%
10014 | BNB 69A T1 | 69kV | 283.7 | 12.1 | 372 | 13.2 | 245.7 | 12.1 | 0.02914 | 0.35132 | 0.00249 | 0.10157 | 0.03526% | 0.02689% | 0.04072%
10179 | CZL 69 | 69kV | 194.2 | 7.2 | 159.8 | 5.1 | 172.2 | 7 | 0.07041 | 0.51008 | 0.21899 | 0.84608 | 0% | 0% | 0%
10180 | PONTE ALTA69 | 69kV | 208.1 | 4 | 161.6 | 4.1 | 185.9 | 4 | 0.11614 | 0.46638 | 0.21407 | 0.8992 | 0.0962% | 0% | 0.05382%
10181 | SCO 69 | 69kV | 143.1 | 4 | 102.8 | 3.8 | 130.4 | 3.9 | 0.16968 | 0.67772 | 0.41523 | 1.5348 | -0.2787% | 0.3906% | -0.2295%
10185 | BERNECK 138 | 138kV | 780.4 | 5.3 | 748 | 5.2 | 675.7 | 5.3 | 0.02387 | 0.1259 | 0.02773 | 0.14203 | 0.1412% | 0.09367% | 0.1334%
10186 | ALTONA 69 | 69kV | 758.9 | 2.9 | 497.2 | 3.1 | 657.2 | 2.9 | 0.04287 | 0.1246 | 0.09857 | 0.32536 | 0.01318% | 0% | 0.01522%
10187 | CREMER 69 | 69kV | 697.3 | 2.8 | 449 | 3.1 | 603.9 | 2.8 | 0.04838 | 0.135 | 0.10817 | 0.36596 | 0.01434% | 0% | 0.01656%
10192 | TRANSIÇÃO138 | 138kV | 2674.4 | 5.5 | 2319.7 | 4.9 | 2316.4 | 5.5 | 0.00672 | 0.03678 | 0.01257 | 0.05313 | 0.1685% | 0.09925% | 0.1686%
10196 | RNO 138 | 138kV | 1258.3 | 3 | 1134.4 | 3.6 | 1088.9 | 3 | 0.02542 | 0.0753 | 0.02042 | 0.10394 | 0% | 0.1589% | 0%
34139 | CIS 34.5 | 34,5kV | 69.3 | 12.5 | 82.6 | 12.9 | 60 | 12.5 | 0.11479 | 1.4378 | 0.05026 | 0.74321 | 0% | 0% | 0%
34649 | SCA 69 T12 | 69kV | 97.7 | 3.4 | 63.2 | 3.5 | 90.4 | 3.3 | 0.28941 | 0.98167 | 0.74176 | 2.735 | -0.2043% | 0.3175% | -0.1105%
34650 | SCA 23 T12 | 23kV | 66.7 | 4.6 | 92.8 | 4.7 | 63.4 | 4.3 | 0.31996 | 1.4657 | 0.04446 | 0.50405 | 0% | -0.1076% | -0.1575%
34795 | JCP 13 T12 | 13,8kV | 80.7 | 7.1 | 99.9 | 7.6 | 69.9 | 7.1 | 0.17197 | 1.2265 | 0.0462 | 0.52465 | 0% | 0% | 0%
34808 | BNE 13A T1 | 13,8kV | 71.8 | 10.8 | 82.2 | 10.5 | 62.1 | 10.8 | 0.12896 | 1.3877 | 0.08802 | 0.85912 | 0.1395% | 0% | 0%
34813 | TRD 13 T1 | 13,8kV | 139 | 6.7 | 148.2 | 7.5 | 120.4 | 6.7 | 0.1064 | 0.71143 | 0.05601 | 0.58415 | 0% | 0.06752% | 0%
34815 | JVA 13 T123 | 13,8kV | 218.2 | 5.4 | 248.9 | 6.4 | 189 | 5.4 | 0.08294 | 0.45071 | 0.01908 | 0.28979 | 0.04585% | 0.04019% | 0.05294%
34818 | SGO 13 T1 | 13,8kV | 134.3 | 10.4 | 152.8 | 12 | 116.3 | 10.4 | 0.07141 | 0.74125 | 0.02 | 0.474 | 0.07452% | 0% | 0%
34827 | MEA 69 | 69kV | 462.4 | 1.8 | 296.7 | 2.4 | 400.4 | 1.8 | 0.10458 | 0.18931 | 0.18554 | 0.5524 | 0.3255% | 0.1688% | 0.3257%
34828 | LMR 69 | 69kV | 348.8 | 1.9 | 203.8 | 2.5 | 302.1 | 1.9 | 0.13091 | 0.25503 | 0.292 | 0.85355 | 0.1723% | 0.04909% | 0.199%
34829 | LMR 13AB T12 | 13,8kV | 136.9 | 5 | 151.1 | 5.9 | 118.5 | 5 | 0.14382 | 0.71634 | 0.04559 | 0.52499 | 0.0731% | 0.06623% | 0%
34830 | CSL 69 | 69kV | 598 | 1.9 | 397.3 | 2.5 | 517.9 | 1.9 | 0.07705 | 0.1484 | 0.13069 | 0.40252 | 0.4198% | 0.2018% | 0.4266%
34831 | CSL 13A T1 | 13,8kV | 190.5 | 4.7 | 212.4 | 5.6 | 165 | 4.7 | 0.10899 | 0.5135 | 0.03176 | 0.36311 | 0.1577% | 0.09425% | 0.1821%
34832 | EAE 69 | 69kV | 598.8 | 1.9 | 397.3 | 2.5 | 518.6 | 1.9 | 0.07705 | 0.14817 | 0.13074 | 0.40294 | 0.4361% | 0.2018% | 0.426%
34833 | USA 69 | 69kV | 551.6 | 1.9 | 357.8 | 2.4 | 477.7 | 1.9 | 0.08474 | 0.16026 | 0.15059 | 0.45437 | 0.3822% | 0.196% | 0.3782%
34834 | USA 13 T123 | 13,8kV | 160.1 | 4.9 | 176.3 | 5.8 | 138.6 | 4.9 | 0.12429 | 0.6123 | 0.03955 | 0.45204 | 0.1251% | 0.05675% | 0.1445%
34837 | ICA 13 T12 | 13,8kV | 237.3 | 8.3 | 267.2 | 9.5 | 205.5 | 8.3 | 0.05047 | 0.41832 | 0.016 | 0.27998 | 0.2535% | 0.1875% | 0.2439%
34838 | MUA 69 | 69kV | 433.9 | 2.9 | 235.2 | 3.4 | 375.8 | 2.9 | 0.07591 | 0.2176 | 0.21042 | 0.78752 | 0.4398% | 0.1704% | 0.4544%
34839 | MUA 13 T1 | 13,8kV | 160.5 | 5.3 | 183.5 | 6 | 139 | 5.3 | 0.11483 | 0.61245 | 0.0381 | 0.38802 | 0.1873% | 0.1638% | 0.2163%
9910 | BMW 138 | 138kV | 1529.6 | 3.8 | 1168.6 | 4.2 | 1324.6 | 3.8 | 0.01668 | 0.06321 | 0.02633 | 0.12326 | 0.01962% | 0.008558% | 0.0151%
34970 | BBS 34 | 34,5kV | 117.4 | 3.4 | 79.4 | 4.3 | 101.7 | 3.4 | 0.24127 | 0.81719 | 0.37025 | 2.0448 | 0% | 0% | 0.09843%
34971 | BBS 13 T123 | 13,8kV | 83.3 | 4.5 | 110.5 | 4.9 | 72.2 | 4.5 | 0.26135 | 1.171 | 0.01808 | 0.31821 | 0% | 0% | 0%
40004 | AQUIBATA 138 | 138kV | 939 | 3.3 | 928.9 | 4.1 | 813.6 | 3.3 | 0.03077 | 0.10196 | 0.01514 | 0.10993 | -1.737% | -1.17% | -1.751%
40041 | TBO 23A T1 | 23kV | 391.4 | 5.9 | 236.5 | 8.1 | 339 | 5.9 | 0.04241 | 0.25194 | 0.0704 | 0.75504 | 0% | 0% | 0.02951%
40044 | TA-JVQ 13B | 13,8kV | 268.3 | 55.7 | 54.4 | 411.9 | 232.4 | 55.7 | 0.00669 | 0.3726 | 1.46e-09 | 4.7692 | 1.207% | 5.426% | 1.264%
40045 | TA-JVQ 13C | 13,8kV | 265.1 | 19.7 | 51.6 | 151.7 | 229.5 | 19.7 | 0.01916 | 0.37678 | 1.64e-09 | 5.0587 | -1.193% | -5.147% | -1.248%
40059 | APG 69 | 69kV | 319 | 5.5 | 252.7 | 5.2 | 276.3 | 5.5 | 0.05649 | 0.3083 | 0.11076 | 0.54929 | 0% | 0% | 0%
70800 | VPT 69 | 69kV | 467 | 11 | 582.4 | 9.9 | 405 | 11 | 0.01947 | 0.21322 | 0.01312 | 0.08655 | 0.04284% | 0.03435% | 0.04941%
70801 | VPT 23 | 23kV | 75.9 | 12.1 | 102.1 | 12.1 | 65.8 | 12.1 | 0.10847 | 1.3122 | 0.02514 | 0.30557 | 0% | 0% | 0%
72162 | CERGAL 69 | 69kV | 1751.5 | 6 | 1591.8 | 5.2 | 1516.8 | 6 | 0.00937 | 0.05632 | 0.017 | 0.07241 | 0.3898% | 0.233% | 0.3839%
72163 | IAA 69 | 69kV | 247.5 | 2.9 | 157 | 3.5 | 214.4 | 2.9 | 0.13078 | 0.38221 | 0.26903 | 1.0716 | 0% | 0% | 0.04666%
72164 | IAA 23A T1 | 23kV | 125.2 | 4.7 | 147.4 | 5.4 | 108.5 | 4.7 | 0.16558 | 0.78112 | 0.03826 | 0.4386 | 0% | 0% | 0.09225%
72165 | BRO 69 | 69kV | 111.9 | 2.6 | 65.2 | 3.3 | 96.9 | 2.6 | 0.32087 | 0.83441 | 0.68999 | 2.7356 | 0% | 0% | 0%
72168 | VDA 23B T2 | 23kV | 160.8 | 10 | 207.6 | 10.2 | 139.2 | 10 | 0.06193 | 0.61873 | 0.0178 | 0.19947 | 0% | 0% | 0.07189%
72170 | BQB 13C T3 | 13,8kV | 177.2 | 12.4 | 143.8 | 21 | 153.4 | 12.4 | 0.04528 | 0.56264 | 0.00887 | 0.95838 | 0.05647% | 0% | 0%
72179 | TJS 23A T1 | 23kV | 156.7 | 12.7 | 144.7 | 18.3 | 135.7 | 12.7 | 0.05013 | 0.63615 | 0.01263 | 0.7984 | 0% | 0% | 0%
72183 | IAA 23B T2 | 23kV | 96.7 | 6.6 | 111.3 | 8.1 | 83.8 | 6.6 | 0.15487 | 1.0224 | 0.02025 | 0.62926 | 0% | 0% | 0.1195%
72188 | JVU 34 T2 | 34,5kV | 153.4 | 11.1 | 206.6 | 11.3 | 132.9 | 11.1 | 0.05864 | 0.64907 | 0.01046 | 0.14812 | 0% | 0% | 0%
72382 | FBO 69 | 69kV | 224.7 | 5.3 | 185.2 | 4.2 | 194.7 | 5.3 | 0.08184 | 0.43752 | 0.21079 | 0.70137 | 0.04452% | 0% | 0.05139%
72383 | FBO 23T12 | 23kV | 131.4 | 6.9 | 163.3 | 7.4 | 113.8 | 6.9 | 0.1097 | 0.75325 | 0.02756 | 0.31503 | 0% | 0.06127% | 0%
72406 | TBI 69 | 69kV | 224.3 | 5.3 | 184.8 | 4.2 | 194.4 | 5.3 | 0.08214 | 0.43822 | 0.21139 | 0.70367 | 0.0446% | 0% | 0.05147%
72407 | ISS 23A T123 | 23kV | 287.5 | 7.4 | 332 | 8.1 | 249 | 7.4 | 0.04629 | 0.34477 | 0.01812 | 0.2074 | 0% | 0.03013% | 0.04018%
72416 | PBS 69 | 69kV | 138.3 | 4.1 | 90.9 | 4.1 | 119.7 | 4.1 | 0.17306 | 0.70227 | 0.44037 | 1.7999 | 0% | 0% | 0%
72417 | UTA 69 | 69kV | 138.1 | 4.1 | 90.8 | 4.1 | 119.6 | 4.1 | 0.17326 | 0.70287 | 0.44087 | 1.8023 | 0% | 0% | 0%
72418 | UTA 13AC T13 | 13,8kV | 80.7 | 5.6 | 100.1 | 6.1 | 69.9 | 5.6 | 0.21855 | 1.2204 | 0.04526 | 0.51739 | 0% | 0% | 0%
72474 | CML 69 | 69kV | 700.3 | 2.6 | 410.6 | 3.1 | 606.5 | 2.6 | 0.05046 | 0.13359 | 0.1258 | 0.42735 | 0.7191% | 0.3176% | 0.714%
72475 | CIA 69 | 69kV | 829.8 | 2.4 | 504.8 | 2.8 | 718.6 | 2.4 | 0.04609 | 0.11134 | 0.10775 | 0.33697 | 0.8385% | 0.4177% | 0.8278%
80066 | CBU 13C T3 | 13,8kV | 155.1 | 17.6 | 212.4 | 15.4 | 134.3 | 17.6 | 0.03666 | 0.64371 | 0.01851 | 0.12217 | 0% | 0% | 0%
80069 | JSL 13D T4 | 13,8kV | 186.1 | 18.2 | 234.4 | 19 | 161.2 | 18.2 | 0.02941 | 0.53647 | 0.00841 | 0.20515 | 0% | 0% | 0%
80072 | JRL 13B T2 | 13,8kV | 156.5 | 21.2 | 131 | 28.6 | 135.5 | 21.2 | 0.03016 | 0.6382 | 0.01973 | 1.0129 | 0% | 0% | 0%
80146 | CBU 23 T4 | 23kV | 143.9 | 9.4 | 186.9 | 9.6 | 124.6 | 9.4 | 0.07367 | 0.69102 | 0.01917 | 0.2148 | 0% | 0% | 0%
85321 | PCH IRANI 69 | 69kV | 464.9 | 4 | 475 | 4.8 | 402.5 | 4 | 0.05268 | 0.20857 | 0.02396 | 0.20101 | -0.8108% | -0.5652% | -0.8376%
85323 | RCO 13E T5 | 13,8kV | 244.1 | 24 | 161 | 38.2 | 211.4 | 24 | 0.01706 | 0.40933 | 0.01469 | 1.044 | 0% | -49% | 0%
85327 | ICO 13A T1 | 13,8kV | 194.4 | 10.6 | 264 | 10.6 | 168.4 | 10.6 | 0.04814 | 0.51208 | 0.01018 | 0.10725 | 0% | 0% | 0%
85331 | TDE 13B T2 | 13,8kV | 240.6 | 23.3 | 162.1 | 43.4 | 208.3 | 23.3 | 0.0178 | 0.41531 | 0.00706 | 1.0191 | 0.04158% | -49.38% | 0%
85332 | TJS 23B T2 | 23kV | 228.2 | 12.2 | 184.9 | 19.7 | 202.5 | 11.8 | 0.03579 | 0.43679 | 0.01023 | 0.76826 | 0% | 0% | 0%
85334 | TDE 13A T1 | 13,8kV | 158.8 | 11 | 205.9 | 11 | 137.5 | 11 | 0.05706 | 0.62715 | 0.01797 | 0.19704 | 0% | 0.04859% | 0%
85339 | INE 13A T1 | 13,8kV | 233 | 12.8 | 310.7 | 12.6 | 201.8 | 12.8 | 0.03348 | 0.42793 | 0.00972 | 0.10659 | 0.04294% | 0% | 0.04958%
85347 | PBO 13A T1 | 13,8kV | 204.9 | 11.3 | 280.1 | 10.9 | 177.5 | 11.3 | 0.04303 | 0.48617 | 0.01179 | 0.09444 | 0% | 0% | 0%
85351 | BQB 13A T1 | 13,8kV | 155.8 | 12.6 | 128.6 | 19.8 | 134.9 | 12.6 | 0.05068 | 0.63986 | 0.01607 | 1.0499 | 0% | 0% | 0%
85354 | RCO 13D T4 | 13,8kV | 253.1 | 22.1 | 156 | 29.1 | 219.2 | 22.1 | 0.01786 | 0.39468 | 0.03042 | 1.133 | 0% | -47.44% | 0%
85358 | RNO 13A T1 | 13,8kV | 148.3 | 8.6 | 192.5 | 8.9 | 128.4 | 8.6 | 0.07754 | 0.67006 | 0.01984 | 0.20849 | 0% | 0% | 0%
85361 | SBS 13A T1 | 13,8kV | 153.4 | 15.2 | 207.8 | 13.4 | 132.8 | 15.2 | 0.0427 | 0.65057 | 0.02207 | 0.13846 | 0% | 0% | 0%
85363 | SBS 13B T2 | 13,8kV | 146.3 | 17.1 | 191.7 | 18.1 | 126.7 | 17.1 | 0.03982 | 0.68237 | 0.0065 | 0.19806 | 0% | 0.05219% | 0%
85367 | MFA 13A T1 | 13,8kV | 272.1 | 9.1 | 243.5 | 14 | 235.5 | 9.1 | 0.04023 | 0.3653 | 0.00745 | 0.49798 | 0% | 0% | 0%
85368 | MFA 34 | 34,5kV | 203 | 9.6 | 266.8 | 9.9 | 175.8 | 9.6 | 0.05122 | 0.48984 | 0.01064 | 0.13868 | 0% | 0% | 0%
85382 | PCS 13A T1 | 13,8kV | 213.5 | 10.3 | 161.4 | 18.1 | 184.9 | 10.3 | 0.04524 | 0.46629 | 0.01219 | 0.92305 | 0% | 0% | 0%
85385 | GRM 34AB T12 | 34,5kV | 479.4 | 8.6 | 627.5 | 9 | 415.2 | 8.6 | 0.02417 | 0.20719 | 0.00474 | 0.06078 | 0% | 0.01594% | 0%
85393 | IFA 23AB T12 | 23kV | 298 | 11.2 | 391.1 | 10.7 | 258 | 11.2 | 0.02982 | 0.33419 | 0.01172 | 0.09516 | 0% | 0.02558% | 0%
85395 | PRA 34G TM7 | 34,5kV | 247.9 | 10.6 | 297.7 | 11 | 214.7 | 10.6 | 0.03801 | 0.40163 | 0.01506 | 0.20025 | 0% | 0% | 0%
85401 | IFA 13C T3 | 13,8kV | 229.4 | 10.9 | 304.9 | 10.9 | 198.7 | 10.9 | 0.03984 | 0.43405 | 0.01054 | 0.11178 | 0% | 0% | 0%
85402 | CMB 13A T1 | 13,8kV | 226 | 16.2 | 298.5 | 13.8 | 195.7 | 16.3 | 0.02718 | 0.44162 | 0.01855 | 0.11927 | 0% | 0% | 0%
85406 | BQE 23B T2 | 23kV | 158.8 | 10.4 | 205.1 | 10.5 | 137.5 | 10.4 | 0.06003 | 0.62701 | 0.0184 | 0.20186 | 0% | 0% | 0%
85409 | PRA 13A T1 | 13,8kV | 161.3 | 10.8 | 208.6 | 10.9 | 139.7 | 10.8 | 0.05702 | 0.61729 | 0.01769 | 0.19752 | 0% | 0% | 0%
85422 | BGA 23G T78 | 23kV | 287.6 | 16.2 | 285.1 | 20.6 | 249.1 | 16.2 | 0.02144 | 0.34701 | 0.00823 | 0.35684 | 0% | 0% | 0%
85425 | TDE 13C T3 | 13,8kV | 163.2 | 10.9 | 131.2 | 17.8 | 141.3 | 10.9 | 0.05616 | 0.61014 | 0.01605 | 1.0631 | 0% | -39.84% | 0%
85433 | BND 23B T2 | 23kV | 224 | 11.2 | 281.3 | 11.3 | 194 | 11.2 | 0.03959 | 0.44468 | 0.01523 | 0.17278 | 0% | 0% | 0%
85437 | RSD 23C T3 | 23kV | 158.3 | 21.1 | 219.5 | 16.8 | 137.1 | 21.1 | 0.02994 | 0.6309 | 0.0211 | 0.10273 | 0% | 0.04558% | 0%
85444 | TCL 23AB T12 | 23kV | 194.4 | 10.1 | 258.4 | 10.9 | 168.4 | 10.1 | 0.05088 | 0.51181 | 0.00458 | 0.13228 | 0% | 0% | 0.05942%
85446 | RCO 13F T6 | 13,8kV | 248 | 21.9 | 163.4 | 30.3 | 214.8 | 21.9 | 0.01836 | 0.40273 | 0.02383 | 1.0301 | 0% | -49.68% | 0%
85450 | SRS 13 T13 | 13,8kV | 155.6 | 27.5 | 159.8 | 21.3 | 134.7 | 27.5 | 0.02336 | 0.64234 | 0.04131 | 0.59066 | 0.1287% | 0.06262% | 0.07429%
85451 | LVR 23B T2 | 23kV | 149.1 | 11 | 190 | 10.8 | 129.1 | 11 | 0.06087 | 0.66788 | 0.02368 | 0.23675 | 0.06711% | 0.1054% | 0.07752%
85459 | LVR 23C T3 | 23kV | 164.9 | 23.7 | 219.1 | 23.9 | 142.8 | 23.7 | 0.02552 | 0.60593 | 0.00598 | 0.15599 | 0.06068% | 0.04566% | 0.07008%
85464 | SJM 23 | 23kV | 143.8 | 10.9 | 193.6 | 10.8 | 124.6 | 10.9 | 0.0633 | 0.69237 | 0.01597 | 0.15839 | -25.68% | -18.93% | -25.66%
85465 | LAI 23A T1 | 23kV | 165.1 | 12.2 | 216 | 12.4 | 143 | 12.2 | 0.04947 | 0.60362 | 0.01292 | 0.17738 | 0.06061% | 0.09268% | 0.06998%
85469 | CCI 23AB T12 | 23kV | 367.3 | 10.3 | 496.5 | 10.3 | 317.9 | 10.3 | 0.02633 | 0.27099 | 0.00564 | 0.05918 | -1.343% | -1.233% | -1.365%
85479 | VDA 23A T1 | 23kV | 243.9 | 11.3 | 318.5 | 11.6 | 210.3 | 11.3 | 0.03624 | 0.40837 | 0.0086 | 0.11813 | 0% | 0.03141% | 0%
85482 | CDR 23AB T12 | 23kV | 298.2 | 8.5 | 413.3 | 8.7 | 258.3 | 8.5 | 0.03915 | 0.33301 | 0.0044 | 0.05521 | 0.03355% | 0.0242% | 0%
85485 | HOE 23C T3 | 23kV | 184 | 9.7 | 158 | 14.7 | 160.1 | 9.7 | 0.05551 | 0.54051 | 0.01774 | 0.81828 | 0% | 0% | 0%
85489 | CNS 23 T1 | 23kV | 178.7 | 12.8 | 239.6 | 10.6 | 154.7 | 12.8 | 0.04374 | 0.55802 | 0.03001 | 0.13081 | 0.112% | 0.1254% | 0.06468%
85490 | PRA 13B T2 | 13,8kV | 161.3 | 10.8 | 208.6 | 10.9 | 139.7 | 10.8 | 0.05702 | 0.61729 | 0.01769 | 0.19752 | 0% | 0% | 0%
85497 | CDS 23A | 23kV | 154.6 | 10.2 | 194.8 | 10.5 | 133.9 | 10.2 | 0.0629 | 0.64397 | 0.01979 | 0.24524 | -0.06464% | -0.1026% | -0.07463%
85498 | JSC 13AB T12 | 13,8kV | 263.5 | 10.9 | 225.7 | 17 | 228.2 | 10.9 | 0.0346 | 0.3779 | 0.00877 | 0.57137 | 0% | -27.68% | 0%
85503 | PMS 23 | 23kV | 192.9 | 7.9 | 264.9 | 5.8 | 167.1 | 7.9 | 0.06509 | 0.51421 | 0.06356 | 0.08745 | -0.4644% | -0.4135% | -0.4172%
85506 | SLO 23 | 23kV | 187.5 | 6.3 | 255.6 | 4.9 | 161.5 | 6.3 | 0.08363 | 0.52682 | 0.066 | 0.09091 | -0.3719% | -0.3897% | -0.4316%
85510 | PZO 23 T3 | 23kV | 176.8 | 11 | 237.5 | 11 | 153.1 | 11 | 0.05122 | 0.56323 | 0.01179 | 0.13143 | -0.3944% | -0.3357% | -0.3904%
85514 | XXE 23D T4 | 23kV | 193.3 | 12.1 | 241.5 | 12.8 | 166.6 | 12.3 | 0.04249 | 0.51564 | 0.0129 | 0.20205 | -0.7191% | -0.699% | -0.7743%
85520 | SMD 23CD T34 | 23kV | 308.2 | 8.4 | 382.7 | 8.9 | 266.6 | 8.5 | 0.03815 | 0.32218 | 0.01133 | 0.13381 | -0.3556% | -0.3126% | -0.3737%
85524 | LGA 13A T1 | 13,8kV | 127.5 | 6.3 | 161.6 | 6.7 | 110.4 | 6.3 | 0.12367 | 0.77444 | 0.02844 | 0.28681 | 0% | 0% | 0%
85527 | PLA 13A T1 | 13,8kV | 156 | 10.6 | 201.8 | 10.6 | 135.1 | 10.6 | 0.0604 | 0.63829 | 0.01865 | 0.20379 | 0% | 0.04958% | 0%
85531 | QLO 23 | 23kV | 214.6 | 13 | 293.7 | 10.9 | 185.8 | 13 | 0.03565 | 0.46471 | 0.02183 | 0.08775 | -0.6481% | -0.6091% | -0.6417%
85532 | INE 13C T3 | 13,8kV | 159.6 | 13.2 | 217.5 | 13.3 | 138.2 | 13.2 | 0.04719 | 0.62478 | 0.00928 | 0.12589 | 0% | 0% | 0%
85533 | PLA 13B T2 | 13,8kV | 165.1 | 10.6 | 224.5 | 10.6 | 142.9 | 10.6 | 0.0569 | 0.60319 | 0.01137 | 0.12397 | 0.06061% | 0% | 0%
85537 | BQB 13B T2 | 13,8kV | 158.3 | 21.4 | 134.6 | 25.7 | 137.1 | 21.4 | 0.02952 | 0.63088 | 0.02762 | 0.96555 | 0% | 0% | 0%
85539 | SBB 13A T1 | 13,8kV | 172.8 | 9.5 | 227.4 | 8.6 | 149.4 | 9.5 | 0.0608 | 0.57558 | 0.03202 | 0.15737 | 3.909% | 8.286% | 3.894%
85540 | IBA 13D T4 | 13,8kV | 131.5 | 9.2 | 180.7 | 9.3 | 113.9 | 9.2 | 0.08205 | 0.75608 | 0.0125 | 0.13852 | 0% | 0% | 0%
85544 | IBA 13C T3 | 13,8kV | 131.2 | 9.2 | 180.3 | 9.4 | 113.6 | 9.2 | 0.08215 | 0.7577 | 0.0125 | 0.13884 | 0% | 0% | 0%
85549 | JSL 13B T2 | 13,8kV | 154.5 | 10 | 200.2 | 10.2 | 133.8 | 10 | 0.06423 | 0.64401 | 0.01837 | 0.20339 | 0% | 0% | 0%
85553 | BRB 23AB T12 | 23kV | 329.5 | 8.4 | 415.7 | 8.7 | 284.9 | 8.4 | 0.03607 | 0.30138 | 0.01024 | 0.11326 | 0.03036% | 0% | 0.03511%
85554 | JSL 13C T3 | 13,8kV | 158.2 | 11.9 | 210.9 | 12.1 | 137 | 11.9 | 0.05292 | 0.62991 | 0.01162 | 0.15752 | 0% | 0% | 0%
85557 | ISL 13A T1 | 13,8kV | 231.5 | 20.8 | 309.6 | 16.8 | 200.5 | 20.8 | 0.02073 | 0.43149 | 0.01626 | 0.10434 | 0% | 0.03231% | 0.0499%
85562 | PCS 13B T2 | 13,8kV | 232.4 | 14.5 | 307 | 12.5 | 201.3 | 14.5 | 0.02964 | 0.42928 | 0.01878 | 0.11551 | 0% | 0% | 0%
85571 | BBV 23AB T12 | 23kV | 351 | 13 | 327.6 | 16.8 | 303.9 | 13 | 0.02188 | 0.28408 | 0.01063 | 0.34598 | 0% | 0% | 0%
85583 | ICO 13B T2 | 13,8kV | 193.5 | 10.6 | 262.7 | 10.6 | 167.6 | 10.6 | 0.04845 | 0.51452 | 0.0102 | 0.10802 | 0% | 0.03808% | 0%
85592 | JIU 13A T1 | 13,8kV | 217.3 | 10.5 | 288.8 | 10.6 | 188.2 | 10.5 | 0.04367 | 0.45801 | 0.01055 | 0.1182 | 0% | 0% | 0%
85595 | JRL 13A T1 | 13,8kV | 157.2 | 12.2 | 129.6 | 19.2 | 136.2 | 12.2 | 0.05206 | 0.6338 | 0.01635 | 1.0445 | 0% | 0% | 0%
85597 | IIA 23A T1 | 23kV | 237.5 | 22.6 | 316.8 | 17.6 | 205.7 | 22.6 | 0.01862 | 0.42056 | 0.01651 | 0.10434 | 0% | 0% | 0%
85599 | IAL 23AB T12 | 23kV | 325.9 | 11.2 | 434.2 | 10.5 | 282.3 | 11.2 | 0.02736 | 0.30558 | 0.01064 | 0.07665 | 0% | 0% | 0.03544%
85606 | OAS 13A T1 | 13,8kV | 169.4 | 10.4 | 218.9 | 10.7 | 146.7 | 10.4 | 0.05628 | 0.5876 | 0.01498 | 0.18929 | 0% | 0% | 0%
85615 | EQV UCR 69 | 69kV | 295.6 | 2.3 | 311.4 | 2.9 | 254.3 | 2.3 | 0.13468 | 0.31029 | 0.04118 | 0.28679 | -0.5049% | -0.352% | -0.4697%
85616 | CIS 13B T2 | 13,8kV | 128.1 | 10.6 | 156.1 | 10.7 | 110.9 | 10.6 | 0.07321 | 0.77721 | 0.032 | 0.35905 | 0% | 0% | 0%
85623 | BND 23A T1 | 23kV | 162.5 | 30 | 205.2 | 25.8 | 140.7 | 30 | 0.02049 | 0.61507 | 0.01574 | 0.23049 | 0% | 0% | 0%
85624 | PCHRIOTIG 23 | 23kV | 15.9 | 14.5 | 24 | 9.1 | 17.5 | 10.6 | 0.43289 | 6.2644 | 0.43429 | 2.5425 | 0% | 0% | 0%
85628 | RSD 23D T4 | 23kV | 233 | 11.9 | 320.6 | 12 | 201.8 | 11.9 | 0.03594 | 0.42767 | 0.00558 | 0.07705 | 0% | 0% | 0.04958%
85635 | FGS 23 | 23kV | 180.1 | 7.2 | 181.4 | 8.1 | 156.4 | 7.2 | 0.07596 | 0.54991 | 0.05124 | 0.54455 | -0.2216% | -0.1101% | -0.1914%
85637 | PCH FGS 23 | 23kV | 69.6 | 2.3 | 41.9 | 3.1 | 60.3 | 2.3 | 0.57228 | 1.3171 | 1.0613 | 4.1834 | -0.1435% | 0% | 0%
85639 | FAA 13A T1 | 13,8kV | 234.6 | 12.8 | 316.2 | 12.8 | 203.2 | 12.8 | 0.03329 | 0.42499 | 0.00733 | 0.09597 | 0.04264% | 0.03164% | 0.04924%
85642 | JPM 13A T1 | 13,8kV | 156.8 | 12.2 | 212.7 | 12.3 | 135.8 | 12.2 | 0.05211 | 0.63582 | 0.01043 | 0.13415 | 0.06382% | 0% | 0.07369%
85657 | PRE 23A T1 | 23kV | 223.6 | 11.5 | 292.1 | 11.6 | 193.6 | 11.5 | 0.03878 | 0.44557 | 0.01089 | 0.13195 | 0% | 0% | 0%
85660 | CCN 23A T1 | 23kV | 150.1 | 9.5 | 204.8 | 9.7 | 130.1 | 9.5 | 0.06985 | 0.66256 | 0.01062 | 0.13326 | 0% | 0% | 0%
85664 | PGI 23A T1 | 23kV | 167.3 | 15.1 | 219.6 | 15.6 | 144.1 | 15.2 | 0.03944 | 0.59637 | 0.00866 | 0.16367 | 0% | 0% | 0%
85666 | RSL 69 | 69kV | 704.9 | 4.2 | 674.5 | 4.5 | 610.3 | 4.2 | 0.03259 | 0.13808 | 0.03229 | 0.15774 | 0.04258% | 0.01483% | 0.03278%
85667 | INA 69 | 69kV | 130.6 | 3 | 85 | 3.5 | 113.1 | 3.1 | 0.23864 | 0.72775 | 0.49491 | 1.9349 | -0.1529% | -0.1175% | -0.1765%
85673 | PRA 13C T3 | 13,8kV | 172.1 | 12 | 230.5 | 12.2 | 149 | 12 | 0.04812 | 0.57918 | 0.01039 | 0.13905 | 0% | 0% | 0%
85684 | BQE 23C T3 | 23kV | 238 | 19.3 | 352.2 | 14.5 | 206.1 | 19.3 | 0.02172 | 0.41968 | 0.01502 | 0.01041 | 0% | 0% | 0%
85689 | ISL 13B T2 | 13,8kV | 159.8 | 22.8 | 212.5 | 20.9 | 138.4 | 22.8 | 0.02748 | 0.62527 | 0.01253 | 0.15985 | 0% | 0.04708% | 0%
85719 | JIU 13B T2 | 13,8kV | 183.9 | 12.8 | 234.6 | 12.9 | 159.2 | 12.8 | 0.04239 | 0.54222 | 0.01434 | 0.19057 | 0% | 0% | 0%
85720 | GVA 13A T1 | 13,8kV | 149.5 | 11.3 | 198.7 | 11.4 | 129.4 | 11.3 | 0.0589 | 0.66647 | 0.01367 | 0.17129 | 0% | 0% | 0%
85729 | VRC 23A T1 | 23kV | 139.1 | 12.8 | 175.5 | 12.3 | 120.4 | 12.8 | 0.05608 | 0.7168 | 0.02678 | 0.27056 | 0% | 0.05701% | 0%
85736 | PCH SGOES138 | 138kV | 1388.8 | 3.2 | 1161.4 | 4 | 1221.4 | 3.2 | 0.02155 | 0.06871 | 0.02054 | 0.11516 | 0.1153% | -0.1118% | 0.1148%
85737 | PCH SGOES 13 | 13,8kV | 279.9 | 13.1 | 285.8 | 25.5 | 283.3 | 14.9 | 0.02725 | 0.35619 | 0 | 0.43876 | 0% | 0% | 0.03531%
85747 | JRL 34C T3 | 34,5kV | 207.7 | 19.8 | 278.6 | 14.7 | 179.9 | 19.8 | 0.02426 | 0.4808 | 0.02461 | 0.11285 | 0% | 0% | 0%
85750 | CDI 23A T1 | 23kV | 144.5 | 15.8 | 193.6 | 14.7 | 125.1 | 15.8 | 0.04366 | 0.69079 | 0.01801 | 0.16425 | 0.06925% | 0% | 0%
85758 | IOA 13A T1 | 13,8kV | 132.7 | 8.9 | 177.6 | 9.1 | 114.9 | 8.9 | 0.08462 | 0.74904 | 0.01567 | 0.18101 | 0% | 0% | 0%
85766 | PPA 13A T1 | 13,8kV | 157 | 17.8 | 215 | 14.8 | 136 | 17.8 | 0.03573 | 0.63586 | 0.02259 | 0.12049 | 0% | 0% | 0%
85770 | JPI 13A T1 | 13,8kV | 173.2 | 13.2 | 238.7 | 13.2 | 150 | 13.2 | 0.04358 | 0.57565 | 0.00756 | 0.10206 | 0% | 0% | 0%
85774 | PCHSSEBAST69 | 69kV | 186.3 | 3.7 | 190.6 | 4.3 | 160.6 | 3.7 | 0.13942 | 0.51845 | 0.07796 | 0.49099 | 0% | 0% | 0%
85779 | IBA 13B T2 | 13,8kV | 136.8 | 9.1 | 187.9 | 9.3 | 118.5 | 9.1 | 0.07945 | 0.72658 | 0.0123 | 0.13434 | 0% | 0% | 0%
85781 | KLABIN_OCA69 | 69kV | 357.3 | 5.3 | 384.8 | 5 | 310.1 | 5.3 | 0.05195 | 0.27502 | 0.04944 | 0.21549 | 0.05601% | 0.052% | 0.06454%
85782 | KLABIN_OCA13 | 13,8kV | 344.9 | 12.6 | 283.8 | 19.8 | 298.9 | 12.6 | 0.02298 | 0.28902 | 0.00755 | 0.47822 | 0.029% | 0.03525% | 0%
85785 | SCO 23 | 23kV | 86.2 | 6.7 | 110.5 | 7.7 | 78.4 | 6.6 | 0.17199 | 1.147 | 0.0165 | 0.50682 | -0.1159% | -0.09042% | -0.1274%
85789 | KIMBERLY 138 | 138kV | 1171.3 | 4.4 | 656.8 | 4.3 | 1010.6 | 4.2 | 0.01903 | 0.08323 | 0.0632 | 0.27831 | 0.4201% | 0.3974% | 0.4273%
85790 | PCH B.ESC 23 | 23kV | 40.8 | 1.4 | 23.6 | 1.8 | 35 | 1.4 | 1.4375 | 1.9867 | 3.1767 | 7.1771 | 0% | 0% | 0%
85795 | PCHRODEIO 69 | 69kV | 213 | 3.3 | 221.4 | 4.5 | 184.5 | 3.3 | 0.1345 | 0.44972 | 0.02471 | 0.42283 | -0.5138% | -0.36% | -0.4854%
85796 | NGS 13D T4 | 13,8kV | 153.4 | 11.2 | 204.8 | 11.4 | 132.8 | 11.2 | 0.05792 | 0.6495 | 0.01241 | 0.1602 | 0% | 0% | 0%
85803 | FAA 13B T2 | 13,8kV | 234.6 | 12.8 | 316.2 | 12.8 | 203.2 | 12.8 | 0.03329 | 0.42499 | 0.00733 | 0.09597 | 0.04264% | 0.03164% | 0.04924%
85805 | NGS 23AB T12 | 23kV | 278.8 | 11.2 | 360.4 | 11.2 | 241.5 | 11.2 | 0.032 | 0.3572 | 0.00996 | 0.11462 | 0% | 0% | 0%
85811 | PCHS.ANA 34 | 34,5kV | 150.7 | 5 | 162.9 | 6.1 | 129.4 | 5 | 0.13077 | 0.6507 | 0.03724 | 0.50421 | 0% | 0% | 0%
85813 | PCHFARTUR 34 | 34,5kV | 124.6 | 4 | 151.7 | 4.5 | 106.6 | 4 | 0.19418 | 0.77878 | 0.03253 | 0.35376 | 0% | 0% | 0%
85815 | PCHCOQUEI 34 | 34,5kV | 111.1 | 3.5 | 129.3 | 4.1 | 95.2 | 3.5 | 0.24725 | 0.86526 | 0.0531 | 0.50432 | 0% | 0% | 0%
85817 | PCHB.CLARA34 | 34,5kV | 97.5 | 3 | 104.8 | 3.6 | 83.7 | 3 | 0.3252 | 0.97254 | 0.11206 | 0.79575 | 0% | 0% | 0%
85832 | REA 13 | 13,8kV | 861.4 | 22.4 | 699.8 | 23 | 710.6 | 21.3 | 0.00517 | 0.11597 | 0.00724 | 0.18481 | 0% | 0% | 0%
85835 | PLA 13C T3 | 13,8kV | 168 | 12.7 | 223.7 | 12.8 | 145.5 | 12.7 | 0.04669 | 0.59333 | 0.01111 | 0.15057 | 0% | 0.04472% | 0%
85836 | PCHARVORED69 | 69kV | 399.1 | 3.7 | 387.1 | 4.7 | 345.6 | 3.7 | 0.06479 | 0.24204 | 0.03281 | 0.27375 | -0.672% | -0.4372% | -0.6611%
85847 | FIS 13A T1 | 13,8kV | 283.8 | 17 | 246.7 | 23 | 245.8 | 17 | 0.02067 | 0.35178 | 0.01154 | 0.51117 | 0.03525% | 0% | 0.0407%
85851 | BFA 23A T1 | 23kV | 161.9 | 23.5 | 217.4 | 19.7 | 140.2 | 23.5 | 0.02627 | 0.61729 | 0.01755 | 0.14372 | 0.0618% | 0% | 0%
85869 | INE 13B T2 | 13,8kV | 241.1 | 12.8 | 316.3 | 12.9 | 208.8 | 12.8 | 0.03238 | 0.41343 | 0.00866 | 0.11892 | 0% | 0.03163% | 0%
85873 | PBO 13B T2 | 13,8kV | 214.9 | 11.1 | 292.1 | 10.5 | 186.2 | 11.1 | 0.04162 | 0.46343 | 0.01395 | 0.09579 | 0% | 0% | 0.05373%
85930 | PAI 34B T2 | 34,5kV | 130.4 | 14.7 | 180.6 | 12.8 | 112.9 | 14.7 | 0.05207 | 0.76489 | 0.02541 | 0.1257 | 0% | 0% | 0%
85933 | TRA 23 | 23kV | 183.1 | 8.2 | 232.6 | 8.5 | 158.6 | 8.2 | 0.06636 | 0.5421 | 0.01837 | 0.1967 | 0% | 0% | 0.06309%
85938 | BSP 23A T1 | 23kV | 231 | 17.9 | 310.5 | 14.2 | 200 | 17.9 | 0.02414 | 0.43227 | 0.01953 | 0.09922 | 0% | 0% | 0%
85946 | TBO 23B T2 | 23kV | 225.4 | 16.1 | 300 | 13.9 | 195.2 | 16.1 | 0.02746 | 0.44272 | 0.01687 | 0.11184 | 0% | 0% | 0%
85990 | CDS 34C | 34,5kV | 136.2 | 10.1 | 182.4 | 10.4 | 117.9 | 10.2 | 0.07201 | 0.73085 | 0.01358 | 0.17572 | -0.07337% | -0.05479% | -0.08475%
85999 | TRO 13A T1 | 13,8kV | 157.2 | 10.7 | 169.9 | 10.9 | 136.2 | 10.7 | 0.05912 | 0.63322 | 0.04288 | 0.49206 | 0% | 0.05889% | 0.07348%
86000 | TRO 13B T2 | 13,8kV | 215.3 | 10.5 | 234.9 | 10.7 | 186.5 | 10.5 | 0.04417 | 0.46232 | 0.03018 | 0.3468 | 0.04647% | 0% | 0.05365%
86001 | TRO 13C TM12 | 13,8kV | 196.3 | 11.6 | 249 | 11.7 | 170 | 11.6 | 0.04367 | 0.50765 | 0.01564 | 0.18488 | 0.05097% | 0% | 0.05886%
86003 | SAOJOAOSUL69 | 69kV | 186.5 | 2.4 | 114.2 | 2.7 | 161.5 | 2.4 | 0.20859 | 0.49398 | 0.48434 | 1.4783 | 0.3767% | 0.1754% | 0.3729%
86005 | CUA 13A T1 | 13,8kV | 241.2 | 13 | 254.4 | 14.5 | 208.9 | 13 | 0.03185 | 0.41342 | 0.0177 | 0.34942 | 0.2494% | 0.1575% | 0.288%
86006 | CUA 13B T2 | 13,8kV | 194.8 | 9.6 | 203.4 | 10.1 | 168.7 | 9.6 | 0.05305 | 0.51063 | 0.03891 | 0.44663 | 0.2058% | 0.1477% | 0.2377%
86011 | MCR 23 | 23kV | 123.5 | 6.7 | 161.4 | 6.9 | 107 | 6.7 | 0.12023 | 0.80071 | 0.02537 | 0.23775 | -0.3228% | -0.2472% | -0.2796%
86012 | CUA 13C T3 | 13,8kV | 139.4 | 10.1 | 148.4 | 10.4 | 120.8 | 10.1 | 0.07096 | 0.71367 | 0.05111 | 0.58465 | 0.1437% | 0.06743% | 0.1658%
86013 | BQE 23D T4 | 23kV | 164.4 | 12.6 | 218.7 | 12.7 | 142.4 | 12.6 | 0.04813 | 0.6064 | 0.01159 | 0.1548 | 0% | 0% | 0%
86014 | CBU 13B T2 | 13,8kV | 208.4 | 14.3 | 280 | 12.7 | 180.5 | 14.3 | 0.03346 | 0.47868 | 0.01741 | 0.1109 | 0% | 0% | 0%
86019 | CBU 13A T1 | 13,8kV | 155.1 | 17.6 | 212.4 | 15.4 | 134.3 | 17.6 | 0.03666 | 0.64371 | 0.01851 | 0.12217 | 0% | 0% | 0%
86022 | BBV 23C T3 | 23kV | 193.4 | 9.6 | 169.3 | 14.7 | 167.4 | 9.6 | 0.0535 | 0.51438 | 0.01356 | 0.73825 | 0% | 0% | 0%
86023 | PZO 23 T12 | 23kV | 328.9 | 14.3 | 422.6 | 13.6 | 284.3 | 14.4 | 0.02126 | 0.30334 | 0.00993 | 0.10023 | -0.6344% | -0.5647% | -0.6639%
86026 | CMB 13B T2 | 13,8kV | 154 | 18.9 | 205 | 15.9 | 133.4 | 18.9 | 0.03423 | 0.64847 | 0.02328 | 0.16342 | 0% | 0% | 0%
86029 | CMB 23C T3 | 23kV | 158.7 | 18.2 | 213.6 | 15.9 | 137.5 | 18.2 | 0.03462 | 0.62909 | 0.01892 | 0.14334 | 0% | 0% | 0%
86035 | GRM 13D T4 | 13,8kV | 158.8 | 20.3 | 214.2 | 16.1 | 137.6 | 20.3 | 0.03095 | 0.62877 | 0.02476 | 0.14015 | 0% | 0% | 0%
86037 | XXE 23FG T67 | 23kV | 440.3 | 10.9 | 581 | 10.6 | 380.8 | 10.9 | 0.0208 | 0.22616 | 0.00671 | 0.06118 | -1.697% | -1.592% | -1.729%
86043 | BND 23C T3 | 23kV | 226.1 | 11 | 309.4 | 11 | 195.8 | 11 | 0.03999 | 0.44048 | 0.00745 | 0.08461 | 0% | 0% | 0%
86044 | CCI 23C T3 | 23kV | 187.5 | 8.9 | 240.1 | 9.6 | 160.2 | 9.2 | 0.05961 | 0.53007 | 0.01216 | 0.16793 | -0.4777% | -0.4148% | -0.4969%
86045 | CSC 13C T3 | 13,8kV | 146.8 | 12.7 | 196.6 | 13.2 | 127.2 | 12.7 | 0.0536 | 0.67891 | 0.00808 | 0.16389 | -0.2717% | -0.2537% | -0.2353%
86056 | MRA 23 | 23kV | 155.7 | 20.8 | 207.5 | 21.8 | 134.8 | 20.8 | 0.03078 | 0.64158 | 0.00473 | 0.16083 | -0.3201% | -0.3362% | -0.3695%
86062 | BRB 23C T3 | 23kV | 159.1 | 11.7 | 201 | 11.9 | 137.8 | 11.7 | 0.05366 | 0.62634 | 0.01799 | 0.23439 | 0% | 0% | 0%
86066 | BFA 23B T2 | 23kV | 162.9 | 10.1 | 219.6 | 10.1 | 141.1 | 10.1 | 0.06047 | 0.61094 | 0.01342 | 0.13754 | 0% | 0% | 0%
86067 | LAI 23B T2 | 23kV | 161.1 | 21.2 | 217.1 | 18.5 | 139.5 | 21.1 | 0.02926 | 0.62007 | 0.01592 | 0.13952 | 0.06211% | 0.04608% | 0.07174%
86070 | TJS 23C T3 | 23kV | 161.3 | 12.7 | 150.2 | 18.6 | 139.7 | 12.7 | 0.04883 | 0.61805 | 0.00945 | 0.75883 | 0% | 0% | 0%
86071 | IIA 23B T2 | 23kV | 164.5 | 12.5 | 213.1 | 12.6 | 142.5 | 12.5 | 0.04843 | 0.60589 | 0.01439 | 0.19164 | 0% | 0% | 0%
86072 | SMD 23E T5 | 23kV | 170 | 15.2 | 224.6 | 13.5 | 146.7 | 15.3 | 0.03861 | 0.58713 | 0.0218 | 0.15393 | -0.2347% | -0.2221% | -0.2719%
86085 | FCA 13A T1 | 13,8kV | 233 | 7.2 | 160.5 | 12.9 | 201.8 | 7.2 | 0.05907 | 0.42503 | 0.02608 | 1.0131 | 0% | 0% | 0%
86089 | SJR 13A T1 | 13,8kV | 238 | 22.5 | 161.1 | 34.4 | 206.2 | 22.5 | 0.01867 | 0.41967 | 0.01683 | 1.022 | 0% | 0% | 0.04852%
86092 | PBO 34C T3 | 34,5kV | 212.8 | 7.7 | 257.4 | 8.3 | 184.3 | 7.7 | 0.06071 | 0.46599 | 0.01823 | 0.22528 | 0% | 0% | 0%
86094 | HOE 23A T1 | 23kV | 167.1 | 19.6 | 150.3 | 24.1 | 144.6 | 19.7 | 0.03052 | 0.59776 | 0.02213 | 0.7989 | 0% | 0% | 0%
86097 | V.BONITA 34 | 34,5kV | 175.5 | 8.7 | 224.2 | 5.1 | 152 | 8.7 | 0.06525 | 0.56599 | 0.12637 | 0.18161 | -0.2274% | -0.1781% | -0.2625%
86100 | RCO 13G T7 | 13,8kV | 163.6 | 26 | 130.5 | 33 | 141.7 | 26 | 0.02348 | 0.61073 | 0.02261 | 1.0763 | 0% | -39.72% | 0%
86103 | SJC 69 | 69kV | 227.6 | 3.9 | 178 | 4.7 | 196.8 | 3.9 | 0.10881 | 0.4256 | 0.13363 | 0.79582 | -0.2629% | -0.1122% | -0.2534%
86104 | US.ADO_PO138 | 138kV | 561.2 | 4.5 | 567.6 | 5 | 487 | 4.5 | 0.03866 | 0.17396 | 0.02721 | 0.17099 | 0.08917% | 0.07052% | 0.0822%
86106 | TIO 69 | 69kV | 259.3 | 3.3 | 200.5 | 3.9 | 224.5 | 3.3 | 0.11095 | 0.36937 | 0.14686 | 0.71093 | 0% | 0% | 0%
86107 | TIO 23AB T12 | 23kV | 181.1 | 4.3 | 229.9 | 4.7 | 156.8 | 4.3 | 0.12607 | 0.53747 | 0.01734 | 0.20119 | 0% | 0% | 0%
86108 | IRA 23 T1 | 23kV | 189.4 | 5.4 | 209.2 | 6.2 | 164 | 5.4 | 0.09695 | 0.51906 | 0.03574 | 0.37709 | 0% | 0% | 0%
86109 | SJC 23AB T12 | 23kV | 161.1 | 5.2 | 196.2 | 5.8 | 139.3 | 5.2 | 0.11814 | 0.60943 | 0.02494 | 0.28527 | -0.124% | -0.1018% | -0.1434%
86110 | SRA 23AB T12 | 23kV | 141.6 | 7.3 | 148.2 | 8.2 | 122.6 | 7.3 | 0.09635 | 0.69983 | 0.05331 | 0.60929 | -0.2817% | -0.202% | -0.3252%
86111 | CNS 34 T2 | 34,5kV | 171 | 9.2 | 219.1 | 9.3 | 147.9 | 9.2 | 0.0634 | 0.58144 | 0.01924 | 0.19722 | 0.1171% | 0.1371% | 0.06766%
86114 | TBO 23D T4 | 23kV | 131.7 | 8.8 | 140.5 | 9.4 | 114 | 8.8 | 0.0857 | 0.75464 | 0.0535 | 0.6144 | 0% | 0% | 0%
86115 | GPR 23AB T12 | 23kV | 408.2 | 13 | 349.2 | 17.9 | 353.5 | 13 | 0.01879 | 0.24427 | 0.01023 | 0.36921 | 0.0245% | 0% | 0%
86118 | JVC 69 | 69kV | 1383.9 | 5.8 | 1173.7 | 5.5 | 1198.4 | 5.8 | 0.01218 | 0.07123 | 0.02101 | 0.10907 | 0.01445% | 0% | 0.008345%
88434 | CSA 23 | 23kV | 209.7 | 13.7 | 283.6 | 12.3 | 181.6 | 13.7 | 0.03482 | 0.47561 | 0.01634 | 0.10284 | -0.7572% | -0.7003% | -0.765%
88435 | PCH B.AGUA23 | 23kV | 100.7 | 6.2 | 120 | 7.7 | 88.8 | 6.4 | 0.15706 | 0.98026 | 0.02027 | 0.55336 | -0.09921% | 0% | -0.1125%
88469 | PLA 13D T4 | 13,8kV | 159.5 | 12.8 | 201.1 | 12.9 | 138.1 | 12.8 | 0.0489 | 0.62519 | 0.01776 | 0.23668 | 0.06274% | 0% | 0%
88471 | GVL 13AB T12 | 13,8kV | 77.8 | 6.9 | 89.1 | 7.6 | 67.4 | 6.9 | 0.18398 | 1.2724 | 0.06932 | 0.7933 | 0% | 0% | 0%
88472 | GVL 13C T3 | 13,8kV | 85.8 | 6.2 | 96.3 | 7 | 74.3 | 6.2 | 0.18525 | 1.1508 | 0.0686 | 0.784 | 0% | 0.104% | 0%
88473 | ACA 13A T1 | 13,8kV | 263.8 | 11 | 176.4 | 12.8 | 228.4 | 11 | 0.03437 | 0.37758 | 0.06363 | 0.94064 | 0.03792% | 0% | 0%
88475 | PCN 13A T1 | 13,8kV | 161.4 | 11.2 | 131.7 | 17.7 | 139.8 | 11.2 | 0.05506 | 0.61717 | 0.01836 | 1.0402 | 0% | 0% | 0%
88478 | IMP 13A T1 | 13,8kV | 209.8 | 14 | 152.3 | 28.9 | 181.7 | 14 | 0.03401 | 0.47553 | 0.00013 | 1.0176 | 0.04769% | 0% | 0%
88485 | BVS 13.8A T1 | 13,8kV | 151 | 18 | 198.8 | 15.3 | 130.8 | 18 | 0.03673 | 0.66103 | 0.02507 | 0.18379 | 0% | 0% | 0%
88490 | PCN 13B T2 | 13,8kV | 205.2 | 159.2 | 156.4 | 288.1 | 177.7 | 159.2 | 0.00306 | 0.48741 | 0.00054 | 0.94341 | 0.04876% | 0% | 0%
90007 | BRO 23A T1 | 23kV | 78.1 | 3.5 | 103.6 | 3.8 | 67.6 | 3.5 | 0.35552 | 1.2308 | 0.02941 | 0.33692 | 0% | 0% | 0%
90008 | IAA 69 REG | 69kV | 247.5 | 2.9 | 156.9 | 3.5 | 214.3 | 2.9 | 0.13088 | 0.38231 | 0.26913 | 1.0717 | 0.04042% | 0% | 0%
91000 | FRONT COPEL | 34,5kV | 199.4 | 2.4 | 167.4 | 2.7 | 172.7 | 2.4 | 0.19419 | 0.46248 | 0.24326 | 0.75173 | - | - | -
99401 | CQS 13A T1 | 13,8kV | 175.9 | 9.3 | 197.1 | 9.8 | 152.3 | 9.3 | 0.06063 | 0.56518 | 0.0336 | 0.3835 | 0% | 0% | 0%
99402 | CQS 13B T2 | 13,8kV | 178.2 | 9.3 | 200 | 9.8 | 154.3 | 9.3 | 0.05994 | 0.55782 | 0.0329 | 0.37612 | 0% | 0% | 0%
99403 | CQS 13C T3 | 13,8kV | 132.1 | 16.2 | 150.1 | 18.2 | 114.4 | 16.2 | 0.04653 | 0.75576 | 0.01646 | 0.48454 | 0% | 0% | 0%
99409 | AUG 13 T3 | 13,8kV | 55.6 | 14.5 | 58.4 | 20.7 | 48.2 | 14.5 | 0.12324 | 1.7928 | 4.6e-11 | 1.54 | 0% | 0% | 0%
99412 | JVN 34 | 34,5kV | 109.7 | 2.5 | 101.5 | 2.6 | 95 | 2.5 | 0.33478 | 0.8475 | 0.38851 | 1.066 | 0% | 0% | 0%
99413 | JVN 13 T12 | 13,8kV | 72.5 | 3.4 | 92.3 | 3.9 | 62.7 | 3.4 | 0.38859 | 1.3244 | 0.03814 | 0.49813 | 0% | 0% | 0%
99414 | UPI 13 | 13,8kV | 17.9 | 1.2 | 11.5 | 1.3 | 15.5 | 1.2 | 3.613 | 4.2695 | 8.3912 | 12.2813 | 0% | 0% | 0%
99423 | JVT 13AB T12 | 13,8kV | 304.7 | 7.8 | 224 | 9.3 | 263.9 | 7.8 | 0.04194 | 0.32547 | 0.05951 | 0.68077 | 0% | 0% | 0%
99424 | JVT 13C T3 | 13,8kV | 208.5 | 8.6 | 220.4 | 9.3 | 180.6 | 8.6 | 0.05514 | 0.47644 | 0.035 | 0.40033 | 0% | 0% | 0%
99429 | JVQ 13B T2 | 13,8kV | 267.6 | 48.5 | 54.4 | 336.6 | 231.8 | 48.6 | 0.0077 | 0.3736 | 0.001 | 4.7702 | 0% | 0% | 0%
99430 | JVQ 13A T1 | 13,8kV | 276.1 | 17.9 | 53.2 | 136.4 | 239.1 | 17.9 | 0.02015 | 0.36167 | 0.001 | 4.9107 | 0% | 0% | 0%
99431 | JVQ 13C T3 | 13,8kV | 264.3 | 18.7 | 51.6 | 140.8 | 228.9 | 18.7 | 0.02016 | 0.37778 | 0.001 | 5.0597 | 0% | 0% | 0%
99435 | JVC 13B T2 | 13,8kV | 210.1 | 10 | 221.2 | 10.4 | 181.9 | 10 | 0.04739 | 0.47366 | 0.0352 | 0.40243 | 0% | 0% | 0%
99436 | JVC 13C T3 | 13,8kV | 210.2 | 10 | 221.3 | 10.4 | 182 | 10 | 0.04739 | 0.47346 | 0.0352 | 0.40223 | 0% | 0% | 0%
99461 | SSR 13 T12 | 13,8kV | 113.6 | 6.1 | 130.9 | 6.9 | 98.4 | 6.1 | 0.1421 | 0.86881 | 0.04636 | 0.52995 | 0% | 0% | 0%
99463 | SFS 13A T1 | 13,8kV | 99.7 | 5.8 | 124.4 | 6.4 | 86.3 | 5.8 | 0.16921 | 0.98909 | 0.0353 | 0.40443 | 0% | 0% | 0%
99467 | SSR 34 | 34,5kV | 253.9 | 3.9 | 180.5 | 4.7 | 219.8 | 3.9 | 0.09809 | 0.38151 | 0.15136 | 0.86249 | 0% | 0% | 0%
99472 | ARI 13 T12 | 13,8kV | 121.5 | 6.8 | 148.8 | 7.4 | 105.2 | 6.8 | 0.11943 | 0.81455 | 0.03226 | 0.36918 | 0% | 0% | 0%
99475 | JVU 13A T1 | 13,8kV | 163.5 | 11.2 | 170.5 | 11.3 | 141.6 | 11.2 | 0.05439 | 0.60932 | 0.04651 | 0.53398 | 0% | 0% | 0%
99478 | BSO 23 T23 | 23kV | 335 | 6.7 | 375 | 7.5 | 290.1 | 6.7 | 0.04382 | 0.2953 | 0.01774 | 0.2024 | 0% | 0% | 0%
99479 | APG 13A T1 | 13,8kV | 73.3 | 9.1 | 79.4 | 9.7 | 63.5 | 9.1 | 0.14815 | 1.3556 | 0.09163 | 1.0472 | 0% | 0% | 0%
99486 | RSL 23A T12 | 23kV | 183.8 | 8 | 201.2 | 8.7 | 159.2 | 8 | 0.06757 | 0.53989 | 0.03498 | 0.40179 | 0% | 0.04973% | 0.06285%
99504 | BGA 23 T456 | 23kV | 293.6 | 10 | 340.1 | 10.3 | 254.3 | 10 | 0.03392 | 0.3389 | 0.01732 | 0.2001 | 0% | 0% | 0%
99507 | RCC 23 | 23kV | 103.8 | 7.8 | 123.2 | 8.8 | 89.9 | 7.8 | 0.12307 | 0.95515 | 0.0276 | 0.51032 | 0% | 0.08123% | 0%
99508 | USO 23 | 23kV | 232 | 16.8 | 233.8 | 21.1 | 200.9 | 16.8 | 0.02558 | 0.43021 | 0.0095 | 0.42132 | 0% | 0% | 0%
99517 | BND 13G T7 | 13,8kV | 142.7 | 10.9 | 154.2 | 11.1 | 123.6 | 10.9 | 0.06373 | 0.69776 | 0.04736 | 0.54195 | 0% | 0% | 0%
99531 | CMS 69 | 69kV | 552.1 | 5.6 | 557.7 | 5.2 | 478.1 | 5.6 | 0.03199 | 0.17829 | 0.03755 | 0.17166 | 0.01812% | 0% | 0.02092%
99533 | VII 69 | 69kV | 616.5 | 3.1 | 397.4 | 3.4 | 533.9 | 3.1 | 0.05015 | 0.15425 | 0.11194 | 0.41603 | 0% | 0% | 0%
99535 | VGE 69 | 69kV | 166.1 | 2 | 116.7 | 2.5 | 143.8 | 2 | 0.26931 | 0.53859 | 0.43089 | 1.3048 | 0% | 0% | 0%
99536 | RCP 23D T4 | 23kV | 113.1 | 10 | 127.3 | 9.7 | 98 | 10 | 0.08784 | 0.87976 | 0.067 | 0.5838 | 0% | 0% | 0%
99539 | VGE 13T1 | 13,8kV | 38.7 | 5.7 | 41.8 | 6.7 | 33.5 | 5.7 | 0.44471 | 2.5429 | 0.1754 | 2.0043 | 0% | 0% | 0%
99544 | JVC 13A T1 | 13,8kV | 147.5 | 20.7 | 154.6 | 22.7 | 127.7 | 20.7 | 0.03279 | 0.6772 | 0.0198 | 0.58385 | 0% | 0% | 0%
99545 | RSL23B T3 | 23kV | 86.8 | 9.5 | 93.2 | 9.7 | 75.1 | 9.5 | 0.12083 | 1.1464 | 0.08793 | 0.90743 | 0.1153% | 0% | 0%
99547 | PAA 23 T12 | 23kV | 63.4 | 7.4 | 68.6 | 8.3 | 55.3 | 7.4 | 0.21064 | 1.5628 | 0.10787 | 1.2333 | 0% | 0% | 0.1812%
99548 | CVG 69 | 69kV | 143.9 | 2 | 99 | 2.4 | 124.6 | 2 | 0.31427 | 0.61982 | 0.53602 | 1.5575 | 0% | 0% | 0%
99549 | CVG 23 | 23,1kV | 59.9 | 6.3 | 70.7 | 7.3 | 51.9 | 6.3 | 0.26118 | 1.6484 | 0.05611 | 0.90523 | 0% | 0% | 0%
99552 | OCA 23B T2 | 23kV | 73.7 | 9.4 | 78.9 | 9.9 | 63.9 | 9.4 | 0.14295 | 1.3485 | 0.095 | 1.0864 | 0% | 0% | 0%
99559 | UCS 23 | 23kV | 60.9 | 2.5 | 34.7 | 3.2 | 52.7 | 2.5 | 0.60135 | 1.5288 | 1.3918 | 5.1785 | 0% | 0% | 0%
99561 | US PERY | 23kV | 26 | 78.2 | 34.9 | 71.8 | 22.5 | 78.2 | 0.04919 | 3.8462 | 0.02142 | 0.9104 | 0% | 0% | 0%
99578 | CZL 23 T12 | 23kV | 107.8 | 10 | 127.8 | 9.1 | 98.5 | 8.5 | 0.09232 | 0.92285 | 0.0514 | 0.58751 | 0% | 0% | 0%
99588 | UIS 23 | 23kV | 30.4 | 2.6 | 14.8 | 3.2 | 26.5 | 2.6 | 1.1682 | 3.0737 | 3.6419 | 13.3184 | 0% | 0% | 0%
99589 | URP 23 | 23kV | 39 | 1.4 | 28.9 | 1.7 | 33.7 | 1.4 | 1.4925 | 2.0889 | 2.1857 | 4.8252 | 0% | 0% | 0%
99596 | CCO 23 T123 | 23kV | 191.7 | 4.2 | 253.6 | 4.5 | 166 | 4.2 | 0.12154 | 0.50742 | 0.01292 | 0.13974 | -0.4673% | -0.471% | -0.4796%
99600 | COA 13 T12 | 13,8kV | 259.4 | 5.6 | 322.4 | 6.2 | 224.6 | 5.6 | 0.06747 | 0.37958 | 0.01393 | 0.15948 | -0.5749% | -0.4938% | -0.6195%
99602 | ATA 23A T1 | 23kV | 57.5 | 3.4 | 68.2 | 4.1 | 49.7 | 3.4 | 0.4846 | 1.6704 | 0.08112 | 0.92817 | -0.1736% | 0% | -0.2008%
99620 | INA 23A T1 | 23kV | 72.9 | 4.6 | 89.5 | 5.2 | 63.1 | 4.6 | 0.29224 | 1.3407 | 0.0533 | 0.60922 | -0.137% | -0.1116% | -0.1582%
99622 | INA 23BC T23 | 23kV | 77.2 | 4.4 | 81.9 | 5.4 | 66.8 | 4.4 | 0.28631 | 1.2634 | 0.094 | 1.0746 | -0.1294% | -0.122% | -0.1495%
99636 | AGA 13 T12 | 13,8kV | 234.6 | 7.4 | 263.9 | 8.6 | 203.2 | 7.4 | 0.05733 | 0.42232 | 0.01732 | 0.28432 | 0.4281% | 0.3422% | 0.4449%
99644 | FLA 13 T12 | 13,8kV | 219 | 9.7 | 229.2 | 10.2 | 189.6 | 9.7 | 0.0469 | 0.45429 | 0.03447 | 0.39422 | 0.3207% | 0.2186% | 0.2644%
99647 | CEO 69 | 69kV | 497.7 | 1.9 | 309.3 | 2.5 | 431 | 1.9 | 0.09265 | 0.17828 | 0.1724 | 0.54489 | 0.6064% | 0.3244% | 0.5834%
99648 | CPI 69 | 69kV | 372.6 | 1.8 | 228.9 | 2.4 | 322.7 | 1.8 | 0.13075 | 0.23439 | 0.23871 | 0.74261 | 0.4583% | 0.2628% | 0.4357%
99650 | CES 69 | 69kV | 459.4 | 1.9 | 285.8 | 2.5 | 397.8 | 1.9 | 0.10205 | 0.19228 | 0.18799 | 0.58919 | 0.5472% | 0.3159% | 0.5307%
99659 | EMO 13 T1 | 13,8kV | 124.3 | 6.5 | 140.8 | 7.3 | 107.6 | 6.5 | 0.12154 | 0.79544 | 0.04551 | 0.52004 | 0.2419% | 0.2135% | 0.1862%
99661 | MJA 13 T1 | 13,8kV | 83.9 | 7.7 | 91.7 | 8.4 | 72.7 | 7.7 | 0.15388 | 1.1813 | 0.07762 | 0.88753 | 0.1193% | 0.1092% | 0.1377%
99664 | SIO 13 T1 | 13,8kV | 110.4 | 5.2 | 131.5 | 6.2 | 95.6 | 5.2 | 0.17027 | 0.88942 | 0.02 | 0.47404 | 0.1815% | 0.1523% | 0.2096%
99671 | CRA | 34,5kV | 47.5 | 4.4 | 29.4 | 5.8 | 41.2 | 4.4 | 0.47125 | 2.0502 | 0.80278 | 5.9526 | 0% | 0% | 0%
99672 | CRA | 13,8kV | 32.3 | 6.4 | 41.8 | 7.4 | 28 | 6.4 | 0.47754 | 3.0553 | 0.00613 | 1.0045 | 0% | 0% | 0%
99697 | CFL 13A T1 | 13,8kV | 140.4 | 13.5 | 155.6 | 15.8 | 121.6 | 13.5 | 0.05251 | 0.71051 | 0.01683 | 0.5035 | 0.1427% | 0.1287% | 0.1647%
99701 | BCO 23 | 23kV | 351.8 | 8.6 | 390.4 | 10 | 304.6 | 8.6 | 0.03279 | 0.28235 | 0.01075 | 0.1997 | -1.291% | -0.964% | -1.296%
99704 | IRM 23 T1 | 23kV | 100.2 | 3.1 | 119 | 3.7 | 86.3 | 3.1 | 0.30253 | 0.95113 | 0.04561 | 0.52105 | -0.0997% | -0.1678% | -0.1157%
99718 | RNG 34 | 34,5kV | 124.4 | 2.9 | 103.8 | 3.3 | 107.7 | 2.9 | 0.26118 | 0.76058 | 0.32195 | 1.2426 | 0% | 0% | 0%
99719 | RNG 13 T1 | 13,8kV | 76.1 | 4.3 | 95.4 | 4.9 | 65.9 | 4.3 | 0.29541 | 1.2803 | 0.03418 | 0.51957 | 0% | 0% | 0%
99720 | PUO 34 | 34,5kV | 164 | 1.9 | 126.9 | 2.3 | 142 | 1.9 | 0.28244 | 0.54046 | 0.36621 | 1.0912 | -0.1218% | -0.07874% | -0.1406%
99721 | PUO 23 T2 | 23kV | 107.8 | 2.8 | 136.8 | 3.2 | 93.4 | 2.8 | 0.3077 | 0.87479 | 0.03055 | 0.3464 | -0.09268% | -0.07305% | -0.107%
99722 | IPS 34 | 34,5kV | 45.3 | 1 | 30.4 | 1.6 | 39.2 | 1 | 1.5931 | 1.5297 | 2.0662 | 5.2973 | 0% | 0% | 0%
99723 | IPS 13 | 13,8kV | 31.7 | 1.6 | 40.9 | 1.9 | 27.5 | 1.6 | 1.693 | 2.6594 | 0.09838 | 1.1285 | 0% | 0% | 0%
99724 | AGI 34 | 34,5kV | 53.9 | 3.2 | 26.8 | 4.3 | 46.6 | 3.2 | 0.54877 | 1.7707 | 1.4171 | 7.3689 | 0% | 0% | 0%
99725 | AGI 23A T1 | 23kV | 41.8 | 4.1 | 54.8 | 4.4 | 36.2 | 4.1 | 0.57126 | 2.3207 | 0.0598 | 0.68671 | 0% | 0% | 0%
99726 | JNR 34 | 34,5kV | 162.1 | 2.9 | 97.9 | 4 | 140.4 | 2.9 | 0.19987 | 0.5835 | 0.34619 | 1.804 | 0% | 0% | 0%
99727 | ADE 34 | 34,5kV | 65.7 | 3.5 | 45 | 4.4 | 56.9 | 3.5 | 0.41777 | 1.4634 | 0.64337 | 3.5707 | 0% | 0% | 0%
99728 | ADE 23 | 23kV | 38 | 5 | 48.2 | 5.5 | 32.9 | 5 | 0.51598 | 2.583 | 0.08331 | 0.95124 | 0% | -0.207% | 0%
99729 | TTS | 34,5kV | 44 | 2.9 | 26.8 | 4 | 38.1 | 2.9 | 0.74205 | 2.1504 | 1.2623 | 6.5719 | 0% | 0% | 0%
99730 | GCR 13 | 13,8kV | 20.8 | 2.5 | 27.7 | 2.7 | 18 | 2.5 | 1.8074 | 4.463 | 0.11676 | 1.247 | 0% | 0% | 0%
99731 | GCR 23 T1 | 23kV | 16.3 | 3 | 20.7 | 3.4 | 14.1 | 3 | 1.9303 | 5.8129 | 0.19773 | 2.2635 | 0% | 0% | 0%
99732 | GPA 34 | 34,5kV | 58.1 | 2.7 | 40.1 | 3.3 | 50.3 | 2.7 | 0.60692 | 1.6096 | 0.93516 | 3.9516 | 0% | 0% | 0%
99733 | GPA 13 T12 | 13,8kV | 45.5 | 3.2 | 62.5 | 3.5 | 39.4 | 3.2 | 0.64948 | 2.0973 | 0.03615 | 0.41454 | 0% | 0% | 0%
99734 | CFL 13B T2 | 13,8kV | 195.1 | 7.6 | 211.8 | 8.4 | 169 | 7.6 | 0.06681 | 0.5082 | 0.0341 | 0.3901 | 0.154% | 0.09452% | 0.1778%
99736 | CPA 34 | 34,5kV | 88.7 | 1.8 | 52.9 | 2.7 | 76.9 | 1.8 | 0.55753 | 0.97922 | 0.84514 | 3.362 | 0% | 0% | 0%
99737 | CPA 13 | 13,8kV | 61 | 2.5 | 79.3 | 2.8 | 52.9 | 2.5 | 0.60508 | 1.5224 | 0.04505 | 0.52312 | 0% | 0% | 0%
99740 | JNR | 13,8kV | 86.2 | 5.1 | 105.5 | 6 | 74.6 | 5.1 | 0.22371 | 1.1387 | 0.02372 | 0.52733 | 0% | 0% | 0%
99752 | GRI 34 | 34,5kV | 267.4 | 3.8 | 195.5 | 4.4 | 231.6 | 3.8 | 0.09598 | 0.3614 | 0.14464 | 0.77408 | 0% | 0% | 0%
99753 | GRI 13A T1 | 13,8kV | 109.7 | 6.3 | 126.9 | 7 | 95 | 6.3 | 0.14314 | 0.90046 | 0.04714 | 0.539 | 0% | 0% | 0%
99754 | CPL 34 | 34,5kV | 47.8 | 4.4 | 42 | 4.6 | 41.4 | 4.4 | 0.46498 | 2.0405 | 0.58024 | 2.9054 | 0% | 0% | 0%
99756 | IBA 34 CPL | 34,5kV | 63.5 | 11.7 | 75.7 | 12.3 | 55 | 11.7 | 0.13416 | 1.569 | 0.052 | 0.81122 | 0% | 0% | 0%
99758 | PDA 34 | 34,5kV | 121.1 | 8.9 | 133.2 | 7.9 | 104.9 | 8.9 | 0.09205 | 0.82058 | 0.10018 | 0.59251 | 0% | 0% | 0%
99759 | PDA 23AB T12 | 23kV | 80.2 | 9.9 | 104.8 | 10.1 | 69.4 | 9.9 | 0.12517 | 1.2405 | 0.03104 | 0.36797 | 0% | 0% | 0%
99764 | TTS 23 | 23kV | 29.9 | 4 | 38.6 | 4.5 | 25.9 | 4 | 0.81124 | 3.2392 | 0.07284 | 1.1124 | -0.3333% | 0% | 0%
99800 | RNO TM4 13 | 13,8kV | 136.4 | 10.1 | 131.5 | 10.1 | 118.1 | 10.1 | 0.07237 | 0.7295 | 0.08097 | 0.81154 | 0% | 0% | 0%
99960 | MVA 34 | 34,5kV | 67.7 | 2.8 | 48.9 | 3.4 | 58.6 | 2.8 | 0.49379 | 1.3917 | 0.73866 | 3.1004 | 0% | 0% | 0%
99961 | MVA 23A T1 | 23kV | 44.1 | 3.9 | 57.1 | 4.3 | 38.2 | 3.9 | 0.5639 | 2.197 | 0.0701 | 0.72481 | 0% | 0% | 0%
99962 | STA 34 | 34,5kV | 46.5 | 2.5 | 24 | 4 | 40.3 | 2.5 | 0.80815 | 1.991 | 1.4377 | 8.1525 | 0% | 0% | 0%
99963 | STA 23A T1 | 23kV | 31 | 3.5 | 40.3 | 3.8 | 26.8 | 3.5 | 0.89519 | 3.1031 | 0.087 | 1.0008 | 0% | 0% | 0%
99964 | IOS AT 34A | 34,5kV | 62.6 | 1.8 | 41.8 | 2.6 | 54.2 | 1.8 | 0.7612 | 1.4056 | 1.0654 | 3.8738 | 0% | 0% | 0%
99974 | IOS 23B | 23kV | 38.5 | 3 | 48.2 | 3.5 | 33.3 | 3 | 0.82622 | 2.4637 | 0.065 | 1.0581 | 0% | 0% | 0%
99975 | IOS 23A | 23kV | 44.9 | 2.7 | 58.8 | 3.2 | 38.9 | 2.7 | 0.76121 | 2.0923 | 2.6e-11 | 0.68671 | 0% | 0% | 0%
99976 | RCS 5 T1 | 5kV | 10.4 | 4.4 | 0 | 1 | 9 | 4.4 | 2.1459 | 9.3697 | 1200000 | 1200000 | 0% | - | 0%
99977 | RCS 23 | 23kV | 36.8 | 0.8 | 30.7 | 1.1 | 31.9 | 0.8 | 2.1459 | 1.6698 | 2.4341 | 3.7339 | 0% | 0% | 0%
99978 | RRA 5 T1 | 5kV | 8.5 | 6.7 | 0 | 1 | 7.4 | 6.7 | 1.7309 | 11.6308 | 1200000 | 1200000 | 0% | - | 0%
99979 | RRA 23 | 23kV | 42.1 | 0.9 | 34.3 | 1.3 | 36.4 | 0.9 | 1.7309 | 1.6308 | 1.9861 | 3.5679 | 0% | 0% | 0%
99980 | CH 1553 | 23kV | 93.7 | 4.8 | 87.8 | 4.8 | 81.2 | 4.8 | 0.21684 | 1.0448 | 0.25701 | 1.2568 | 0% | 0% | 0%
99981 | CRI 13 T1 | 13,8kV | 15.5 | 4 | 18.3 | 5.1 | 13.4 | 4 | 1.5758 | 6.2565 | 0 | 3.6 | 0% | 0% | 0%
99982 | CRI 23 T1 | 23kV | 39.3 | 1.3 | 31.8 | 1.8 | 34.1 | 1.3 | 1.5758 | 1.9964 | 1.397 | 4.2604 | 0% | 0% | 0%
99983 | DPO 13 T1 | 13,8kV | 17.6 | 1.6 | 23 | 1.9 | 15.3 | 1.6 | 3.0629 | 4.7724 | 0 | 1.95 | 0% | 0% | 0%
99984 | DPO 23 T1 | 23kV | 25.4 | 0.8 | 20.8 | 1.2 | 22 | 0.8 | 3.0629 | 2.4773 | 3.0803 | 6.1795 | 0% | 0% | 0%
99988 | MDA 23 | 23kV | 46.6 | 1.8 | 27.5 | 2.8 | 40.4 | 1.8 | 1.0426 | 1.8745 | 1.6158 | 6.523 | 0% | 0% | 0%
99989 | LAS 13A T1 | 13,8kV | 10.6 | 5.8 | 13.4 | 6.8 | 9.1 | 5.8 | 1.6076 | 9.3288 | 0.03125 | 3.4914 | 0% | 0% | 0%
99990 | LAS 23 | 23kV | 34.3 | 1.7 | 19.7 | 2.7 | 29.7 | 1.7 | 1.4882 | 2.5048 | 2.3186 | 9.2526 | 0% | 0% | 0%
99991 | MDA 13A T1 | 13,8kV | 29 | 2.8 | 36.4 | 3.2 | 25.1 | 2.8 | 1.1627 | 3.2473 | 0.1201 | 1.3728 | 0% | 0% | 0%
99995 | BSO 23A T1 | 23kV | 236 | 20.2 | 242.5 | 29.5 | 204.4 | 20.2 | 0.02096 | 0.42315 | 9.22e-07 | 0.39002 | 0% | 0% | 0%
99996 | GRI 13B T2 | 13,8kV | 109.7 | 6.3 | 126.9 | 7 | 95 | 6.3 | 0.14314 | 0.90046 | 0.04714 | 0.53899 | 0% | 0% | 0%
99998 | JCP 34 | 34,5kV | 140.9 | 5.6 | 117.2 | 5.3 | 122.1 | 5.6 | 0.12578 | 0.69824 | 0.2219 | 1.1201 | 0% | 0% | 0%