## ICC 25082022
| Atualizado em 25/08/2022 | [7 empty] | COORDENADAS RETANGULARES
NÚM | NOME | TENSÃO | CC 3F (MVA) |  | CC FT (MVA) |  | CC FF (MVA) |  | R1 (pu) | X1 (pu) | R0 (pu) | X0 (pu)
2700 | BJS 138 | 138kV | 1423.3 | 3 | 1214 | 3.8 | 1232.6 | 3 | 0.02192 | 0.06675 | 0.01912 | 0.10545
2701 | PSA 138 | 138kV | 2010.1 | 3.1 | 1558 | 3.7 | 1742.9 | 3.1 | 0.01507 | 0.04741 | 0.01965 | 0.09131
2702 | PAO 69 | 69kV | 739.9 | 4.1 | 674.4 | 4.6 | 640.6 | 4.1 | 0.03189 | 0.13134 | 0.03074 | 0.17196
2705 | FLORSE-SC069 | 69kV | 314.8 | 4.4 | 324.5 | 5.3 | 272.5 | 4.4 | 0.07008 | 0.3098 | 0.03109 | 0.28863
2707 | AGA 69 | 69kV | 757.6 | 3.2 | 477.6 | 3.2 | 656.1 | 3.2 | 0.03946 | 0.12596 | 0.10616 | 0.34831
2709 | BQB 138 | 138kV | 2358.6 | 4.7 | 1999.5 | 5.5 | 2043.3 | 4.7 | 0.00887 | 0.04146 | 0.00924 | 0.0647
2710 | BGA 138 | 138kV | 2727.9 | 4.7 | 2449.2 | 5.2 | 2362.2 | 4.7 | 0.00762 | 0.03586 | 0.00774 | 0.0486
2711 | BGA 69 T123 | 69kV | 715.3 | 8.4 | 934 | 8.5 | 619.4 | 8.4 | 0.01659 | 0.13882 | 0.00425 | 0.04136
2712 | BND 138 | 138kV | 5034.6 | 7.9 | 5480.7 | 8 | 4360.1 | 7.9 | 0.00249 | 0.01971 | 0.00179 | 0.01491
2713 | BND 69 | 69kV | 1646.4 | 7.5 | 1834.4 | 7.9 | 1425.9 | 7.5 | 0.00801 | 0.06021 | 0.00443 | 0.04185
2714 | BBV 138 | 138kV | 1735.9 | 4.1 | 1423.3 | 4.8 | 1503.2 | 4.1 | 0.01374 | 0.05595 | 0.01522 | 0.09451
2715 | BFA 138 | 138kV | 2751.3 | 5.5 | 2304.2 | 5.1 | 2382.5 | 5.5 | 0.00647 | 0.03577 | 0.01189 | 0.05627
2716 | ABENO1-SC138 | 138kV | 751 | 3.9 | 727.5 | 4.9 | 649.8 | 3.9 | 0.03305 | 0.129 | 0.01553 | 0.146
2717 | BRB 138 | 138kV | 1992.4 | 3.7 | 1659.4 | 4.3 | 1725.1 | 3.7 | 0.01325 | 0.04841 | 0.01421 | 0.0793
2718 | BQE 138 | 138kV | 2768.2 | 4.3 | 2242.9 | 4.8 | 2397.2 | 4.3 | 0.00822 | 0.03518 | 0.01083 | 0.06059
2720 | CCN 138 | 138kV | 925.5 | 3.4 | 743.9 | 4.4 | 803.1 | 3.4 | 0.03009 | 0.10378 | 0.02962 | 0.18604
2721 | CEBRA--SC138 | 138kV | 1210.8 | 3.7 | 800 | 4.1 | 1048.6 | 3.7 | 0.02154 | 0.07973 | 0.04481 | 0.20507
2722 | CDR 138 | 138kV | 1277.1 | 3.4 | 1061 | 4.4 | 1108.9 | 3.4 | 0.02197 | 0.07516 | 0.01905 | 0.12575
2723 | CMB 138 | 138kV | 1711.2 | 3.9 | 1383.9 | 4.5 | 1482.7 | 3.9 | 0.01442 | 0.05663 | 0.01804 | 0.09844
2729 | CDS 138 | 138kV | 1453.4 | 2.9 | 1147.9 | 3.7 | 1261.4 | 2.9 | 0.02249 | 0.06502 | 0.02313 | 0.12257
2731 | CCI 138 | 138kV | 1246 | 3.9 | 1387 | 4.5 | 1077.5 | 4 | 0.0197 | 0.0778 | 0.00782 | 0.05523
2733 | CNS 138 | 138kV | 1555.1 | 3.4 | 1194.5 | 4 | 1347.7 | 3.4 | 0.01795 | 0.06175 | 0.02522 | 0.1202
2734 | COA 69 | 69kV | 505 | 3.7 | 458.9 | 3.9 | 437.4 | 3.8 | 0.05102 | 0.19133 | 0.06069 | 0.25045
2735 | CQS 69 | 69kV | 544.3 | 6.7 | 464.3 | 6.4 | 471.2 | 6.7 | 0.02703 | 0.18174 | 0.0455 | 0.2749
2736 | C,PBELO 138 | 138kV | 1170.2 | 3.9 | 982.4 | 3.8 | 1014.5 | 3.9 | 0.02142 | 0.08273 | 0.03569 | 0.12983
2737 | CUA 69 | 69kV | 1501.5 | 4.6 | 908.8 | 3.9 | 1300.3 | 4.6 | 0.0142 | 0.06507 | 0.05411 | 0.18951
2738 | CFL 69 | 69kV | 810.8 | 3.6 | 511.6 | 4 | 702.2 | 3.6 | 0.03271 | 0.11891 | 0.07794 | 0.33078
2739 | DOHLER-SC138 | 138kV | 3464.7 | 4.9 | 3257.2 | 5 | 3000.2 | 4.9 | 0.00576 | 0.02828 | 0.00651 | 0.03375
2743 | EMO 69 | 69kV | 504.6 | 2.7 | 322.8 | 2.9 | 437 | 2.7 | 0.06836 | 0.18603 | 0.16981 | 0.50541
2745 | TURVO--SC069 | 69kV | 604 | 3.7 | 400.7 | 3.3 | 523.1 | 3.7 | 0.04305 | 0.15986 | 0.13154 | 0.39659
2747 | FLA 69 | 69kV | 1596.2 | 4.9 | 1007.2 | 4.4 | 1382.4 | 4.9 | 0.01255 | 0.06138 | 0.04068 | 0.16776
2752 | GPR 138 | 138kV | 2452.8 | 3.4 | 1947.2 | 4 | 2124.2 | 3.4 | 0.01147 | 0.03912 | 0.01452 | 0.0712
2754 | GRM 138 | 138kV | 2078 | 4.2 | 1889.6 | 4.9 | 1799.6 | 4.2 | 0.01114 | 0.04682 | 0.0094 | 0.06194
2755 | GVA 138 | 138kV | 1114.3 | 4.7 | 966.3 | 4.4 | 964.9 | 4.7 | 0.0185 | 0.08782 | 0.03111 | 0.12725
2757 | BSP 138 | 138kV | 2286.2 | 3.8 | 1877.6 | 4.5 | 1979.7 | 3.8 | 0.01114 | 0.0423 | 0.01267 | 0.0713
2759 | JGM 138 | 138kV | 3018.4 | 4.6 | 2525.2 | 4.7 | 2613.7 | 4.6 | 0.00699 | 0.03239 | 0.011 | 0.05137
2760 | HOE 138 | 138kV | 2546.1 | 3.5 | 1961.4 | 4.5 | 2218.1 | 3.5 | 0.01087 | 0.03774 | 0.01169 | 0.07424
2761 | HOE 69 | 69kV | 307.9 | 25.5 | 405 | 25.2 | 270.2 | 22.8 | 0.01275 | 0.32458 | 0.00135 | 0.09986
2765 | IRA 69 | 69kV | 569.4 | 2.3 | 458.7 | 2.9 | 493.1 | 2.3 | 0.07016 | 0.16101 | 0.07242 | 0.29648
2766 | CSA 138 | 138kV | 1106.8 | 4 | 1157 | 4.4 | 957.3 | 4 | 0.02202 | 0.08762 | 0.01363 | 0.07731
2767 | FIS 138 | 138kV | 1652.6 | 5.5 | 1474.5 | 5.5 | 1431.3 | 5.5 | 0.01082 | 0.05954 | 0.01445 | 0.08117
2768 | ISL 138 | 138kV | 2107 | 5.9 | 2009.7 | 5.6 | 1824.9 | 5.9 | 0.00797 | 0.04679 | 0.01017 | 0.05341
2769 | ICO 138 | 138kV | 2678.5 | 5.6 | 2662 | 4.3 | 2319.9 | 5.6 | 0.00654 | 0.03676 | 0.0127 | 0.0362
2770 | INE 138 | 138kV | 2179.4 | 6.8 | 2160.4 | 6.4 | 1887.6 | 6.8 | 0.00668 | 0.0454 | 0.00815 | 0.0464
2771 | IBA 138 | 138kV | 1024.2 | 3.9 | 992.3 | 4.5 | 887 | 3.9 | 0.02413 | 0.09461 | 0.01762 | 0.10583
2773 | JIU 138 | 138kV | 2511 | 5 | 2118.3 | 5.3 | 2174.4 | 5 | 0.00776 | 0.03906 | 0.01083 | 0.06102
2775 | IFA 138 | 138kV | 1884 | 3.9 | 1495.9 | 4.7 | 1631.6 | 3.9 | 0.01304 | 0.05145 | 0.01532 | 0.09332
2776 | ISS 69 | 69kV | 720.8 | 4.8 | 467.1 | 4.6 | 624.3 | 4.8 | 0.02804 | 0.13587 | 0.08061 | 0.35577
2778 | IIA 138 | 138kV | 3323.5 | 5.3 | 2746.3 | 5.1 | 2878.4 | 5.3 | 0.00562 | 0.02956 | 0.00981 | 0.04808
2780 | IAL 138 | 138kV | 1380.8 | 4.6 | 1276.3 | 5.1 | 1195.4 | 4.6 | 0.01553 | 0.07073 | 0.01424 | 0.08912
2781 | PNE 138 | 138kV | 1167.1 | 4 | 1038.7 | 4 | 1010.8 | 4 | 0.02068 | 0.08315 | 0.02861 | 0.11394
2782 | IOA 138 | 138kV | 568.3 | 3.9 | 489.3 | 4.1 | 492.2 | 3.9 | 0.0442 | 0.17031 | 0.05748 | 0.25488
2785 | JPM 138 | 138kV | 1908 | 4.6 | 1519.3 | 4.9 | 1652.3 | 4.6 | 0.01119 | 0.0512 | 0.0172 | 0.09105
2786 | JVU 69 | 69kV | 1992.4 | 8.8 | 2305.3 | 8.9 | 1725.4 | 8.8 | 0.00569 | 0.04987 | 0.00321 | 0.02958
2787 | ARI 69 | 69kV | 241.7 | 4.8 | 176.8 | 4.7 | 209.3 | 4.8 | 0.08363 | 0.4052 | 0.1825 | 0.85031
2789 | JVQ 138 | 138kV | 3948.6 | 5.3 | 3938.1 | 5.6 | 3419.1 | 5.3 | 0.00467 | 0.02489 | 0.00408 | 0.0252
2790 | JVQ 69 | 69kV | 1970.2 | 8 | 2182.5 | 8.6 | 1706.1 | 8 | 0.00633 | 0.05036 | 0.0033 | 0.0358
2792 | CBK 138 | 138kV | 779.8 | 5.3 | 748.3 | 5.2 | 675.2 | 5.3 | 0.02387 | 0.12599 | 0.02762 | 0.14175
2796 | JPI 138 | 138kV | 3464.8 | 5.4 | 3239.3 | 5 | 3000.2 | 5.4 | 0.00525 | 0.02838 | 0.00758 | 0.03406
2799 | JSC 138 | 138kV | 3079.2 | 4.6 | 2573.2 | 4.8 | 2666.4 | 4.6 | 0.00687 | 0.03174 | 0.00989 | 0.05068
2800 | KAN 69 | 69kV | 653.2 | 2.4 | 473.3 | 2.5 | 565.7 | 2.4 | 0.05819 | 0.14159 | 0.11706 | 0.30607
2803 | LAI 138 | 138kV | 2064.7 | 5.2 | 1921.9 | 5.9 | 1787.8 | 5.2 | 0.00911 | 0.04757 | 0.00783 | 0.05876
2804 | LGA 138 | 138kV | 491.6 | 2.3 | 437.3 | 2.8 | 425.7 | 2.3 | 0.08244 | 0.18597 | 0.06254 | 0.27523
2808 | MFA 138 | 138kV | 1313.3 | 3.2 | 1140.2 | 3.8 | 1135.5 | 3.2 | 0.02296 | 0.0726 | 0.02114 | 0.10898
2809 | MALWEE-SC138 | 138kV | 1776.8 | 4.5 | 1363.3 | 5.2 | 1538.7 | 4.5 | 0.01221 | 0.05494 | 0.01679 | 0.10628
2810 | BVS 138 | 138kV | 1409.8 | 3.8 | 1032.9 | 4.4 | 1220.9 | 3.8 | 0.01802 | 0.0686 | 0.0279 | 0.1461
2812 | FAA 138 | 138kV | 2771.4 | 5.8 | 2790.1 | 4.7 | 2400.4 | 5.8 | 0.00609 | 0.03557 | 0.01021 | 0.03404
2813 | MJA 69 | 69kV | 656.8 | 2.2 | 408.4 | 2.6 | 568.8 | 2.2 | 0.06275 | 0.13871 | 0.134 | 0.40981
2814 | MRA 138 | 138kV | 1528.1 | 5 | 1354.5 | 4.9 | 1322.5 | 5 | 0.01275 | 0.06419 | 0.01841 | 0.08862
2815 | NGS 138 | 138kV | 1385.1 | 4 | 1242.6 | 4.3 | 1199.6 | 4 | 0.01741 | 0.07006 | 0.01954 | 0.09509
2818 | CDI 138 | 138kV | 735.3 | 5.3 | 748.9 | 5.6 | 637.1 | 5.3 | 0.02525 | 0.13364 | 0.01982 | 0.12727
2819 | PIA 138 | 138kV | 483.2 | 3.6 | 409.2 | 3.8 | 418.5 | 3.6 | 0.05492 | 0.19954 | 0.07726 | 0.30975
2821 | OAS 138 | 138kV | 1185.1 | 3.5 | 1088.1 | 4.1 | 1026.5 | 3.5 | 0.02292 | 0.08121 | 0.0188 | 0.10563
2822 | OCA 138 | 138kV | 699.2 | 2.3 | 718.9 | 2.9 | 610.2 | 2.3 | 0.05703 | 0.13116 | 0.02469 | 0.13352
2823 | OCA 69A T1 | 69kV | 375 | 5.5 | 469.6 | 5.9 | 325.6 | 5.5 | 0.04797 | 0.26228 | 0.01134 | 0.10641
2824 | OCA 69D T4 | 69kV | 280.8 | 4.8 | 373.1 | 5 | 248.4 | 4.7 | 0.07277 | 0.34867 | 0.01135 | 0.10679
2826 | PLA 138 | 138kV | 2854.1 | 4.5 | 2612.4 | 4.4 | 2472.1 | 4.5 | 0.00759 | 0.03421 | 0.01034 | 0.04356
2827 | PMS 138 | 138kV | 766.3 | 3.3 | 694.1 | 3.8 | 663.5 | 3.3 | 0.03788 | 0.12488 | 0.03451 | 0.16811
2829 | PAI 138 | 138kV | 664.8 | 3.9 | 559.6 | 3.9 | 574.8 | 3.9 | 0.0373 | 0.14572 | 0.05688 | 0.22776
2830 | PCS 138 | 138kV | 1503.1 | 3.8 | 1197.1 | 4.5 | 1301.7 | 3.8 | 0.01713 | 0.06428 | 0.02022 | 0.11605
2831 | PPA 138 | 138kV | 1156.7 | 3.8 | 888.3 | 4.1 | 1001.8 | 3.8 | 0.02186 | 0.08364 | 0.0366 | 0.16077
2832 | PZO 138 | 138kV | 2523.6 | 7.1 | 2570.6 | 6.7 | 2183.5 | 7.1 | 0.00552 | 0.03924 | 0.00623 | 0.03687
2833 | PRE 138 | 138kV | 1940.9 | 4.5 | 1624.2 | 4.2 | 1680.8 | 4.5 | 0.01118 | 0.0503 | 0.0209 | 0.07897
2834 | PRA 138 | 138kV | 3625.8 | 5.2 | 3527.4 | 5.3 | 3139.5 | 5.2 | 0.0052 | 0.02708 | 0.00549 | 0.02937
2835 | PGI 138 | 138kV | 986.2 | 4.5 | 876.3 | 4.3 | 853.4 | 4.5 | 0.02177 | 0.09904 | 0.0333 | 0.13539
2837 | PBO 138 | 138kV | 1045.9 | 3.3 | 991.4 | 4 | 906.6 | 3.3 | 0.02791 | 0.09145 | 0.01762 | 0.11085
2838 | QQUEIX-SC138 | 138kV | 1252.9 | 6.3 | 1349.7 | 7.3 | 1084.8 | 6.4 | 0.01242 | 0.07884 | 0.00529 | 0.06249
2839 | QLO 138 | 138kV | 1419.3 | 4.2 | 1045.6 | 4.7 | 1228.8 | 4.2 | 0.01627 | 0.06855 | 0.0269 | 0.14354
2840 | RIGESA-SC138 | 138kV | 1107.8 | 3.7 | 773.4 | 3.8 | 951 | 3.6 | 0.02383 | 0.08707 | 0.04984 | 0.19967
2841 | RSD 138 | 138kV | 1779.4 | 5.6 | 1856.7 | 6.1 | 1540.4 | 5.6 | 0.00995 | 0.05531 | 0.00628 | 0.04878
2842 | RSD 69 T12 | 69kV | 889.5 | 5.5 | 996.8 | 6.2 | 770.2 | 5.5 | 0.02 | 0.11063 | 0.00796 | 0.07581
2848 | SADCHAP138 | 138kV | 1169 | 3.8 | 1273.7 | 4.2 | 1011 | 3.8 | 0.02203 | 0.08266 | 0.01012 | 0.06365
2850 | SUDATI-SC138 | 138kV | 674.3 | 2.3 | 680.1 | 2.9 | 588.3 | 2.3 | 0.05891 | 0.1361 | 0.02913 | 0.14602
2851 | BSO 69 | 69kV | 1036.1 | 3.6 | 738.1 | 3.2 | 897.3 | 3.6 | 0.02607 | 0.09292 | 0.06926 | 0.20205
2852 | SBS 138 | 138kV | 1499.2 | 3 | 1304.3 | 3.7 | 1297.2 | 3 | 0.02079 | 0.06338 | 0.01846 | 0.09516
2854 | BNB 138 | 138kV | 853.5 | 3.5 | 890.5 | 4.5 | 739.3 | 3.5 | 0.03248 | 0.11257 | 0.00819 | 0.10376
2855 | SRA 69 | 69kV | 614.1 | 3.5 | 385.8 | 3.7 | 531.8 | 3.5 | 0.04493 | 0.15651 | 0.11518 | 0.43714
2856 | SFS 69 | 69kV | 166.7 | 4.4 | 113.9 | 4.3 | 144.4 | 4.4 | 0.13388 | 0.58463 | 0.32731 | 1.3976
2857 | SRS 69 | 69kV | 2454.5 | 11.4 | 2152.7 | 8.2 | 2125.7 | 11.4 | 0.00356 | 0.04059 | 0.00984 | 0.05715
2859 | SJM 138 | 138kV | 934 | 2.7 | 731.3 | 3.5 | 808.8 | 2.7 | 0.03712 | 0.10043 | 0.03823 | 0.19368
2860 | SLO 138 | 138kV | 540.2 | 3 | 495.9 | 3.6 | 467 | 3 | 0.05872 | 0.17554 | 0.04304 | 0.23154
2861 | SMD 138 | 138kV | 1135.9 | 4.7 | 1102.7 | 5.6 | 982.8 | 4.7 | 0.01836 | 0.0861 | 0.0113 | 0.09541
2862 | SMD 69 | 69kV | 481.9 | 9.3 | 629 | 9.9 | 417 | 9.3 | 0.02229 | 0.20632 | 0.00363 | 0.0615
2864 | SPILAO-SC138 | 138kV | 2147.3 | 6.4 | 2208.8 | 7.9 | 1859.3 | 6.4 | 0.00718 | 0.04601 | 0.00278 | 0.04269
2866 | TBO 138 | 138kV | 1630.8 | 4.3 | 1500 | 5 | 1412.2 | 4.3 | 0.01395 | 0.05971 | 0.01147 | 0.07666
2870 | TJS 138 | 138kV | 2347.2 | 4.9 | 2270.7 | 5.1 | 2037.1 | 4.9 | 0.00852 | 0.04174 | 0.00838 | 0.04635
2871 | TBO 69 | 69kV | 694.9 | 4.4 | 836.6 | 4.9 | 601.8 | 4.4 | 0.0322 | 0.14025 | 0.00784 | 0.07071
2872 | TDE 138 | 138kV | 3053.3 | 6.4 | 3046 | 5.6 | 2644.6 | 6.4 | 0.00505 | 0.03236 | 0.00717 | 0.03225
2873 | TCL 138 | 138kV | 880.5 | 4.3 | 750 | 4.9 | 762.4 | 4.3 | 0.02571 | 0.11062 | 0.0291 | 0.17051
2875 | TRO 69 | 69kV | 1810.5 | 6.3 | 1740.5 | 5.2 | 1568 | 6.3 | 0.00866 | 0.05455 | 0.015 | 0.06021
2876 | TUPY---SC069 | 69kV | 1456 | 4.4 | 1021.6 | 4.4 | 1260.8 | 4.4 | 0.01511 | 0.067 | 0.03536 | 0.15222
2877 | SIO 69 | 69kV | 292.4 | 2 | 183.1 | 2.5 | 253.2 | 2 | 0.15007 | 0.30729 | 0.31144 | 0.90545
2881 | VOTVRA-SC138 | 138kV | 620.4 | 3.7 | 507 | 3.7 | 537.2 | 3.7 | 0.04199 | 0.15563 | 0.07048 | 0.25995
2882 | VRC 138 | 138kV | 648.5 | 3.7 | 538.5 | 3.8 | 561.6 | 3.7 | 0.03986 | 0.14895 | 0.06363 | 0.24036
2884 | AUG 69 | 69kV | 245.1 | 3.5 | 251.9 | 4.1 | 211.6 | 3.5 | 0.11249 | 0.39225 | 0.05742 | 0.36996
2885 | RCP 69 | 69kV | 514.5 | 3.2 | 514.7 | 4 | 445.6 | 3.2 | 0.05762 | 0.18561 | 0.02463 | 0.19465
2889 | LVR 138 | 138kV | 3052.8 | 6 | 2733.4 | 5.8 | 2643.4 | 5.9 | 0.00537 | 0.03231 | 0.00772 | 0.04355
2892 | VDA 138 | 138kV | 2114.5 | 3.9 | 2067.6 | 4.7 | 1842.4 | 3.9 | 0.01169 | 0.04583 | 0.00688 | 0.05084
2893 | VDA 69 | 69kV | 494.6 | 17.3 | 656.9 | 18.9 | 428.9 | 17.4 | 0.01169 | 0.20185 | 0.00096 | 0.05286
2895 | WEG----SC138 | 138kV | 1927.5 | 4.1 | 1677.7 | 4.7 | 1669.2 | 4.1 | 0.01239 | 0.05038 | 0.01229 | 0.07417
2897 | XXE 69 | 69kV | 1614.1 | 10 | 1919.1 | 9.6 | 1396.7 | 10.1 | 0.00614 | 0.06165 | 0.00388 | 0.03209
2899 | WETZEL-SC138 | 138kV | 3224.7 | 5.2 | 2961.5 | 5.3 | 2792.3 | 5.2 | 0.0059 | 0.03044 | 0.00714 | 0.03862
9204 | LIVRA2-RS069 | 69kV | 559.9 | 15.7 | 729.8 | 14.4 | 484.9 | 15.7 | 0.01134 | 0.17823 | 0.00588 | 0.05363
9246 | PAL13A-RS013 | 13,8kV | 341.5 | 23.4 | 473.9 | 15.9 | 295.8 | 23.4 | 0.0125 | 0.29255 | 0.01484 | 0.04675
9598 | VBA 138 | 138kV | 1281.4 | 3.3 | 1089.9 | 3.8 | 1110.6 | 3.3 | 0.02282 | 0.07463 | 0.02502 | 0.11689
9599 | ADP 138 | 138kV | 938.8 | 3.3 | 928.6 | 4.1 | 813.5 | 3.3 | 0.03076 | 0.10198 | 0.01518 | 0.11
9688 | CCO 69 | 69kV | 278.5 | 3.2 | 230.5 | 3.9 | 241.1 | 3.2 | 0.10716 | 0.34276 | 0.10766 | 0.5751
9689 | FGS 69 | 69kV | 475.8 | 3.2 | 375.2 | 3.3 | 410.5 | 3.2 | 0.06289 | 0.20052 | 0.10717 | 0.36224
9719 | TRA 138 | 138kV | 1670.8 | 3.3 | 1426.9 | 4.1 | 1465.4 | 3.4 | 0.01722 | 0.05732 | 0.01638 | 0.0909
9721 | AHG 138 | 138kV | 1706.5 | 3.9 | 1340.1 | 4.4 | 1477.8 | 3.9 | 0.01468 | 0.05673 | 0.02002 | 0.10489
9722 | IMBVOT-SC138 | 138kV | 929.8 | 3.7 | 845.7 | 4.2 | 805.2 | 3.7 | 0.02777 | 0.1039 | 0.02601 | 0.13743
9755 | TUPYBV-SC138 | 138kV | 2105 | 4.9 | 1629.7 | 5.1 | 1822.9 | 4.9 | 0.00942 | 0.04656 | 0.01653 | 0.08752
9756 | PELOT5-RS138 | 138kV | 1805.7 | 6.3 | 1978.6 | 6 | 1563.7 | 6.3 | 0.00869 | 0.0547 | 0.00754 | 0.04017
9813 | VENTO--RS069 | 69kV | 510.5 | 8.2 | 603.4 | 9 | 442.1 | 8.2 | 0.02363 | 0.19444 | 0.00756 | 0.10524
9814 | CASSIN-RS034 | 34,5kV | 496.3 | 8.5 | 25.1 | 4.3 | 429.8 | 8.5 | 0.02349 | 0.20013 | 2.6603 | 11.2283
9839 | CIS 13A T1 | 13,8kV | 155.4 | 10.4 | 201.4 | 10.5 | 134.6 | 10.4 | 0.06142 | 0.64041 | 0.01818 | 0.20179
9842 | ACA 138 | 138kV | 1527.5 | 3.8 | 1213.7 | 4.4 | 1322.8 | 3.8 | 0.01666 | 0.06331 | 0.02113 | 0.11449
9845 | ICA 69 | 69kV | 843.7 | 3.5 | 455.9 | 3.7 | 730.7 | 3.5 | 0.03241 | 0.11401 | 0.10731 | 0.40706
9846 | MCR 138 | 138kV | 477.1 | 2.9 | 409 | 3.6 | 413.1 | 2.9 | 0.06753 | 0.19841 | 0.06224 | 0.30964
9859 | SENAND-RS138 | 138kV | 833.9 | 7.3 | 922.5 | 8.7 | 722.2 | 7.3 | 0.01621 | 0.11882 | 0.00468 | 0.08543
9860 | SENAND-RS034 | 34,5kV | 718.7 | 11.8 | 21.7 | 424.8 | 622.4 | 11.8 | 0.01173 | 0.13865 | 0.0091 | 13.5531
9927 | JSL 138 | 138kV | 1898.7 | 4.1 | 1652.5 | 4.9 | 1644.3 | 4.1 | 0.0124 | 0.05119 | 0.01173 | 0.07545
9981 | TRD 69 | 69kV | 719.2 | 2.3 | 492.1 | 2.7 | 622.9 | 2.3 | 0.05547 | 0.1275 | 0.10429 | 0.31541
9983 | CBU 138 | 138kV | 1097.5 | 4.2 | 1060.2 | 5.1 | 950.5 | 4.2 | 0.02095 | 0.08867 | 0.01206 | 0.10042
9993 | RATONE-SC138 | 138kV | 2623.2 | 8.6 | 2732.6 | 8.1 | 2272.1 | 8.6 | 0.0044 | 0.03787 | 0.00458 | 0.03324
10114 | REBCASEOL034 | 34,5kV | 670.7 | 8.6 | 2 | 1.1 | 580.8 | 8.6 | 0.01725 | 0.1481 | 101.883 | 110.036
10121 | SENANDEOL034 | 34,5kV | 777.8 | 16.4 | 2 | 1.1 | 673.6 | 16.4 | 0.0078 | 0.12833 | 99.2836 | 112.327
34139 | CIS 34,5 | 34,5kV | 69.2 | 12.5 | 82.5 | 12.9 | 59.9 | 12.5 | 0.11555 | 1.4403 | 0.05026 | 0.74321
34649 | SCA 69 T12 | 69kV | 97.9 | 3.4 | 63 | 3.4 | 90.5 | 3.3 | 0.28949 | 0.98005 | 0.78032 | 2.7402
34650 | SCA 23 T12 | 23kV | 66.7 | 4.6 | 92.9 | 4.7 | 63.5 | 4.3 | 0.32003 | 1.4642 | 0.04446 | 0.50405
34795 | JCP 13 T12 | 13,8kV | 80.7 | 7.1 | 99.9 | 7.6 | 69.9 | 7.1 | 0.17197 | 1.2266 | 0.0462 | 0.52465
34808 | BNE 13A T1 | 13,8kV | 71.7 | 10.8 | 82.2 | 10.5 | 62.1 | 10.8 | 0.12896 | 1.3879 | 0.08802 | 0.85912
34813 | TRD 13 T1 | 13,8kV | 139 | 6.7 | 148.1 | 7.5 | 120.4 | 6.7 | 0.10639 | 0.71168 | 0.05601 | 0.58415
34815 | JVA 13 T123 | 13,8kV | 218.1 | 5.4 | 248.8 | 6.4 | 188.9 | 5.4 | 0.08294 | 0.45097 | 0.01908 | 0.28979
34818 | SGO 13 T1 | 13,8kV | 134.2 | 10.4 | 152.8 | 12 | 116.3 | 10.4 | 0.07141 | 0.74153 | 0.02 | 0.474
34827 | MEA 69 | 69kV | 460.9 | 1.8 | 296.2 | 2.4 | 399.1 | 1.8 | 0.10458 | 0.19012 | 0.18555 | 0.55254
34828 | LMR 69 | 69kV | 348.2 | 2 | 203.7 | 2.5 | 301.5 | 2 | 0.13084 | 0.25567 | 0.29201 | 0.85368
34829 | LMR 13AB T12 | 13,8kV | 136.8 | 5 | 151 | 5.9 | 118.5 | 5 | 0.14376 | 0.71682 | 0.04559 | 0.52499
34830 | CSL 69 | 69kV | 595.5 | 1.9 | 396.4 | 2.5 | 515.7 | 1.9 | 0.07706 | 0.14921 | 0.1307 | 0.40266
34831 | CSL 13A T1 | 13,8kV | 190.2 | 4.7 | 212.2 | 5.6 | 164.7 | 4.7 | 0.109 | 0.51431 | 0.03176 | 0.36311
34832 | EAE 69 | 69kV | 596.2 | 1.9 | 396.5 | 2.5 | 516.3 | 1.9 | 0.07706 | 0.14898 | 0.13075 | 0.40308
34833 | USA 69 | 69kV | 549.4 | 1.9 | 357.1 | 2.4 | 475.8 | 1.9 | 0.08474 | 0.16107 | 0.1506 | 0.4545
34834 | USA 13 T123 | 13,8kV | 159.9 | 4.9 | 176.2 | 5.8 | 138.4 | 4.9 | 0.1243 | 0.61311 | 0.03955 | 0.45204
34837 | ICA 13 T12 | 13,8kV | 236.7 | 8.3 | 266.7 | 9.6 | 205 | 8.3 | 0.05053 | 0.41939 | 0.016 | 0.27998
34838 | MUA 69 | 69kV | 432 | 2.9 | 234.8 | 3.4 | 374.1 | 2.9 | 0.07598 | 0.21867 | 0.21051 | 0.78791
34839 | MUA 13 T1 | 13,8kV | 160.2 | 5.3 | 183.2 | 6 | 138.7 | 5.3 | 0.11489 | 0.61352 | 0.0381 | 0.38802
34848 | BMW 138 | 138kV | 1528.8 | 3.8 | 1168.2 | 4.2 | 1323.9 | 3.8 | 0.01667 | 0.06325 | 0.02633 | 0.12326
34939 | A#SIDFLA69B | 69kV | 1594.7 | 4.9 | 1006.6 | 4.4 | 1381.1 | 4.9 | 0.0126 | 0.06143 | 0.04073 | 0.1678
34970 | BBS 34 | 34,5kV | 117.4 | 3.4 | 79.4 | 4.3 | 101.6 | 3.4 | 0.24127 | 0.81724 | 0.37025 | 2.0448
34971 | BBS 13 T123 | 13,8kV | 83.3 | 4.5 | 110.5 | 4.9 | 72.2 | 4.5 | 0.26135 | 1.171 | 0.01808 | 0.31821
41088 | LIV2-1-RS013 | 13,8kV | 291.3 | 12.4 | 139.4 | 8.9 | 252.3 | 12.4 | 0.02755 | 0.3422 | 0.18521 | 1.4544
70800 | VPT 69 | 69kV | 466.7 | 11 | 582 | 9.9 | 404.7 | 11 | 0.01948 | 0.21339 | 0.01313 | 0.08664
70801 | VPT 23 | 23kV | 75.9 | 12.1 | 102 | 12.1 | 65.8 | 12.1 | 0.10848 | 1.3124 | 0.02514 | 0.30558
72162 | CERGAL 69 | 69kV | 1744.6 | 6 | 1588 | 5.2 | 1510.9 | 6 | 0.00936 | 0.05655 | 0.017 | 0.07241
72163 | IAA 69 | 69kV | 247.5 | 2.9 | 157 | 3.5 | 214.3 | 2.9 | 0.1308 | 0.38227 | 0.2691 | 1.0716
72164 | IAA 23A T1 | 23kV | 125.2 | 4.7 | 147.4 | 5.4 | 108.4 | 4.7 | 0.1656 | 0.78117 | 0.03826 | 0.4386
72165 | BRO 69 | 69kV | 111.9 | 2.6 | 65.2 | 3.3 | 96.9 | 2.6 | 0.32088 | 0.83446 | 0.69006 | 2.7356
72168 | VDA 23B T2 | 23kV | 160.8 | 10 | 207.6 | 10.2 | 139.1 | 10 | 0.06194 | 0.61889 | 0.01781 | 0.19959
72170 | BQB 13C T3 | 13,8kV | 177.1 | 12.4 | 143.8 | 21 | 153.4 | 12.4 | 0.04528 | 0.56271 | 0.00887 | 0.95838
72179 | TJS 23A T1 | 23kV | 156.7 | 12.7 | 207.5 | 12.8 | 135.7 | 12.7 | 0.05013 | 0.6362 | 0.01263 | 0.16881
72183 | IAA 23B T2 | 23kV | 96.7 | 6.6 | 111.3 | 8.1 | 83.7 | 6.6 | 0.15489 | 1.0224 | 0.02025 | 0.62926
72187 | JVU-138 | 138kV | 4397.3 | 5.9 | 4709.3 | 6.1 | 3807.6 | 5.9 | 0.00383 | 0.02242 | 0.00261 | 0.01803
72188 | JVU 34 T2 | 34,5kV | 153.4 | 11.1 | 206.6 | 11.3 | 132.9 | 11.1 | 0.05863 | 0.64911 | 0.01046 | 0.14812
72382 | FBO 69 | 69kV | 224.6 | 5.3 | 185.2 | 4.2 | 194.6 | 5.4 | 0.08185 | 0.43769 | 0.2108 | 0.70148
72383 | FBO 23T12 | 23kV | 131.3 | 6.9 | 163.2 | 7.4 | 113.8 | 6.9 | 0.10971 | 0.75342 | 0.02756 | 0.31503
72406 | TBI 69 | 69kV | 224.2 | 5.3 | 184.7 | 4.2 | 194.3 | 5.3 | 0.08215 | 0.43839 | 0.2114 | 0.70378
72407 | ISS 23A T123 | 23kV | 276.1 | 7.5 | 316.4 | 8.2 | 239.1 | 7.5 | 0.04756 | 0.35901 | 0.01952 | 0.22313
72415 | A# PBS UTA | 69kV | 138.3 | 4.1 | 90.9 | 4.1 | 119.7 | 4.1 | 0.17295 | 0.70222 | 0.44027 | 1.7998
72416 | PBS 69 | 69kV | 138.3 | 4.1 | 90.9 | 4.1 | 119.7 | 4.1 | 0.17305 | 0.70232 | 0.44037 | 1.7999
72417 | UTA 69 | 69kV | 138.1 | 4.1 | 90.8 | 4.1 | 119.6 | 4.1 | 0.17325 | 0.70292 | 0.44087 | 1.8023
72418 | UTA 13AC T13 | 13,8kV | 80.7 | 5.6 | 100.1 | 6.1 | 69.8 | 5.6 | 0.21855 | 1.2204 | 0.04526 | 0.51739
80066 | CBU 13C T3 | 13,8kV | 155.1 | 17.6 | 212.4 | 15.4 | 134.3 | 17.6 | 0.03666 | 0.64374 | 0.01851 | 0.12217
80069 | JSL 13D T4 | 13,8kV | 186.1 | 18.2 | 234.2 | 19 | 161.2 | 18.2 | 0.02941 | 0.53649 | 0.00858 | 0.20593
80072 | JRL 13B T2 | 13,8kV | 156.5 | 21.2 | 130.9 | 28.6 | 135.5 | 21.2 | 0.03015 | 0.63823 | 0.01976 | 1.0131
80146 | CBU 23 T4 | 23kV | 143.9 | 9.4 | 186.9 | 9.6 | 124.6 | 9.4 | 0.07367 | 0.69104 | 0.01917 | 0.2148
85321 | PCH IRANI 69 | 69kV | 464.8 | 4 | 475 | 4.8 | 402.5 | 4 | 0.05267 | 0.20858 | 0.02396 | 0.20101
85322 | PCH IRANO6,9 | 6,9kV | 238.8 | 9.9 | 182.7 | 19.4 | 206.8 | 9.9 | 0.04228 | 0.41657 | 0 | 0.80645
85323 | RCO 13E T5 | 13,8kV | 244 | 24 | 315.7 | 19.4 | 211.4 | 24 | 0.01706 | 0.4094 | 0.01469 | 0.1303
85327 | ICO 13A T1 | 13,8kV | 194.4 | 10.6 | 264 | 10.6 | 168.4 | 10.6 | 0.04814 | 0.51216 | 0.01018 | 0.10725
85331 | TDE 13B T2 | 13,8kV | 240.5 | 23.3 | 320.2 | 21.9 | 208.3 | 23.3 | 0.0178 | 0.41539 | 0.00706 | 0.10524
85332 | TJS 23B T2 | 23kV | 228.2 | 12.2 | 301.7 | 12 | 202.5 | 11.8 | 0.03579 | 0.43684 | 0.01022 | 0.13867
85334 | TDE 13A T1 | 13,8kV | 158.8 | 11 | 205.8 | 11 | 137.5 | 11 | 0.05706 | 0.62722 | 0.01797 | 0.19704
85339 | INE 13A T1 | 13,8kV | 232.9 | 12.8 | 310.7 | 12.6 | 201.7 | 12.8 | 0.03348 | 0.428 | 0.00972 | 0.10659
85347 | PBO 13A T1 | 13,8kV | 204.9 | 11.3 | 280.1 | 10.9 | 177.5 | 11.3 | 0.04302 | 0.48622 | 0.01179 | 0.09444
85351 | BQB 13A T1 | 13,8kV | 155.8 | 12.6 | 128.6 | 19.8 | 134.9 | 12.6 | 0.05068 | 0.63992 | 0.01607 | 1.0499
85354 | RCO 13D T4 | 13,8kV | 253.1 | 22.1 | 296.7 | 15.3 | 219.2 | 22.1 | 0.01786 | 0.39475 | 0.03042 | 0.21931
85358 | RNO 13A T1 | 13,8kV | 148.1 | 8.6 | 192.3 | 8.8 | 128.3 | 8.6 | 0.07767 | 0.67065 | 0.01985 | 0.20854
85361 | SBS 13A T1 | 13,8kV | 153.3 | 15.2 | 207.6 | 13.4 | 132.7 | 15.2 | 0.0428 | 0.65104 | 0.0221 | 0.13853
85363 | SBS 13B T2 | 13,8kV | 146.2 | 17.1 | 191.5 | 18.1 | 126.6 | 17.1 | 0.03992 | 0.68285 | 0.00653 | 0.19815
85367 | MFA 13A T1 | 13,8kV | 271.3 | 9 | 243 | 13.9 | 234.8 | 9 | 0.04052 | 0.36643 | 0.00745 | 0.49799
85368 | MFA 34 | 34,5kV | 202.6 | 9.5 | 266.3 | 9.9 | 175.4 | 9.5 | 0.05151 | 0.49095 | 0.01064 | 0.13869
85382 | PCS 13A T1 | 13,8kV | 213.4 | 10.3 | 161.4 | 18.1 | 184.8 | 10.3 | 0.04524 | 0.46632 | 0.01219 | 0.92305
85385 | GRM 34AB T12 | 34,5kV | 479.4 | 8.6 | 627.1 | 8.9 | 415.1 | 8.6 | 0.02417 | 0.20721 | 0.00478 | 0.06099
85393 | IFA 23AB T12 | 23kV | 298 | 11.2 | 391 | 10.7 | 258 | 11.2 | 0.02982 | 0.33422 | 0.01172 | 0.09516
85395 | PRA 34G TM7 | 34,5kV | 247.8 | 10.6 | 297.7 | 11 | 214.6 | 10.6 | 0.038 | 0.40168 | 0.01505 | 0.20023
85401 | IFA 13C T3 | 13,8kV | 229.4 | 10.9 | 304.9 | 10.9 | 198.7 | 10.9 | 0.03984 | 0.43408 | 0.01054 | 0.11178
85402 | CMB 13A T1 | 13,8kV | 226 | 16.3 | 298.5 | 13.8 | 195.7 | 16.3 | 0.02718 | 0.44166 | 0.01855 | 0.11927
85406 | BQE 23B T2 | 23kV | 158.8 | 10.4 | 205.1 | 10.5 | 137.5 | 10.4 | 0.06003 | 0.62704 | 0.0184 | 0.20186
85409 | PRA 13A T1 | 13,8kV | 161.3 | 10.8 | 208.6 | 10.9 | 139.7 | 10.8 | 0.05702 | 0.61734 | 0.01769 | 0.19751
85422 | BGA 23G T78 | 23kV | 287.6 | 16.2 | 285.1 | 20.6 | 249.1 | 16.2 | 0.02144 | 0.34704 | 0.00823 | 0.35684
85425 | TDE 13C T3 | 13,8kV | 163.2 | 10.9 | 218.1 | 10.7 | 141.3 | 10.9 | 0.05616 | 0.61022 | 0.01605 | 0.14926
85433 | BND 23B T2 | 23kV | 224 | 11.2 | 281.3 | 11.3 | 194 | 11.2 | 0.03959 | 0.4447 | 0.01523 | 0.17278
85437 | RSD 23C T3 | 23kV | 158.3 | 21.1 | 219.4 | 16.8 | 137.1 | 21.1 | 0.02996 | 0.63097 | 0.02111 | 0.10273
85444 | TCL 23AB T12 | 23kV | 196.6 | 8.6 | 251 | 8.8 | 170.2 | 8.6 | 0.05895 | 0.5053 | 0.01732 | 0.17692
85446 | RCO 13F T6 | 13,8kV | 248 | 21.9 | 324.7 | 15.2 | 214.8 | 21.9 | 0.01836 | 0.4028 | 0.02383 | 0.1164
85450 | SRS 13 T13 | 13,8kV | 155.4 | 27.5 | 159.7 | 21.3 | 134.6 | 27.5 | 0.02337 | 0.64315 | 0.04131 | 0.59066
85451 | LVR 23B T2 | 23kV | 149 | 11 | 189.8 | 10.8 | 129 | 10.9 | 0.06097 | 0.66831 | 0.02372 | 0.23688
85459 | LVR 23C T3 | 23kV | 164.8 | 23.7 | 219 | 23.8 | 142.7 | 23.6 | 0.02562 | 0.60636 | 0.00601 | 0.15608
85464 | SJM 23 | 23kV | 193.5 | 7.8 | 238.8 | 7.9 | 167.6 | 7.8 | 0.06593 | 0.51246 | 0.02569 | 0.22164
85465 | LAI 23A T1 | 23kV | 165 | 12.2 | 215.8 | 12.4 | 142.9 | 12.2 | 0.04954 | 0.60397 | 0.01293 | 0.17743
85469 | CCI 23AB T12 | 23kV | 367.3 | 10.3 | 496.5 | 10.3 | 317.9 | 10.3 | 0.02632 | 0.271 | 0.00564 | 0.05918
85479 | VDA 23A T1 | 23kV | 243.8 | 11.3 | 318.4 | 11.6 | 210.3 | 11.3 | 0.03625 | 0.40852 | 0.00861 | 0.11822
85482 | CDR 23AB T12 | 23kV | 298.1 | 8.5 | 413.2 | 8.7 | 258.2 | 8.5 | 0.03915 | 0.33315 | 0.0044 | 0.05523
85485 | HOE 23C T3 | 23kV | 184 | 9.7 | 158 | 14.7 | 160.1 | 9.7 | 0.05554 | 0.54073 | 0.01775 | 0.81834
85489 | CNS 23 T1 | 23kV | 178.5 | 12.7 | 239.3 | 10.6 | 154.6 | 12.7 | 0.04382 | 0.55841 | 0.03024 | 0.13148
85490 | PRA 13B T2 | 13,8kV | 161.3 | 10.8 | 208.6 | 10.9 | 139.7 | 10.8 | 0.05702 | 0.61734 | 0.01769 | 0.19751
85497 | CDS 23A | 23kV | 154.5 | 10.2 | 194.8 | 10.5 | 133.8 | 10.2 | 0.06292 | 0.64417 | 0.01979 | 0.24526
85498 | JSC 13AB T12 | 13,8kV | 263.5 | 10.9 | 312 | 10.9 | 228.2 | 10.9 | 0.0346 | 0.37794 | 0.01834 | 0.20152
85503 | PMS 23 | 23kV | 192.9 | 7.9 | 264.9 | 5.8 | 167.1 | 7.9 | 0.06509 | 0.51422 | 0.06356 | 0.08745
85506 | SLO 23 | 23kV | 187.5 | 6.3 | 255.6 | 4.9 | 161.5 | 6.3 | 0.08363 | 0.52682 | 0.066 | 0.09091
85510 | PZO 23 T3 | 23kV | 176.8 | 11 | 237.5 | 11 | 153.1 | 11 | 0.05122 | 0.56324 | 0.01179 | 0.13143
85514 | XXE 23D T4 | 23kV | 193.3 | 12.1 | 241.5 | 12.8 | 166.6 | 12.3 | 0.04248 | 0.51565 | 0.0129 | 0.20205
85520 | SMD 23CD T34 | 23kV | 308.2 | 8.4 | 382.7 | 8.9 | 266.6 | 8.5 | 0.03815 | 0.32219 | 0.01133 | 0.13381
85524 | LGA 13A T1 | 13,8kV | 127.5 | 6.3 | 161.6 | 6.7 | 110.4 | 6.3 | 0.12367 | 0.77455 | 0.02844 | 0.28681
85527 | PLA 13A T1 | 13,8kV | 156 | 10.6 | 201.7 | 10.6 | 135.1 | 10.6 | 0.0604 | 0.63837 | 0.01865 | 0.20379
85531 | QLO 23 | 23kV | 214.6 | 13 | 293.7 | 10.9 | 185.8 | 13 | 0.03565 | 0.46472 | 0.02183 | 0.08775
85532 | INE 13C T3 | 13,8kV | 159.6 | 13.2 | 217.5 | 13.3 | 138.2 | 13.2 | 0.04719 | 0.62485 | 0.00928 | 0.12589
85533 | PLA 13B T2 | 13,8kV | 165 | 10.6 | 224.5 | 10.6 | 142.9 | 10.6 | 0.0569 | 0.60327 | 0.01137 | 0.12397
85536 | AQUIBATA 138 | 138kV | 938.2 | 3.3 | 928.4 | 4.1 | 812.9 | 3.3 | 0.03078 | 0.10205 | 0.01514 | 0.10993
85537 | BQB 13B T2 | 13,8kV | 158.3 | 21.4 | 134.6 | 25.7 | 137.1 | 21.4 | 0.02952 | 0.63094 | 0.02762 | 0.96555
85539 | SBB 13A T1 | 13,8kV | 166.2 | 9.2 | 209.8 | 9.6 | 143.7 | 9.3 | 0.06483 | 0.59822 | 0.01842 | 0.22366
85540 | IBA 13D T4 | 13,8kV | 131.5 | 9.2 | 180.7 | 9.3 | 113.9 | 9.2 | 0.08204 | 0.7562 | 0.0125 | 0.13852
85544 | IBA 13C T3 | 13,8kV | 131.2 | 9.2 | 180.3 | 9.4 | 113.6 | 9.2 | 0.08215 | 0.75782 | 0.0125 | 0.13884
85553 | BRB 23AB T12 | 23kV | 329.4 | 8.4 | 415.7 | 8.7 | 284.8 | 8.4 | 0.03607 | 0.30141 | 0.01024 | 0.11326
85554 | JSL 13C T3 | 13,8kV | 158.2 | 11.9 | 210.9 | 12.1 | 137 | 11.9 | 0.05292 | 0.62993 | 0.01174 | 0.15807
85557 | ISL 13A T1 | 13,8kV | 231.4 | 20.8 | 309.5 | 16.8 | 200.4 | 20.8 | 0.02073 | 0.43156 | 0.01626 | 0.10434
85562 | PCS 13B T2 | 13,8kV | 232.4 | 14.5 | 307 | 12.5 | 201.2 | 14.5 | 0.02964 | 0.42931 | 0.01878 | 0.11551
85571 | BBV 23AB T12 | 23kV | 350.9 | 13 | 327.6 | 16.8 | 303.9 | 13 | 0.02188 | 0.2841 | 0.01063 | 0.34598
85583 | ICO 13B T2 | 13,8kV | 193.5 | 10.6 | 262.6 | 10.6 | 167.6 | 10.6 | 0.04845 | 0.5146 | 0.0102 | 0.10802
85592 | JIU 13A T1 | 13,8kV | 217.3 | 10.5 | 288.8 | 10.6 | 188.2 | 10.5 | 0.04366 | 0.45806 | 0.01054 | 0.11818
85594 | JRL 138 | 138kV | 1833.3 | 4.7 | 1604.4 | 5.3 | 1587.7 | 4.7 | 0.01145 | 0.05333 | 0.01194 | 0.07705
85595 | JRL 13A T1 | 13,8kV | 157.2 | 12.2 | 129.6 | 19.2 | 136.2 | 12.2 | 0.05205 | 0.63383 | 0.01637 | 1.0448
85597 | IIA 23A T1 | 23kV | 237.5 | 22.6 | 316.8 | 17.6 | 205.7 | 22.6 | 0.01862 | 0.42059 | 0.01651 | 0.10434
85599 | IAL 23AB T12 | 23kV | 325.9 | 11.2 | 434.2 | 10.5 | 282.2 | 11.2 | 0.02736 | 0.3056 | 0.01064 | 0.07665
85606 | OAS 13A T1 | 13,8kV | 169.4 | 10.4 | 218.9 | 10.7 | 146.7 | 10.4 | 0.05628 | 0.58774 | 0.01498 | 0.18929
85607 | P,ALTO 6.9 | 6,9kV | 244.2 | 11.9 | 196.8 | 22.2 | 211.4 | 11.9 | 0.03424 | 0.40813 | 0 | 0.7065
85612 | TBO 23A T1 | 23kV | 391.4 | 5.9 | 236.5 | 8.1 | 338.9 | 5.9 | 0.04241 | 0.25196 | 0.0704 | 0.75504
85615 | EQV UCR 69 | 69kV | 295.6 | 2.3 | 311.4 | 2.9 | 254.3 | 2.3 | 0.13467 | 0.3103 | 0.04118 | 0.28679
85616 | CIS 13B T2 | 13,8kV | 127.8 | 10.6 | 155.8 | 10.7 | 110.6 | 10.6 | 0.07377 | 0.77906 | 0.032 | 0.35905
85623 | BND 23A T1 | 23kV | 162.5 | 30 | 205.2 | 25.8 | 140.7 | 30 | 0.02049 | 0.6151 | 0.01574 | 0.23049
85624 | PCHRIOTIG 23 | 23kV | 15.9 | 14.5 | 24 | 9.1 | 17.5 | 10.6 | 0.43289 | 6.2644 | 0.43429 | 2.5425
85627 | PCHF,SER 6.9 | 6,9kV | 175.8 | 14.7 | 44.8 | 0.4 | 152.3 | 14.7 | 0.03863 | 0.56737 | 6.0835 | 1.4717
85628 | RSD 23D T4 | 23kV | 233 | 11.9 | 320.6 | 12 | 201.7 | 11.9 | 0.03596 | 0.42774 | 0.00559 | 0.07705
85635 | FGS 23 | 23kV | 180.1 | 7.2 | 181.4 | 8.1 | 156.4 | 7.2 | 0.07596 | 0.54991 | 0.05124 | 0.54455
85637 | PCH FGS 23 | 23kV | 69.6 | 2.3 | 41.9 | 3.1 | 60.3 | 2.3 | 0.57228 | 1.3171 | 1.0613 | 4.1834
85639 | FAA 13A T1 | 13,8kV | 234.5 | 12.8 | 316.1 | 12.8 | 203.1 | 12.8 | 0.03329 | 0.42506 | 0.00733 | 0.09597
85642 | JPM 13A T1 | 13,8kV | 156.7 | 12.2 | 212.7 | 12.3 | 135.7 | 12.2 | 0.0521 | 0.63586 | 0.01043 | 0.13415
85644 | JSC 69C T3 | 69kV | 528.9 | 9.1 | 583.7 | 9.4 | 458 | 9.1 | 0.02055 | 0.18796 | 0.01326 | 0.13519
85653 | CSC 138 | 138kV | 855.4 | 3.4 | 811.2 | 4.2 | 741.1 | 3.4 | 0.03271 | 0.11224 | 0.01976 | 0.13551
85654 | CSC 69 | 69kV | 522.6 | 4.2 | 650.2 | 4.7 | 452.6 | 4.3 | 0.04384 | 0.18627 | 0.0086 | 0.07877
85657 | PRE 23A T1 | 23kV | 223.6 | 11.5 | 292.1 | 11.6 | 193.6 | 11.5 | 0.03878 | 0.4456 | 0.01089 | 0.13195
85660 | CCN 23A T1 | 23kV | 150.1 | 9.5 | 204.8 | 9.7 | 130.1 | 9.5 | 0.06986 | 0.6627 | 0.01063 | 0.13328
85664 | PGI 23A T1 | 23kV | 167.3 | 15.1 | 219.6 | 15.6 | 144.1 | 15.2 | 0.03946 | 0.59643 | 0.00867 | 0.16367
85666 | RSL 69 | 69kV | 704.6 | 4.2 | 674.4 | 4.4 | 610.1 | 4.2 | 0.03261 | 0.13813 | 0.03236 | 0.15772
85667 | INA 69 | 69kV | 130.6 | 3 | 85 | 3.5 | 113.1 | 3.1 | 0.23864 | 0.72775 | 0.49491 | 1.9349
85673 | PRA 13C T3 | 13,8kV | 172 | 12 | 230.4 | 12.2 | 149 | 12 | 0.04811 | 0.57923 | 0.01038 | 0.13904
85678 | CZL 69 | 69kV | 194.1 | 7.2 | 159.8 | 5.1 | 172.1 | 7 | 0.07045 | 0.51032 | 0.21899 | 0.84613
85679 | PERDIGCZL138 | 138kV | 937.4 | 3.5 | 575.2 | 3.7 | 813.6 | 3.5 | 0.02963 | 0.10248 | 0.07708 | 0.29891
85684 | BQE 23C T3 | 23kV | 237.9 | 19.3 | 352.2 | 14.5 | 206.1 | 19.3 | 0.02172 | 0.4197 | 0.01502 | 0.01041
85689 | ISL 13B T2 | 13,8kV | 159.8 | 22.8 | 212.4 | 20.9 | 138.4 | 22.8 | 0.02748 | 0.62534 | 0.01253 | 0.15985
85719 | JIU 13B T2 | 13,8kV | 183.9 | 12.8 | 234.6 | 12.9 | 159.2 | 12.8 | 0.04239 | 0.54226 | 0.01433 | 0.19052
85720 | GVA 13A T1 | 13,8kV | 149.5 | 11.3 | 198.7 | 11.4 | 129.4 | 11.3 | 0.0589 | 0.66652 | 0.01367 | 0.17129
85724 | TA-JVQ 13B | 13,8kV | 265 | 19.7 | 51.6 | 151.7 | 229.5 | 19.7 | 0.01915 | 0.37683 | 1.64e-09 | 5.0587
85725 | TA-JVQ 13C | 13,8kV | 268.3 | 55.7 | 54.4 | 412.1 | 232.4 | 55.7 | 0.00669 | 0.37264 | 1.46e-09 | 4.7692
85729 | VRC 23A T1 | 23kV | 139.1 | 12.8 | 175.4 | 12.3 | 120.4 | 12.8 | 0.0561 | 0.71687 | 0.02679 | 0.27056
85736 | PCH SGOES138 | 138kV | 1385 | 3.2 | 1160.8 | 4 | 1218.1 | 3.2 | 0.02156 | 0.06891 | 0.02048 | 0.11494
85737 | PCH SGOES 13 | 13,8kV | 279.8 | 13.1 | 285.8 | 25.5 | 283.2 | 14.9 | 0.02726 | 0.3563 | 0 | 0.43876
85747 | JRL 34C T3 | 34,5kV | 207.7 | 19.8 | 278.5 | 14.7 | 179.9 | 19.8 | 0.02425 | 0.48083 | 0.02464 | 0.11296
85750 | CDI 23A T1 | 23kV | 144.4 | 15.8 | 193.6 | 14.7 | 125.1 | 15.8 | 0.04367 | 0.69095 | 0.01801 | 0.16425
85758 | IOA 13A T1 | 13,8kV | 132.7 | 8.9 | 177.6 | 9.1 | 114.9 | 8.9 | 0.08462 | 0.74909 | 0.01567 | 0.18101
85766 | PPA 13A T1 | 13,8kV | 157 | 17.8 | 215 | 14.8 | 136 | 17.8 | 0.03573 | 0.63595 | 0.02259 | 0.12049
85770 | JPI 13A T1 | 13,8kV | 173.2 | 13.2 | 238.7 | 13.2 | 150 | 13.2 | 0.04357 | 0.5757 | 0.00755 | 0.10205
85774 | PCHSSEBAST69 | 69kV | 186.3 | 3.7 | 190.6 | 4.3 | 160.6 | 3.7 | 0.13941 | 0.51847 | 0.07796 | 0.49099
85779 | IBA 13B T2 | 13,8kV | 136.8 | 9.1 | 187.9 | 9.3 | 118.5 | 9.1 | 0.07944 | 0.72669 | 0.0123 | 0.13434
85781 | KLABIN_OCA69 | 69kV | 357.1 | 5.3 | 384.6 | 5 | 309.9 | 5.3 | 0.05196 | 0.27521 | 0.04944 | 0.21551
85782 | KLABIN_OCA13 | 13,8kV | 344.8 | 12.6 | 283.7 | 19.8 | 298.9 | 12.6 | 0.02298 | 0.28909 | 0.00755 | 0.47822
85784 | SCO 69 | 69kV | 143.5 | 4 | 102.4 | 3.6 | 130.7 | 3.9 | 0.16974 | 0.67603 | 0.45378 | 1.5399
85785 | SCO 23 | 23kV | 86.3 | 6.7 | 110.6 | 7.7 | 78.5 | 6.6 | 0.17203 | 1.1455 | 0.0165 | 0.50682
85788 | KLAB,CP 138 | 138kV | 1166.9 | 4.4 | 653.9 | 4.3 | 1006.8 | 4.2 | 0.01902 | 0.08356 | 0.06347 | 0.27963
85790 | PCH B,ESC 23 | 23kV | 40.8 | 1.4 | 23.6 | 1.8 | 35 | 1.4 | 1.4375 | 1.9867 | 3.1767 | 7.1771
85795 | PCHRODEIO 69 | 69kV | 213 | 3.3 | 221.4 | 4.5 | 184.4 | 3.3 | 0.1345 | 0.44973 | 0.02471 | 0.42283
85796 | NGS 13D T4 | 13,8kV | 153.3 | 11.2 | 204.8 | 11.4 | 132.8 | 11.2 | 0.05792 | 0.64953 | 0.01241 | 0.1602
85803 | FAA 13B T2 | 13,8kV | 234.5 | 12.8 | 316.1 | 12.8 | 203.1 | 12.8 | 0.03329 | 0.42506 | 0.00733 | 0.09597
85805 | NGS 23AB T12 | 23kV | 278.8 | 11.2 | 360.4 | 11.2 | 241.5 | 11.2 | 0.032 | 0.35723 | 0.00996 | 0.11462
85811 | PCHS,ANA 34 | 34,5kV | 150.7 | 5 | 162.9 | 6.1 | 129.4 | 5 | 0.13077 | 0.65071 | 0.03724 | 0.50421
85813 | PCHFARTUR 34 | 34,5kV | 124.6 | 4 | 151.7 | 4.5 | 106.6 | 4 | 0.19417 | 0.77879 | 0.03253 | 0.35376
85815 | PCHCOQUEI 34 | 34,5kV | 111.1 | 3.5 | 129.3 | 4.1 | 95.2 | 3.5 | 0.24725 | 0.86528 | 0.0531 | 0.50432
85817 | PCHB,CLARA34 | 34,5kV | 97.5 | 3 | 104.8 | 3.6 | 83.7 | 3 | 0.32519 | 0.97255 | 0.11206 | 0.79575
85827 | ADAMI 138 | 138kV | 924.7 | 3.4 | 743.1 | 4.4 | 802.4 | 3.4 | 0.03012 | 0.10387 | 0.0297 | 0.18629
85829 | CREMER 69 | 69kV | 697.2 | 2.8 | 449 | 3.1 | 603.8 | 2.8 | 0.04837 | 0.13503 | 0.10817 | 0.36597
85830 | ALTONA 69 | 69kV | 758.8 | 2.9 | 497.1 | 3.1 | 657.1 | 2.9 | 0.04287 | 0.12463 | 0.09857 | 0.32536
85832 | REA 13 | 13,8kV | 549.4 | 14.3 | 534.3 | 18.2 | 459.9 | 13.8 | 0.0127 | 0.18158 | 0.00362 | 0.18507
85835 | PLA 13C T3 | 13,8kV | 168 | 12.7 | 223.6 | 12.8 | 145.5 | 12.7 | 0.04669 | 0.5934 | 0.01111 | 0.15057
85836 | PCHARVORED69 | 69kV | 399.1 | 3.7 | 387.1 | 4.7 | 345.6 | 3.7 | 0.06479 | 0.24205 | 0.03281 | 0.27375
85847 | FIS 13A T1 | 13,8kV | 283.7 | 17 | 246.7 | 23 | 245.7 | 17 | 0.02067 | 0.35185 | 0.01154 | 0.51117
85851 | BFA 23A T1 | 23kV | 161.8 | 23.5 | 217.4 | 19.7 | 140.2 | 23.5 | 0.02627 | 0.61732 | 0.01755 | 0.14372
85869 | INE 13B T2 | 13,8kV | 241.1 | 12.8 | 316.2 | 12.9 | 208.8 | 12.8 | 0.03238 | 0.4135 | 0.00866 | 0.11892
85873 | PBO 13B T2 | 13,8kV | 214.9 | 11.1 | 292.1 | 10.5 | 186.1 | 11.1 | 0.04162 | 0.46348 | 0.01395 | 0.09579
85930 | PAI 34B T2 | 34,5kV | 130 | 14.5 | 180 | 12.7 | 112.5 | 14.5 | 0.05283 | 0.76744 | 0.02541 | 0.1257
85933 | TRA 23 | 23kV | 183 | 8.2 | 232.5 | 8.5 | 158.5 | 8.2 | 0.06638 | 0.54225 | 0.01836 | 0.19667
85938 | BSP 23A T1 | 23kV | 231 | 17.9 | 310.5 | 14.2 | 200 | 17.9 | 0.02414 | 0.4323 | 0.01953 | 0.09922
85946 | TBO 23B T2 | 23kV | 225.4 | 16.1 | 300 | 13.9 | 195.2 | 16.1 | 0.02746 | 0.44274 | 0.01687 | 0.11184
85989 | PCHSSEBAS6,9 | 6,9kV | 135.8 | 11.1 | 14.1 | 0.1 | 115.6 | 10.9 | 0.066 | 0.73344 | 21.004 | 0.45429
85990 | CDS 34C | 34,5kV | 136.1 | 10.1 | 182.4 | 10.4 | 117.9 | 10.2 | 0.07204 | 0.73104 | 0.01358 | 0.17573
85997 | BNE 69 | 69kV | 263.8 | 9.2 | 311.4 | 8.2 | 228.5 | 9.2 | 0.04091 | 0.37686 | 0.03424 | 0.20282
85998 | GVL 69 | 69kV | 203.1 | 4.2 | 189.7 | 3.9 | 175.9 | 4.2 | 0.11456 | 0.47893 | 0.16611 | 0.57363
85999 | TRO 13A T1 | 13,8kV | 157.2 | 10.7 | 169.8 | 10.9 | 136.1 | 10.7 | 0.05911 | 0.63345 | 0.04288 | 0.49206
86000 | TRO 13B T2 | 13,8kV | 215.2 | 10.5 | 234.8 | 10.7 | 186.4 | 10.5 | 0.04416 | 0.46255 | 0.03018 | 0.3468
86001 | TRO 13C TM12 | 13,8kV | 196.2 | 11.6 | 249 | 11.7 | 169.9 | 11.6 | 0.04366 | 0.50788 | 0.01564 | 0.18488
86003 | SAOJOAOSUL69 | 69kV | 185.8 | 2.4 | 114 | 2.7 | 160.9 | 2.4 | 0.20893 | 0.49597 | 0.48477 | 1.4799
86005 | CUA 13A T1 | 13,8kV | 240.5 | 13 | 254 | 14.5 | 208.3 | 13 | 0.03191 | 0.41449 | 0.0177 | 0.34942
86006 | CUA 13B T2 | 13,8kV | 194.4 | 9.6 | 203.1 | 10.1 | 168.3 | 9.6 | 0.05311 | 0.51171 | 0.03891 | 0.44663
86009 | BERNECK 138 | 138kV | 779.3 | 5.3 | 747.3 | 5.2 | 674.8 | 5.3 | 0.02388 | 0.12608 | 0.02773 | 0.14207
86011 | MCR 23 | 23kV | 123.5 | 6.7 | 161.4 | 6.9 | 107 | 6.7 | 0.12023 | 0.80071 | 0.02537 | 0.23775
86012 | CUA 13C T3 | 13,8kV | 139.2 | 10.1 | 148.3 | 10.4 | 120.6 | 10.1 | 0.07102 | 0.71475 | 0.05111 | 0.58465
86013 | BQE 23D T4 | 23kV | 164.4 | 12.6 | 218.7 | 12.7 | 142.4 | 12.6 | 0.04813 | 0.60643 | 0.01159 | 0.1548
86014 | CBU 13B T2 | 13,8kV | 208.4 | 14.3 | 279.9 | 12.7 | 180.5 | 14.3 | 0.03346 | 0.47871 | 0.01741 | 0.1109
86019 | CBU 13A T1 | 13,8kV | 155.1 | 17.6 | 212.4 | 15.4 | 134.3 | 17.6 | 0.03666 | 0.64374 | 0.01851 | 0.12217
86022 | BBV 23C T3 | 23kV | 193.4 | 9.6 | 169.3 | 14.7 | 167.4 | 9.6 | 0.0535 | 0.5144 | 0.01356 | 0.73825
86023 | PZO 23 T12 | 23kV | 328.8 | 14.3 | 422.6 | 13.6 | 284.3 | 14.4 | 0.02126 | 0.30335 | 0.00993 | 0.10023
86026 | CMB 13B T2 | 13,8kV | 154 | 18.9 | 205 | 15.9 | 133.4 | 18.9 | 0.03423 | 0.64851 | 0.02328 | 0.16342
86029 | CMB 23C T3 | 23kV | 158.7 | 18.2 | 213.6 | 15.9 | 137.5 | 18.2 | 0.03462 | 0.62913 | 0.01892 | 0.14334
86035 | GRM 13D T4 | 13,8kV | 158.8 | 20.3 | 214.2 | 16.1 | 137.6 | 20.3 | 0.03095 | 0.6288 | 0.02483 | 0.14036
86037 | XXE 23FG T67 | 23kV | 440.3 | 10.9 | 581 | 10.7 | 380.8 | 10.9 | 0.0208 | 0.22617 | 0.00671 | 0.06118
86043 | BND 23C T3 | 23kV | 226.1 | 11 | 309.4 | 11 | 195.8 | 11 | 0.03999 | 0.4405 | 0.00745 | 0.08461
86044 | CCI 23C T3 | 23kV | 187.5 | 8.9 | 240.1 | 9.6 | 160.2 | 9.2 | 0.05961 | 0.53008 | 0.01216 | 0.16793
86045 | CSC 13C T3 | 13,8kV | 146.8 | 12.7 | 196.6 | 13.2 | 127.2 | 12.7 | 0.05361 | 0.67898 | 0.00808 | 0.16389
86051 | BNB 69A T1 | 69kV | 283.6 | 12.1 | 371.9 | 13.2 | 245.6 | 12.1 | 0.02914 | 0.35143 | 0.00249 | 0.10157
86056 | MRA 23 | 23kV | 155.7 | 20.8 | 207.5 | 21.8 | 134.8 | 20.8 | 0.03078 | 0.64159 | 0.00473 | 0.16083
86062 | BRB 23C T3 | 23kV | 159.1 | 11.7 | 201 | 11.9 | 137.8 | 11.7 | 0.05366 | 0.62637 | 0.01799 | 0.23439
86066 | BFA 23B T2 | 23kV | 162.9 | 10.1 | 219.6 | 10.1 | 141.1 | 10.1 | 0.06047 | 0.61097 | 0.01342 | 0.13754
86067 | LAI 23B T2 | 23kV | 161 | 21.1 | 217 | 18.5 | 139.4 | 21.1 | 0.02934 | 0.62047 | 0.01593 | 0.13956
86070 | TJS 23C T3 | 23kV | 161.3 | 12.7 | 219.1 | 12.8 | 139.7 | 12.7 | 0.04883 | 0.6181 | 0.00945 | 0.12925
86071 | IIA 23B T2 | 23kV | 164.5 | 12.5 | 213.1 | 12.6 | 142.5 | 12.5 | 0.04843 | 0.60591 | 0.01439 | 0.19164
86072 | SMD 23E T5 | 23kV | 170 | 15.2 | 224.6 | 13.5 | 146.7 | 15.3 | 0.03861 | 0.58713 | 0.0218 | 0.15393
86077 | JVT 69 | 69kV | 1269.6 | 3.8 | 874.5 | 4 | 1099.5 | 3.8 | 0.02013 | 0.07614 | 0.04371 | 0.18031
86078 | C,CANOINH138 | 138kV | 1434.7 | 4.1 | 1123.5 | 4.3 | 1234.5 | 4.1 | 0.01634 | 0.06776 | 0.02694 | 0.12386
86079 | MILI 138 | 138kV | 1261.9 | 3.9 | 930.5 | 4 | 1084.7 | 3.8 | 0.01992 | 0.0767 | 0.03737 | 0.1584
86082 | BRF CONC,138 | 138kV | 723.5 | 3.6 | 645.2 | 4.1 | 626.8 | 3.6 | 0.03742 | 0.13306 | 0.03536 | 0.1857
86084 | FCA 138 | 138kV | 2615.7 | 5.3 | 2267.4 | 4.8 | 2265.5 | 5.3 | 0.00706 | 0.03757 | 0.01285 | 0.05439
86085 | FCA 13A T1 | 13,8kV | 233 | 7.2 | 160.5 | 12.9 | 201.8 | 7.2 | 0.05907 | 0.4251 | 0.02608 | 1.0131
86088 | SJR 138 | 138kV | 3305.8 | 5.2 | 2825.4 | 5.2 | 2863.6 | 5.2 | 0.00567 | 0.02971 | 0.00881 | 0.04484
86089 | SJR 13A T1 | 13,8kV | 238 | 22.5 | 161.1 | 34.4 | 206.1 | 22.5 | 0.01867 | 0.41974 | 0.01683 | 1.022
86092 | PBO 34C T3 | 34,5kV | 212.8 | 7.7 | 257.4 | 8.3 | 184.3 | 7.7 | 0.06071 | 0.46604 | 0.01823 | 0.22528
86094 | HOE 23A T1 | 23kV | 167 | 19.6 | 150.2 | 24 | 144.6 | 19.7 | 0.03056 | 0.59803 | 0.02214 | 0.79893
86097 | V,BONITA 34 | 34,5kV | 175.5 | 8.7 | 224.1 | 5.1 | 152 | 8.7 | 0.06525 | 0.56606 | 0.12637 | 0.18161
86100 | RCO 13G T7 | 13,8kV | 163.6 | 26 | 216.5 | 19.9 | 141.7 | 26 | 0.02348 | 0.6108 | 0.02261 | 0.16264
86103 | SJC 69 | 69kV | 227.6 | 3.9 | 178 | 4.7 | 196.8 | 3.9 | 0.1088 | 0.42561 | 0.13363 | 0.79582
86104 | US,ADO_PO138 | 138kV | 560.7 | 4.5 | 567.2 | 5 | 486.6 | 4.5 | 0.03867 | 0.17412 | 0.02721 | 0.17101
86106 | TIO 69 | 69kV | 259.3 | 3.3 | 200.5 | 3.9 | 224.5 | 3.3 | 0.11096 | 0.36941 | 0.14698 | 0.71087
86107 | TIO 23AB T12 | 23kV | 181.1 | 4.3 | 229.9 | 4.7 | 156.8 | 4.3 | 0.12607 | 0.53751 | 0.01734 | 0.20119
86108 | IRA 23 T1 | 23kV | 189.4 | 5.4 | 209.2 | 6.2 | 164 | 5.4 | 0.09695 | 0.51909 | 0.03574 | 0.37709
86109 | SJC 23AB T12 | 23kV | 161.1 | 5.2 | 196.2 | 5.8 | 139.3 | 5.2 | 0.11814 | 0.60944 | 0.02494 | 0.28527
86110 | SRA 23AB T12 | 23kV | 141.6 | 7.3 | 148.2 | 8.2 | 122.6 | 7.3 | 0.09635 | 0.69985 | 0.05331 | 0.60929
86111 | CNS 34 T2 | 34,5kV | 170.8 | 9.2 | 218.8 | 9.3 | 147.8 | 9.2 | 0.06349 | 0.5819 | 0.01944 | 0.19813
86114 | TBO 23D T4 | 23kV | 131.7 | 8.8 | 140.5 | 9.4 | 114 | 8.8 | 0.0857 | 0.75466 | 0.0535 | 0.6144
86115 | GPR 23AB T12 | 23kV | 408.1 | 13 | 349.2 | 17.9 | 353.4 | 13 | 0.01878 | 0.2443 | 0.01023 | 0.36921
86118 | JVC 69 | 69kV | 1383.1 | 5.8 | 1173.3 | 5.5 | 1197.7 | 5.8 | 0.01219 | 0.07127 | 0.02101 | 0.10908
88434 | CSA 23 | 23kV | 209.7 | 13.7 | 283.6 | 12.3 | 181.6 | 13.7 | 0.03482 | 0.47562 | 0.01634 | 0.10284
88435 | PCH B,AGUA23 | 23kV | 100.7 | 6.2 | 120 | 7.7 | 88.8 | 6.4 | 0.15706 | 0.98026 | 0.02027 | 0.55336
88452 | PCN 138 | 138kV | 4414.6 | 7.3 | 4420.8 | 6.6 | 3823.9 | 7.3 | 0.00306 | 0.02244 | 0.004 | 0.02222
88469 | PLA 13D T4 | 13,8kV | 159.4 | 12.8 | 201.1 | 12.9 | 138.1 | 12.8 | 0.0489 | 0.62526 | 0.01776 | 0.23668
88471 | GVL 13AB T12 | 13,8kV | 77.8 | 6.9 | 89.1 | 7.6 | 67.4 | 6.9 | 0.18398 | 1.2725 | 0.06932 | 0.7933
88472 | GVL 13C T3 | 13,8kV | 85.8 | 6.2 | 96.2 | 7 | 74.3 | 6.2 | 0.18525 | 1.1509 | 0.0686 | 0.784
88473 | ACA 13A T1 | 13,8kV | 263.7 | 11 | 176.4 | 12.8 | 228.4 | 11 | 0.03436 | 0.37761 | 0.06363 | 0.94064
88475 | PCN 13A T1 | 13,8kV | 161.4 | 11.2 | 131.7 | 17.7 | 139.8 | 11.2 | 0.05506 | 0.61724 | 0.01836 | 1.0402
88478 | IMP 13A T1 | 13,8kV | 209.7 | 14 | 152.3 | 28.9 | 181.7 | 14 | 0.03401 | 0.47558 | 0.00013 | 1.0176
88485 | BVS 13,8A T1 | 13,8kV | 151 | 18 | 198.8 | 15.3 | 130.8 | 18 | 0.03673 | 0.66107 | 0.02507 | 0.18379
88490 | PCN 13B T2 | 13,8kV | 205.1 | 159.3 | 156.4 | 288.2 | 177.7 | 159.3 | 0.00306 | 0.48748 | 0.00054 | 0.94341
88521 | PCH B,AGU6.9 | 6,9kV | 98.7 | 11.3 | 143.5 | 12.5 | 88.5 | 11.7 | 0.08911 | 1.0097 | 0 | 0.13402
90007 | BRO 23A T1 | 23kV | 78.1 | 3.5 | 103.6 | 3.8 | 67.6 | 3.5 | 0.35554 | 1.2309 | 0.02941 | 0.33692
90008 | IAA 69 REG | 69kV | 247.4 | 2.9 | 156.9 | 3.5 | 214.3 | 2.9 | 0.1309 | 0.38237 | 0.2692 | 1.0717
90105 | CML 69 | 69kV | 695.3 | 2.7 | 409.2 | 3.1 | 602.1 | 2.7 | 0.05053 | 0.13466 | 0.12589 | 0.42773
90106 | CIA 69 | 69kV | 822.9 | 2.4 | 502.7 | 2.8 | 712.6 | 2.4 | 0.04616 | 0.11242 | 0.10784 | 0.33736
99401 | CQS 13A T1 | 13,8kV | 175.9 | 9.3 | 197.1 | 9.8 | 152.3 | 9.3 | 0.06063 | 0.56524 | 0.0336 | 0.3835
99402 | CQS 13B T2 | 13,8kV | 178.2 | 9.3 | 200 | 9.8 | 154.3 | 9.3 | 0.05994 | 0.55788 | 0.0329 | 0.37612
99403 | CQS 13C T3 | 13,8kV | 132.1 | 16.2 | 150.1 | 18.2 | 114.4 | 16.2 | 0.04653 | 0.75582 | 0.01646 | 0.48454
99408 | AUG 6B T2 | 6,9kV | 83.6 | 10.4 | 46.8 | 27.8 | 72.4 | 10.3 | 0.11489 | 1.1907 | 0 | 4.0257
99409 | AUG 13 T3 | 13,8kV | 55.6 | 14.5 | 58.4 | 20.7 | 48.2 | 14.5 | 0.12323 | 1.7928 | 4.6e-11 | 1.54
99410 | AUG 6A T1 | 6,9kV | 88.2 | 10.9 | 53.4 | 27.1 | 76.4 | 10.9 | 0.10328 | 1.1285 | 0 | 3.3548
99412 | JVN 34 | 34,5kV | 109.7 | 2.5 | 101.5 | 2.6 | 95 | 2.5 | 0.33478 | 0.84754 | 0.38851 | 1.066
99413 | JVN 13 T12 | 13,8kV | 72.4 | 3.4 | 92.3 | 3.9 | 62.7 | 3.4 | 0.38858 | 1.3244 | 0.03814 | 0.49813
99414 | UPI 13 | 13,8kV | 17.9 | 1.2 | 11.5 | 1.3 | 15.5 | 1.2 | 3.613 | 4.2695 | 8.3912 | 12.2813
99423 | JVT 13AB T12 | 13,8kV | 304.7 | 7.8 | 224 | 9.3 | 263.9 | 7.8 | 0.04194 | 0.32551 | 0.05951 | 0.68077
99424 | JVT 13C T3 | 13,8kV | 208.5 | 8.6 | 220.4 | 9.3 | 180.5 | 8.6 | 0.05514 | 0.47648 | 0.035 | 0.40033
99429 | JVQ 13B T2 | 13,8kV | 267.6 | 48.6 | 54.4 | 336.7 | 231.7 | 48.6 | 0.00769 | 0.37364 | 0.001 | 4.7702
99430 | JVQ 13A T1 | 13,8kV | 276 | 18 | 53.2 | 136.4 | 239.1 | 18 | 0.02015 | 0.36171 | 0.001 | 4.9107
99431 | JVQ 13C T3 | 13,8kV | 264.3 | 18.7 | 51.6 | 140.8 | 228.9 | 18.7 | 0.02015 | 0.37783 | 0.001 | 5.0597
99435 | JVC 13B T2 | 13,8kV | 210.1 | 10 | 221.2 | 10.4 | 181.9 | 10 | 0.04739 | 0.4737 | 0.0352 | 0.40243
99436 | JVC 13C T3 | 13,8kV | 210.1 | 10 | 221.3 | 10.4 | 182 | 10 | 0.04739 | 0.4735 | 0.0352 | 0.40223
99461 | SSR 13 T12 | 13,8kV | 113.6 | 6.1 | 130.9 | 6.9 | 98.4 | 6.1 | 0.14209 | 0.86882 | 0.04636 | 0.52995
99463 | SFS 13A T1 | 13,8kV | 99.7 | 5.8 | 124.4 | 6.4 | 86.3 | 5.8 | 0.1692 | 0.98913 | 0.0353 | 0.40443
99466 | G3 | 6,6kV | 143.1 | 13 | 103.6 | 26.9 | 123.9 | 13 | 0.05376 | 0.69685 | 0 | 1.5
99467 | SSR 34 | 34,5kV | 253.9 | 3.9 | 180.5 | 4.7 | 219.8 | 3.9 | 0.09808 | 0.38152 | 0.15137 | 0.86256
99469 | G4 | 6,6kV | 143.1 | 13 | 103.6 | 26.9 | 123.9 | 13 | 0.05376 | 0.69685 | 0 | 1.5
99472 | ARI 13 T12 | 13,8kV | 121.5 | 6.8 | 148.8 | 7.4 | 105.2 | 6.8 | 0.11942 | 0.81459 | 0.03226 | 0.36918
99475 | JVU 13A T1 | 13,8kV | 163.5 | 11.2 | 170.5 | 11.3 | 141.6 | 11.2 | 0.0544 | 0.60936 | 0.04651 | 0.53398
99478 | BSO 23 T23 | 23kV | 334.9 | 6.7 | 375 | 7.5 | 290.1 | 6.7 | 0.04381 | 0.29533 | 0.01774 | 0.2024
99479 | APG 13A T1 | 13,8kV | 73.3 | 9.2 | 79.4 | 9.7 | 63.5 | 9.2 | 0.14815 | 1.3556 | 0.09163 | 1.0472
99486 | RSL 23A T12 | 23kV | 183.8 | 8 | 201.1 | 8.7 | 159.1 | 8 | 0.06759 | 0.53994 | 0.03498 | 0.40179
99502 | A#MNE | 34,5kV | 152.3 | 2.9 | 90.5 | 4 | 131.9 | 2.9 | 0.21639 | 0.62002 | 0.37956 | 1.9731
99504 | BGA 23 T456 | 23kV | 293.6 | 10 | 340.1 | 10.3 | 254.2 | 10 | 0.03392 | 0.33893 | 0.01732 | 0.2001
99507 | RCC 23 | 23kV | 103.8 | 7.8 | 123.1 | 8.8 | 89.9 | 7.8 | 0.12306 | 0.95516 | 0.0276 | 0.51032
99508 | USO 23 | 23kV | 232 | 16.8 | 233.8 | 21.1 | 200.9 | 16.8 | 0.02557 | 0.43023 | 0.0095 | 0.42132
99517 | BND 13G T7 | 13,8kV | 142.7 | 10.9 | 154.2 | 11.1 | 123.6 | 10.9 | 0.06373 | 0.69778 | 0.04736 | 0.54195
99531 | CMS 69 | 69kV | 552 | 5.6 | 557.6 | 5.2 | 478 | 5.6 | 0.03199 | 0.17832 | 0.03755 | 0.17166
99533 | VII 69 | 69kV | 616.5 | 3.1 | 397.3 | 3.4 | 533.9 | 3.1 | 0.05015 | 0.15427 | 0.11194 | 0.41603
99536 | RCP 23D T4 | 23kV | 113.1 | 10 | 127.3 | 9.7 | 98 | 10 | 0.08783 | 0.87976 | 0.067 | 0.5838
99537 | UPS-6A -T1 | 6,6kV | 157.8 | 10.4 | 91.9 | 27 | 136.6 | 10.4 | 0.06049 | 0.63099 | 0 | 2
99538 | UPS-6B -T2 | 6,6kV | 158 | 10.4 | 92 | 26.9 | 136.8 | 10.4 | 0.06052 | 0.63014 | 0 | 2
99539 | VGE 13T1 | 13,8kV | 38.7 | 5.7 | 41.8 | 6.7 | 33.5 | 5.7 | 0.44471 | 2.5429 | 0.1754 | 2.0043
99542 | UPS-6C -T3 | 6,6kV | 119.5 | 26.5 | 66.8 | 71.3 | 103.5 | 26.5 | 0.03151 | 0.83626 | 0 | 2.8205
99544 | JVC 13A T1 | 13,8kV | 147.5 | 20.7 | 154.6 | 22.7 | 127.7 | 20.7 | 0.03279 | 0.67724 | 0.0198 | 0.58385
99545 | RSL23B T3 | 23kV | 86.7 | 9.5 | 93.2 | 9.7 | 75.1 | 9.5 | 0.12085 | 1.1464 | 0.08793 | 0.90743
99547 | PAA 23 T12 | 23kV | 63.4 | 7.4 | 68.6 | 8.3 | 55.2 | 7.4 | 0.21066 | 1.563 | 0.10787 | 1.2333
99548 | CVG 69 | 69kV | 143.9 | 2 | 99 | 2.4 | 124.6 | 2 | 0.31427 | 0.61984 | 0.53602 | 1.5575
99549 | CVG 23 | 23,1kV | 59.9 | 6.3 | 70.7 | 7.3 | 51.9 | 6.3 | 0.26118 | 1.6484 | 0.05611 | 0.90523
99552 | OCA 23B T2 | 23kV | 73.7 | 9.4 | 78.9 | 9.9 | 63.9 | 9.4 | 0.14297 | 1.3487 | 0.095 | 1.0864
99559 | UCS 23 | 23kV | 60.9 | 2.5 | 34.7 | 3.2 | 52.7 | 2.5 | 0.60135 | 1.529 | 1.3918 | 5.1786
99561 | US PERY | 23kV | 26 | 78.2 | 34.9 | 71.8 | 22.5 | 78.2 | 0.04919 | 3.8462 | 0.02142 | 0.9104
99578 | CZL 23 T12 | 23kV | 107.8 | 10 | 127.8 | 9.1 | 98.5 | 8.5 | 0.09235 | 0.92304 | 0.0514 | 0.58751
99588 | UIS 23 | 23kV | 30.4 | 2.6 | 14.8 | 3.2 | 26.5 | 2.6 | 1.1681 | 3.0738 | 3.6419 | 13.3184
99589 | URP 23 | 23kV | 39 | 1.4 | 28.9 | 1.7 | 33.7 | 1.4 | 1.4925 | 2.089 | 2.1857 | 4.8253
99596 | CCO 23 T123 | 23kV | 191.6 | 4.2 | 253.6 | 4.5 | 165.9 | 4.2 | 0.12154 | 0.50743 | 0.01292 | 0.13974
99600 | COA 13 T12 | 13,8kV | 259.4 | 5.6 | 322.3 | 6.2 | 224.6 | 5.6 | 0.06747 | 0.37962 | 0.01393 | 0.15948
99602 | ATA 23A T1 | 23kV | 57.5 | 3.4 | 68.2 | 4.1 | 49.7 | 3.4 | 0.4846 | 1.6704 | 0.08112 | 0.92817
99620 | INA 23A T1 | 23kV | 72.9 | 4.6 | 89.5 | 5.2 | 63.1 | 4.6 | 0.29224 | 1.3407 | 0.0533 | 0.60922
99622 | INA 23BC T23 | 23kV | 77.2 | 4.4 | 81.9 | 5.4 | 66.8 | 4.4 | 0.28631 | 1.2634 | 0.094 | 1.0746
99636 | AGA 13 T12 | 13,8kV | 233.6 | 7.4 | 263 | 8.5 | 202.3 | 7.4 | 0.05765 | 0.42422 | 0.01732 | 0.28432
99644 | FLA 13 T12 | 13,8kV | 218.3 | 9.7 | 228.7 | 10.2 | 189.1 | 9.7 | 0.04702 | 0.4556 | 0.03447 | 0.39422
99647 | CEO 69 | 69kV | 494.7 | 1.9 | 308.3 | 2.5 | 428.4 | 1.9 | 0.09277 | 0.17959 | 0.17259 | 0.5457
99648 | CPI 69 | 69kV | 370.9 | 1.8 | 228.3 | 2.4 | 321.2 | 1.8 | 0.13087 | 0.23569 | 0.2389 | 0.74342
99650 | CES 69 | 69kV | 456.8 | 1.9 | 284.9 | 2.5 | 395.6 | 1.9 | 0.10217 | 0.19359 | 0.18818 | 0.59
99659 | EMO 13 T1 | 13,8kV | 124 | 6.5 | 140.5 | 7.3 | 107.4 | 6.5 | 0.12188 | 0.79743 | 0.04551 | 0.52004
99661 | MJA 13 T1 | 13,8kV | 83.8 | 7.7 | 91.6 | 8.4 | 72.6 | 7.7 | 0.15411 | 1.1829 | 0.07762 | 0.88753
99664 | SIO 13 T1 | 13,8kV | 110.2 | 5.2 | 131.3 | 6.2 | 95.4 | 5.2 | 0.17061 | 0.8914 | 0.02 | 0.47404
99671 | CRA | 34,5kV | 47.5 | 4.3 | 29.4 | 5.8 | 41.1 | 4.3 | 0.47201 | 2.0527 | 0.80278 | 5.9526
99672 | CRA | 13,8kV | 32.3 | 6.4 | 41.8 | 7.4 | 28 | 6.4 | 0.47829 | 3.0579 | 0.00613 | 1.0045
99697 | CFL 13A T1 | 13,8kV | 140.2 | 13.5 | 155.4 | 15.8 | 121.4 | 13.5 | 0.05251 | 0.71132 | 0.01683 | 0.5035
99701 | BCO 23 | 23kV | 351.8 | 8.6 | 390.4 | 10 | 304.5 | 8.6 | 0.03278 | 0.28236 | 0.01075 | 0.1997
99704 | IRM 23 T1 | 23kV | 100.2 | 3.1 | 119 | 3.7 | 86.3 | 3.1 | 0.30253 | 0.95113 | 0.04561 | 0.52105
99718 | RNG 34 | 34,5kV | 124.2 | 2.9 | 103.7 | 3.3 | 107.5 | 2.9 | 0.26147 | 0.7617 | 0.32195 | 1.2426
99719 | RNG 13 T1 | 13,8kV | 76 | 4.3 | 95.4 | 4.9 | 65.8 | 4.3 | 0.2957 | 1.2814 | 0.03418 | 0.51957
99720 | PUO 34 | 34,5kV | 164.1 | 1.9 | 127 | 2.3 | 142.1 | 1.9 | 0.28231 | 0.53988 | 0.3662 | 1.0911
99721 | PUO 23 T2 | 23kV | 107.9 | 2.8 | 136.9 | 3.2 | 93.4 | 2.8 | 0.30757 | 0.87422 | 0.03055 | 0.3464
99722 | IPS 34 | 34,5kV | 45.3 | 1 | 30.4 | 1.6 | 39.2 | 1 | 1.593 | 1.5292 | 2.0662 | 5.2973
99723 | IPS 13 | 13,8kV | 31.7 | 1.6 | 40.9 | 1.9 | 27.5 | 1.6 | 1.6928 | 2.6588 | 0.09838 | 1.1285
99724 | AGI 34 | 34,5kV | 53.9 | 3.2 | 26.8 | 4.3 | 46.6 | 3.2 | 0.54879 | 1.771 | 1.4173 | 7.3698
99725 | AGI 23A T1 | 23kV | 41.8 | 4.1 | 54.8 | 4.4 | 36.2 | 4.1 | 0.57127 | 2.321 | 0.0598 | 0.68671
99726 | JNR 34 | 34,5kV | 162.1 | 2.9 | 97.9 | 4 | 140.4 | 2.9 | 0.19987 | 0.58352 | 0.34622 | 1.8043
99727 | ADE 34 | 34,5kV | 65.7 | 3.5 | 45 | 4.4 | 56.9 | 3.5 | 0.41779 | 1.4636 | 0.64337 | 3.5707
99728 | ADE 23 | 23kV | 38 | 5 | 48.2 | 5.5 | 32.9 | 5 | 0.516 | 2.5832 | 0.08331 | 0.95124
99729 | TTS | 34,5kV | 44 | 2.9 | 26.8 | 4 | 38.1 | 2.9 | 0.74207 | 2.1506 | 1.2623 | 6.5719
99730 | GCR 13 | 13,8kV | 20.8 | 2.5 | 27.7 | 2.7 | 18 | 2.5 | 1.8074 | 4.463 | 0.11676 | 1.247
99731 | GCR 23 T1 | 23kV | 16.3 | 3 | 20.7 | 3.4 | 14.1 | 3 | 1.9303 | 5.813 | 0.19773 | 2.2635
99732 | GPA 34 | 34,5kV | 58.1 | 2.7 | 40.1 | 3.3 | 50.3 | 2.7 | 0.60692 | 1.6097 | 0.93516 | 3.9516
99733 | GPA 13 T12 | 13,8kV | 45.5 | 3.2 | 62.5 | 3.5 | 39.4 | 3.2 | 0.64947 | 2.0974 | 0.03615 | 0.41454
99734 | CFL 13B T2 | 13,8kV | 194.8 | 7.6 | 211.6 | 8.4 | 168.7 | 7.6 | 0.06681 | 0.50902 | 0.0341 | 0.3901
99736 | CPA 34 | 34,5kV | 88.7 | 1.8 | 52.9 | 2.7 | 76.9 | 1.8 | 0.55752 | 0.97924 | 0.84518 | 3.3622
99737 | CPA 13 | 13,8kV | 61 | 2.5 | 79.3 | 2.8 | 52.9 | 2.5 | 0.60508 | 1.5225 | 0.04505 | 0.52312
99740 | JNR | 13,8kV | 86.2 | 5.1 | 105.5 | 6 | 74.6 | 5.1 | 0.22371 | 1.1387 | 0.02372 | 0.52733
99752 | GRI 34 | 34,5kV | 267.4 | 3.8 | 195.5 | 4.4 | 231.6 | 3.8 | 0.09598 | 0.36142 | 0.14468 | 0.7743
99753 | GRI 13A T1 | 13,8kV | 109.7 | 6.3 | 126.9 | 7 | 95 | 6.3 | 0.14314 | 0.90048 | 0.04714 | 0.539
99754 | CPL 34 | 34,5kV | 47.8 | 4.4 | 42 | 4.6 | 41.4 | 4.4 | 0.46498 | 2.0406 | 0.58024 | 2.9054
99756 | IBA 34 CPL | 34,5kV | 63.5 | 11.7 | 75.7 | 12.3 | 55 | 11.7 | 0.13416 | 1.5691 | 0.052 | 0.81122
99758 | PDA 34 | 34,5kV | 120.7 | 8.9 | 132.9 | 7.8 | 104.5 | 8.9 | 0.09281 | 0.82313 | 0.10018 | 0.59251
99759 | PDA 23AB T12 | 23kV | 80 | 9.9 | 104.6 | 10.1 | 69.3 | 9.9 | 0.12592 | 1.2431 | 0.03104 | 0.36797
99764 | TTS 23 | 23kV | 29.9 | 4 | 38.6 | 4.5 | 25.9 | 4 | 0.81126 | 3.2394 | 0.07284 | 1.1124
99800 | RNO TM4 13 | 13,8kV | 136.3 | 10.1 | 131.4 | 10.1 | 118.1 | 10.1 | 0.07246 | 0.72993 | 0.08106 | 0.81191
99861 | TVO 13 T1 | 13,8kV | 276.7 | 5.8 | 345.8 | 6.3 | 239.6 | 5.8 | 0.06154 | 0.35615 | 0.01247 | 0.14471
99960 | MVA 34 | 34,5kV | 67.6 | 2.8 | 48.9 | 3.4 | 58.5 | 2.8 | 0.49454 | 1.3942 | 0.73866 | 3.1004
99961 | MVA 23A T1 | 23kV | 44 | 3.9 | 57 | 4.3 | 38.1 | 3.9 | 0.56465 | 2.1995 | 0.0701 | 0.72481
99962 | STA 34 | 34,5kV | 46.5 | 2.5 | 24 | 4 | 40.2 | 2.5 | 0.8089 | 1.9935 | 1.4377 | 8.1525
99963 | STA 23A T1 | 23kV | 30.9 | 3.5 | 40.3 | 3.8 | 26.8 | 3.5 | 0.89595 | 3.1056 | 0.087 | 1.0008
99964 | IOS AT 34A | 34,5kV | 62.5 | 1.8 | 41.8 | 2.6 | 54.1 | 1.8 | 0.76149 | 1.4067 | 1.0654 | 3.8738
99974 | IOS 23B | 23kV | 38.5 | 3 | 48.2 | 3.5 | 33.3 | 3 | 0.82651 | 2.4648 | 0.065 | 1.0581
99975 | IOS 23A | 23kV | 44.9 | 2.7 | 58.8 | 3.2 | 38.9 | 2.7 | 0.7615 | 2.0934 | 2.6e-11 | 0.68671
99976 | RCS 5 T1 | 5kV | 10.4 | 4.4 | 0 | 1 | 9 | 4.4 | 2.1459 | 9.3698 | 1200000 | 1200000
99977 | RCS 23 | 23kV | 36.8 | 0.8 | 30.7 | 1.1 | 31.9 | 0.8 | 2.1459 | 1.6698 | 2.4341 | 3.7339
99978 | RRA 5 T1 | 5kV | 8.5 | 6.7 | 0 | 1 | 7.4 | 6.7 | 1.7309 | 11.6308 | 1200000 | 1200000
99979 | RRA 23 | 23kV | 42.1 | 0.9 | 34.3 | 1.3 | 36.4 | 0.9 | 1.7309 | 1.6308 | 1.9861 | 3.5679
99980 | CH 1553 | 23kV | 93.7 | 4.8 | 87.8 | 4.8 | 81.2 | 4.8 | 0.21684 | 1.0448 | 0.25701 | 1.2568
99981 | CRI 13 T1 | 13,8kV | 15.5 | 4 | 18.3 | 5.1 | 13.4 | 4 | 1.5758 | 6.2565 | 0 | 3.6
99982 | CRI 23 T1 | 23kV | 39.3 | 1.3 | 31.8 | 1.8 | 34.1 | 1.3 | 1.5758 | 1.9964 | 1.397 | 4.2604
99983 | DPO 13 T1 | 13,8kV | 17.6 | 1.6 | 23 | 1.9 | 15.3 | 1.6 | 3.0629 | 4.7724 | 0 | 1.95
99984 | DPO 23 T1 | 23kV | 25.4 | 0.8 | 20.8 | 1.2 | 22 | 0.8 | 3.0629 | 2.4773 | 3.0803 | 6.1795
99988 | MDA 23 | 23kV | 46.6 | 1.8 | 27.5 | 2.8 | 40.4 | 1.8 | 1.0426 | 1.8745 | 1.6158 | 6.523
99989 | LAS 13A T1 | 13,8kV | 10.6 | 5.8 | 13.4 | 6.8 | 9.1 | 5.8 | 1.6076 | 9.3288 | 0.03125 | 3.4914
99990 | LAS 23 | 23kV | 34.3 | 1.7 | 19.7 | 2.7 | 29.7 | 1.7 | 1.4882 | 2.5048 | 2.3186 | 9.2526
99991 | MDA 13A T1 | 13,8kV | 29 | 2.8 | 36.4 | 3.2 | 25.1 | 2.8 | 1.1627 | 3.2473 | 0.1201 | 1.3728
99992 | A#SSR | 34,5kV | 150.3 | 2.9 | 89.1 | 3.9 | 130.2 | 2.9 | 0.21999 | 0.62782 | 0.38667 | 2.0091
99995 | BSO 23A T1 | 23kV | 236 | 20.2 | 242.5 | 29.5 | 204.4 | 20.2 | 0.02096 | 0.42317 | 9.22e-07 | 0.39002
99996 | GRI 13B T2 | 13,8kV | 109.7 | 6.3 | 126.9 | 7 | 95 | 6.3 | 0.14314 | 0.90048 | 0.04714 | 0.53899
99997 | BUS2 | 34,5kV | 440.9 | 6.8 | 483.1 | 6.7 | 381.8 | 6.8 | 0.0328 | 0.22442 | 0.0255 | 0.16541
99998 | JCP 34 | 34,5kV | 140.9 | 5.6 | 117.1 | 5.3 | 122.1 | 5.6 | 0.12577 | 0.69827 | 0.22193 | 1.1203